國家通訊傳播委員會

本會仁愛大樓資訊機房空調系統改善工程案

建議企劃書說明暨評審須知

（案號：NCCK10013-0610）

一、概述

1.1本會資訊機房邇來發生多起空調故障，造成資訊機房異常溫度上升，嚴重威脅資訊系統運作，經勘驗為空調冷凍能力不足、機房內部迴風路徑不佳及空調室外主機排熱效果不良等因素所致。

1.2現況主機配置為氣冷電腦恒溫機24000kcal/hr*2部、現有中央空調設備。

1.3企劃書以不影響系統運作為原則，以增設或汰換既有設備等模式或其他方式，改善既設資訊機房空調系統冷凍能力不足現象，並設計冷熱通道等，達成機房安全需求。

二、工程性質描述

2.1工程名稱

本會仁愛大樓資訊機房空調系統改善工程案（以下簡稱本工程）。

2.2工程目標

改善既設資訊機房空調系統冷凍能力不足現象，達成機房安全需求。

2.3工程範圍

2.3.1NCC仁愛大樓4樓資訊機房。

2.3.2廠商於規劃設計時，其內容涉及到建築物裝修管理辦法、消防法規或專業技師簽證範圍時，應依法辦理相關執照及簽證，其規費及代辦費用均含於本工程內。

2.4工程時程

2.4.1工程之設計

工程之細部設計應於決標日起7日曆天內完成施工圖說，並函報開工。

2.4.2工程之施工

本工程於開工日起30日曆天內全部完工，並函報竣工。星期例假日、國定假日或其他休息日均應計入履約期限。

2.4.3施工期間內不得影響大樓空調系統運作，且非於本會同意時段，資訊機房空調系統須保持正常運轉。

2.5工程費用

2.5.1本工程預算費用為新臺幣95萬元整（含稅）。

2.5.2投標廠商可勘查現場、瞭解施作範圍後，提出施作項目、施工規範說明書及設計圖樣，並於工程採購明細表內詳列施工項目、數量、單價、廠牌及尺寸…等，俾利本會評估報價之合理性。

2.5.3計價方式

本工程之計費方式為總包價法，依契約價金總額結算。

2.5.4付款方式

驗收後付款：除契約另有規定外，於驗收合格，廠商繳納保固保證金後，機關應於接到廠商提出請款單據後，一次無息付款。

2.6需求變更

2.6.1詳述在工程進行中如有新增及變更需求發生時並經雙方確認後，得依行政院頒佈之「各機關資訊作業委外服務實施要點」所提供之計費標準另議。

三、需求說明

3.1整體需求說明

評估資訊機房目前空調運轉狀態，改善既設資訊機房空調系統冷凍能力不足，造成機組過度運轉現象，並達成空調主機輪休輪轉之機房安全需求。

3.2環境需求

室內溫溼度需求為：25℃以下，50%±5%。

3.3保固與維護需求

機房空調系統保固期間內相關教育訓練、保固、維護保養及故障搶修等，請於服務建議企劃書內說明之。

四、建議企劃書製作及交付規定

4.1製作及裝訂原則如下：

4.1.1以WORD文書軟體製作交付；電子檔得隨企劃書交付。

4.1.2建議企劃書內容應以中文由左至右直式橫書，字型樣式以標楷體14大小、單行間距為原則，A4紙，雙面印製，頁數不限制，並可附型錄或其他補充資料。

4.1.3左側裝訂成冊，不得以活頁方式裝訂。

4.1.4數量：1式6份。

4.1.5應以連續方式編列頁碼，並編目錄及頁次圖表必要時得用A3紙製作，但裝訂時請配合內摺A4尺寸，裝訂成冊及加封面製作。

4.2交付

4.2.1截止日期及時間：詳招標公告。

4.2.2交付地點：本會（臺北市仁愛路1段50號）。

4.2.3建議企劃書不得逾期遞送，否則視為不合格廠商投標。

4.3修改及增訂：

4.3.1投標廠商不得對其所交付之企劃書提出修改或增訂要求。

4.3.2建議企劃書遞送後所有權歸屬本會，不論入選與否均不退還，除評審委員及業務需求人員外，本會不得交付第3者參閱或應用。

4.3.3投標廠商對於企劃書內容有疑問時，可於領標截止前於上班時間內提

出，請電洽本會承辦人尹澄智，電話：(02)2343-3747。

五、建議企劃書內容大綱

廠商可依本身經驗提出更佳建議，惟建議企劃書內容大綱至少應包括下列項目，並為評審委員評審項目：

5.1建議企劃書內容40％

5.1.1建議企劃書內容之專業性及可行性等評估。

5.1.2工作團隊履約能力。

5.1.3本工程節能效益、減碳等可行性方案評估。

5.2品質、功能、管理及其他20％

5.2.1工作期程進度之安排及如期履約能力。

5.2.2售後服務，例如教育訓練、保固維護服務與故障搶修服務。

5.3過去履約實績10％

5.3.1近3年廠商承作空調相關改善服務之實績及其履約結果說明，包括驗收結果、逾期、違約及工安事件等情形。

5.3.2廠商信譽。

5.4價格20％

5.4.1報價之完整性及合理性分析。

5.5簡報及答詢10％

5.5.1廠商簡報、廠商答詢、對本計畫之專業認知及建議事項。

六、評審作業流程

6.1本案係依「中央機關未達公告金額採購辦法第2條第1項第3款」規定辦理。

6.2投標廠商依本會招標文件規定提送建議企劃書含工程採購明細表（廠商報價單），由本會進行資格審查與建議企劃書評審，以取最有利標之精神，擇符合本會需求之投標廠商依序議價；並由本會相關單位代表組成3人評審小組，進行評審作業。

6.3投標廠商資格審查：

6.3.1資格審查開標作業時間及地點：詳招標公告，廠商得不到場。

6.3.2本會針對投標廠商之資格文件進行審查，資格不符招標文件規定者，不得參與下一階段建議企劃書之評審作業。

6.3.3評審時間及地點：本會通知資格符合之廠商與會，參加評審作業。

七、評審小組

7.1邀集本會相關單位代表共3人，擔任評審委員。

7.2評審委員會議實際出席人數須達應出席人數二分之一（且不低於2人），完成評審事宜後，無待處理事項後解散。

八、評審作業流程

8.1投標廠商簡報與答詢：

8.1.1資格審查合格之投標廠商，於開資格標時抽籤決定簡報及答詢順序，本會依其投標時間(以本會收件時間為準) 之先後，分別安排抽籤(收件時間較早者先抽)，未依指定時間到場抽籤之廠商，由本會代抽。

8.1.2評審作業之時間、地點由本會另行通知資格符合之投標廠商，屆時依抽籤順序進行簡報及評審委員答詢等評審作業。

8.1.3資格審查合格之投標廠商應分時段，逐一列席簡報與答詢，每家廠商簡報時間以15分鐘為限，詢答以統問統答方式進行，統答時間以15分鐘為限，時間終止前1分鐘按1短鈴，時間終止時按1長鈴。簡報後即進行統問，統問後即進行統答，簡報時間不足15分鐘者，其剩餘時間不得併入統答時間。（本案經資格審查後，合格若未足3家廠商，本會仍得進行評審作業）。

8.1.4投標廠商於評審會議時應派本案之專任工作人員出席答詢，列席人數不得超過3人，所有參與人員應攜帶身分證備查；若非公司負責人本人出席，應攜帶授權書進場。

8.1.5廠商簡報不得更改其投標文件內容，廠商在簡報時不得提出變更或補充資料者，若有提出者，則該資料應不納入評審。

8.1.6建議企劃書（含簡報資料書面及簡報電子檔）視為契約之一部分，非經本會書面同意，不得更改。

8.1.7本會於評審簡報會場備有投影機設備，供簡報使用(使用Microsoft Office PowerPoint 2003版本以上)，簡報廠商請自行攜帶簡報用電腦，並得於簡報前1日，洽本案承辦人聯絡進行測試。

8.1.8簡報廠商請於通知簡報時間提前15分鐘到達現場。

8.2評審作業流程

8.2.1採序位法價格納入評審，評審委員就各評審項目分別評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位。

8.2.2評審小組成員先依評審項目分別評分並加總各評審項目分數，總滿分為100分，各投標廠商之得分加總評定後，再依得分高低給予序位，分數最高者序位為1，次高者序位為2，依此類推。

投標廠商如經半數（含）以上評審委員評定得分達70分(含)以上，方得列入優勝之廠商，反之為不合格廠商，不合格廠商不得列為優勝廠商。

8.2.3再依各採購評審小組成員評定之序位加總其序位數，決定總序位，加總數最低者為總序位第1，次低者為第2，餘依此類推。

8.2.4如有2家(含)以上優勝廠商總序位相同時，以投標（報價）金額較低者優先辦理議價，若投標金額仍相同，則由獲得評審項目配分最高項目得分合計值較高者優先議價，仍相同者，則由評審小組主持人抽籤決定議價順序。

8.2.5若所有投標廠商均未獲半數（含）以上出席評審委員評定得分達70分(含)以上，則優勝廠商從缺並廢標。

8.2.6採購評審小組會議，應有委員總額1/2以上出席，其決議應經出席委

員過半數之同意行之。

8.2.7評審結果排定總序位後，須經出席之評審委員過半數同意並簽名確認；且本會將簽請機關首長核定後，另行以書面通知投標廠商。

8.3議、比價決標

8.3.1本會將由優勝廠商總序位（議價序位）第1開始通知辦理議價程序。且依據採購法施行細則第54條於評審後議價前，參考各優勝廠商之報價，分別訂定底價；議價廠商之議價金額低於本會訂定之底價時，本案決標，該廠商為得標廠商，其餘優勝廠商不再辦理議價程序；若總序位（議價序位）第1廠商報（減）價後未進入底價，本會將邀總序位（議價序位）第2優勝廠商進行議價；餘依此類推。

8.3.3若無法評審出符合需要之廠商（或無法決標時），則宣布廢標，必要時本會得重新辦理招標作業。投標廠商於參與評審作業過程中所支付之任何費用，本會概不予補償。

8.4本案自公告日起至截止收件期限止（上班時間內），投標廠商得至本會仁愛路辦公室資訊機房現場查勘詳為估算，本會不另舉行說明，如須協助處理事項，請洽承辦人員或規格說明聯絡人。

8.4.1尹澄智（秘書室）聯絡電話：2343-3747。

8.4.2葛智暉（綜企處）聯絡電話：2343-3928。

九、備註：

9.1廠商報價單（工程採購明細表）由投標廠商經勘查施作現場、依招標文件內容自行於建議企劃書內詳實填列。

9.2施作之項目所有材料廠牌規格、尺寸等應配合規劃設計圖說，自行於建議企劃書內標明。

9.3投標廠商得赴現場勘查丈量比對。

9.4附件

9.4.1評審委員評分表

9.4.2評審結果統計表

國家通訊傳播委員會評審委員評分表

工程名稱：資訊機房空調系統改善案【案號：NCCK10013-0610】

日期：100年○月○日

| 評 審 項 目 | 配分 | 參與評審廠商（依抽籤簡報序位） |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
|  |  | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |
| 技術-服務建議企劃書內容（1.服務建議企劃書內容之專業性及可行性等評估。2. 工作團隊履約能力。3.本專案計畫節能效益、減碳等可行性方案評估。） | 40 |  |  |  |  |
| 品質、功能、管理及其他 （1.工作期程進度之安排及如期履約能力。2.售後服務，例如教育訓練、保固維護服務與故障搶修服務。） | 20 |  |  |  |  |
| 過去履約實績 （1.近3年廠商承作空調相關改善服務之實績及其履約結果說明，包括驗收結果、逾期、違約及工安事件等情形。2.廠商信譽。） | 10 |  |  |  |  |
| 價格 （報價之完整性及合理性分析） | 20 |  |  |  |  |
| 簡報及答詢 （廠商簡報、廠商答詢、對本計畫之專業認知及建議事項） | 10 |  |  |  |  |
| 評 分 合 計 | 100 |  |  |  |  |
| 轉換為序位 |  |  |  |  |  |
| 備 註 | 一、就各評審項目分別得分加總後並轉換算為序位，且評定之序位不得重複。 二、請勿以鉛筆書寫本表。 三、投標廠商未出席簡報及現場詢答者，不影響其投標文件之有效性，故仍須納入評選，若有簡報與詢答項目可評其零分。 四、 參加簡報時以投標計畫書內容為範圍，簡報資料非投標文件不得納入評選範圍，且不得藉以更改投標文件內容。 五、總分高於90分及低於70分者應敘明具體理由。 | 評審委員簽名 |

國家通訊傳播委員會評審結果統計表

工程名稱：資訊機房空調系統改善案

【案號：NCCK10013-0610】

日期：100年○月○日

| 評審委員 代號 | 參 與 評 審 廠 商 / 標 價/ 得 分 |
| --- | --- |
|  | 廠商 | 廠商 | 廠商 | 廠商 |
|  | 標 價 | 標 價 | 標 價 | 標 價 |
|  | 得分加總 | 序位 | 得分加總 | 序位 | 得分加總 | 序位 | 得分加總 | 序位 |
| (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均得分 (得分加總÷出席委員數) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序位合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序位名次 |  |  |  |  |

註：	1.評分後若投標廠商之總平均得分未達合格分數70分。不列入優勝廠商。

2.加總計算各廠商之序位，序位合計最低者為最優勝廠商其餘類推。

3.本表簽報核定後應予公布。

全體委員簽名 (不克出席委員請於本表內備註)

| 委員姓名 | 簽名 | 委員姓名 | 簽名 | 委員姓名 | 簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |