10水平配線系統之設計及施工

10.1水平配線及配管設計原則

10.1.1水平配管設計，如實體為星狀配管且佈放一條電纜時，可採用16mm(1/2()之配管。如果採用PE-PVC電纜及UTP電纜混合設計為環路配管且佈放二條電纜以上時，須採用20mm(3/4()以上配管，但透天厝建築物得採用16mm(1/2()以上之配管。此外，如考量為未來佈放光纜之用時，建議設計至少1吋水平配管或採線槽方式。

10.1.2住宅用建築物內，每一區分所有權至少應有一水平配管，以銜接至主出線匣或宅內配線箱，管內佈放1條電纜時，電纜的截面積不得超過管截面積的53%；2條電纜時，電纜的截面積和不得超過管截面積的31%；3條以上電纜時，電纜的截面積和不得超過管截面積的40%。

10.1.3商業、辦公大樓及綜合性大樓等建築物得採用地板管槽、線槽或高架地板等方式。

10.1.4公用電話之出線匣或電信用插座等，應設置獨用水平配管銜接至總配線箱、主配線箱、拖線箱或位於公共空間之支配線箱。

10.1.5水平電纜配線於主配線箱及主出線匣處應預留約30cm餘長，並於配線箱及出線匣兩端點加裝編號標誌，以利裝修識別。

10.1.6電信配管內除佈放電信線路外，不得供其他線路共用。

10.1.7大型建築物如於公共走道上方水平方向佈設水平屋內電纜時，應每隔30-50cm設置固定線架。

10.1.8每一水平配管長度依圓型管及扁平管，分別不得超過25m及35m，超過此長度者，應加設拖線箱銜接配管。

10.1.9水平配管內應預穿尼龍引導線，並於兩端加裝編號標誌。

10.1.10採地氈下扁平配線或採用地板管槽時，由主(總)配線箱至扁平線連接盒或地板管槽連接盒間須採管徑28mm(1()以上管銜接。

10.1.11 Cat 5e電纜配線系統

(1)電磁干擾強之場所附近，例如：機場、發電廠、變電所、廣播發射臺等場所，建議使用ScTP電纜或以金屬管遮蔽之UTP電纜，以防干擾。

(2)水平線纜(不含兩端跳接線)最大配線長度為90m，配線箱(室)及工作區內跳線或設備線的總長度不可超過10m。即由工作區內用戶設備到配線箱(室)內設備的距離不可超過100m。

(3)水平配線超過100m時，建議另設置一配線箱(室)。

10.2水平配線及配管佈設方式

10.2.1地板式

於樓地板內的水平配管，有圓形管、地板線槽、蜂巢式線槽等，線纜佈設應注意事項如下：

(1)圓形管：

僅埋設單管(一管)者，佈設線纜時，不得同時佈設其他非電信線路之           線纜，以免影響通信品質及安全。

(2)地板線槽：

(a)為多槽式者，佈設屋內線纜及電力線時，應分別選擇固定線槽路徑佈設，在連接盒內應以金屬板隔離，以利維修及確保安全，如圖10-1所示。

(b)使用地板線槽佈設線纜時，於連接盒內不可做接續，以免清洗地板時浸水造成線纜故障，查修困難。

(3)蜂巢式線槽：

佈設線纜時，水平線纜（幹線）應佈設於上層，引出線應佈設於下層。

10.2.2高架地板式：

高架地板式佈設線纜時，應注意排列整齊，不可零亂，線纜佈設至配線箱一端應詳加標示識別號碼，以利維修。

10.2.3天花板式：

一般為吊掛於樓板下方(天花板上)，常用之方式有吊掛式明管、吊掛式線架兩種，其線纜佈設時應注意事項如下：

- 吊掛式明管：

佈設線纜時，將預留管內之引導線抽換成適當線徑之鐵線或鋼繩，

使用網套及轄環連接線纜如圖10-2及圖10-3，自主配線箱（架）佈

設至預定出線之配線箱或主出線匣；如多管並排時應注意管道之佈

放順序。

- 吊掛式線架：

佈設線纜時，應注意排列整齊，並於適當間隔將線纜以麻線或緊束

帶將線纜縛紮固定。

- 其他：

佈設水平線纜時，若拖線箱設於天花板上者，施工時應注意天花板

荷重及工作安全。

10.2.4地氈式扁平配線：

- 佈設前先清除地板灰塵、油脂、油漆等汙物，並將地板坑洞及龜裂

部分補平，使地板保持光滑平整。

- 佈設路徑，先舖設一層粘著PVC帶，其上佈設扁平電纜，然後再舖

設一層粘著PVC帶以固定電纜。

- 大對數扁平電纜分歧為小對數扁平電纜時，應於地板上適當位置裝

設集合接續端子。

- 電纜支配線箱可裝設於地板、牆壁或柱子，裝設位置應事先規劃確

定。

- 因扁平配線出線需穿過方塊地氈，電話或其他終端設備之裝設位置

應於安裝前確定，以免增加無謂破壞。

圖10-1地板式多線槽纜線佈設圖

圖10-2電纜網套轄環與拖引線之裝設圖

圖10-3電纜拖環轄環與拖引線之裝設圖

10.3水平配線及配管施工工法：

10.3.1一般事項：

(1)施工時應注意公眾及工作人員之安全。

(2)配線管道之彎曲，其曲率半徑應為管外徑6倍以上，彎曲角度不得大於90度，如圖10-4。

(3)配線管道之彎曲點不得超過二處，各彎曲點彎曲角度之和不得超過130度。

(4)配線管道及配線箱內不得收容電信線纜及其設備以外之設備或線路。

(5)建築物需設置其他用戶內部自用通信設備(如PBX、LAN、…等)者，其所需之管箱容量應另計之。

(6)多管並行佈設時，應使各管平行，不得扭絞變形。

(7)管與管間之接續應牢固，其內部應平滑，不得變形。

(8)使用線槽收容時，應於各樓管道間每一槽標示其用途，如經營者線纜、內線等。

(9)電信配管與低壓電力線應相隔15cm以上，與高壓線應相隔50cm以上。但低壓電力線、電信線纜之被覆具接地遮蔽效果者，或收容於接地金屬管內者，不在此限。

(10)電信配管與瓦斯管、暖氣管之間隔應在30cm以上。

(11)電纜之搬運應使用電纜拖車為原則，如使用卡車搬運時，應注意不得使電纜受衝擊，又短距離搬運須以滾動方式移動時，應依電纜盤上標示之箭頭方向轉動。

(12)電纜佈經拖線箱之處理，於電纜佈經拖線箱時，得先由電纜引入端將電纜全部餘長拉出後，再將拖引線穿入下一管段之入口端，引導剩餘之電纜進入管道，以避免電纜前進時，承受管路急遽轉彎之壓力，並減輕摩擦力。

10.3.2 UTP及ScTP電纜配線施工注意事項：

(1)水平及主幹電纜佈放後須目視檢查，電纜外被不可變形，電纜承受之應力，如懸垂造成之張力，或過分緊束之電纜束，應儘量減少。電纜緊束帶以緊束後可輕易繞著電纜束轉動為原則，不可緊束致造成電纜外被凹陷變形。

(2)佈放後，4對UTP電纜的最小彎曲半徑須為該電纜直徑的4倍，4對ScTP電纜的最小彎曲半徑須為該電纜直徑的8倍。

(3)大對數主幹電纜的最小彎曲半徑須為該電纜直徑的10倍。跳接後，4對UTP跳接線的最小彎曲半徑須為6mm，4對ScTP跳接線的最小彎曲半徑須為50mm。

(4)佈放時，4對0.5mm(24 AWG)UTP電纜承受的最大拉力為110 N。大對數電纜須按照其製造商的拉力規定。

(5)電纜以接續硬體終端時，應使用與電纜相同或更高等級的接續硬體。

(6)配線系統使用多種不同等級零組件時，須以零組件等級最低者為該配線系統的等級。

(7)電纜於接續硬體上終端時，須按照接續硬體製造商的指示，僅剝除必要長度的外被，以維持電纜形狀不變。心線應儘量維持絞合狀態至終端接點，Cat 5e的電纜終端時，其心線絞合狀態需維持至離終端接點13mm以內處。

(8)跳線及用做跳接線的電纜其等級應與其所連接的水平電纜等級相同

或更高。跳接線不應於現場製作，跳線不可於現場以自電纜中剝除外

被抽取心線方式為之。

(9) ScTP電纜終端時，其接地線須按照接續硬體製造商的指示與接續硬

體連接。交接用的接續硬體須與接地系統銜接。

10.3.3光纜配線施工注意事項：

(1)屋內水平光纜的彎曲半徑須遵守製造商之規定，無建議值時，佈放後，2心及4心屋內水平光纜的彎曲半徑不得少於 25mm。佈放時，其承受的最大拉力為220 N，此時其彎曲半徑不可少於 50mm。

(2)佈放光纜應預留兩端餘長約1~2m，作為未來接續使用;並應於兩端加裝編號標誌，以利日後施工及維護辨識。

10.3.4電纜端末處理

電纜切斷後應依照下述方法迅速施行切斷口之防水處理：

(1)PVC套帽（如圖10-5所示）

(a)將自持電纜端頭之電纜及鋼絞線連接體中間割開15cm長度，注意不要割破電纜及支持線之被覆，並將電纜本體部分殘留之連接體割平，以免封頭時無法緊密。

(b)將電纜端頭剪齊，使用卡尺量其外徑，並依表10-1選用適當號數之PVC套帽，原則上以PVC套帽套上電纜後，其間隙如圖10-5之a所示，不超過0.3cm為佳。

(c)將PVC套帽完全套入電纜端頭，電纜與套帽預留約1cm如圖10-5 之b所示空間後，於套口用自融膠帶半重疊包紮一往復，寬度約6cm如圖10-5之c所示，其上再包紮PVC膠帶半重疊一往復（寬度約10cm如圖10-5之d所示），以防水氣浸入。

表10-1 PVC套帽選擇參考型號標準表

| 電纜外徑公厘(mm) | 適用套帽號數 | 電纜外徑公厘(mm) | 適用套帽號數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 23 | 40 | 11 |
| 8 | 22 | 45 | 10 |
| 10 | 21 | 51 | 9 |
| 13 | 20 | 54 | 8 |
| 15 | 19 | 58 | 7 |
| 17 | 18 | 62 | 6 |
| 20 | 17 | 66 | 5 |
| 22 | 16 | 70 | 4 |
| 25 | 15 | 75 | 3 |
| 28 | 14 | 80 | 2 |
| 32 | 13 | 85 | 1 |
| 36 | 12 |  |  |

(2)熱縮套帽：

(a)將電纜端頭剪齊及清潔外被後，纏繞寬度10cm粘著鋁帶1～2層。

(b)依導體線徑、電纜對數選用適當熱縮套帽。

(c)將適用之熱縮套帽套入電纜端頭，熱縮完成之，如圖10-6所示。

圖10-6熱縮套帽電纜端末處理圖

###### 10.3.5電纜配線接續處理：

10.3.5.1一般注意事項

(1)電纜接至MDF或其他配線架，應以成端處理。

(2)主幹電纜之心線配出後，後端心線應予切斷並避免T接，切斷之

心線應立即加以編紮。

(3)配線電纜及室內線之接續點不得在配管內，以維持線路品質。

(4)樓地板水平系統之連接盒，為免水氣浸入電纜心線降低絕緣電

阻，不可在該位置設置接頭。

(5)心線接續前，於電纜外被剝除後，先將心線按色別順序編紮，再

行接續。

10.3.5.2電纜配線接續：

(1)心線接續子接續

(a)壓接工具應使用接續子產品廠商規定之接續壓接工具。

(b)不同心線線徑間之接續，符合接續子產品廠商規定之容許差範圍，以確保接續效果。

(c)心線接續位置，宜互相錯開成數排，避免集中一處致接續處粗大，佔空間且影響日後箱內之作業。

(d)接續施工細節依接續子之種類及廠牌，並參閱其相關施工說明。

(2) PE-PVC、FS-JF及CCP-LAP電纜外被接續

- 包紮法：將接續心線整理妥善，先以防水不織布包紮，然後再

以PVC膠帶正面半重疊纏繞一往復。

- 其他材料接續工法：以具有不易燃之特性及可保持電纜內乾燥

之功能，並依照接續材料產品廠商所規定及經市內網路業務經

營者認可之工法為原則。

10.3.6光纜配線接續處理

10.3.6.1光纜配接線接續作業應注意事項：

(1)施工時，應先檢視光纜之型式，單模、50/125(m多模或62.5/125(m

多模光纜不得混用。

(2)因有酒精等易燃物品，故接續場所嚴禁煙火。

(3)光纖切割面之好壞影響接續的效果甚大，故切割時宜小心謹慎，並應注意使切面平滑及垂直。

(4)切斷之裸光纖應妥善處理，以防刺入皮膚內。

(5)嚴禁使用去漬油、柴油清洗裸光纖。

10.3.6.2光纖接續前準備工作：

(1)準備各項接續材料及機具，並檢查其數量是否充分，功能是否正

常。

(2)檢查各項安全措施是否設置完整。

(3)依現場環境選擇適當之光纖接續點固定位置及預先設定最佳餘長

收容方式。

(4)裝設光纜餘長收容架。

(5)準備其他清潔用品，如去漬油、無水酒精、拭紙及化妝棉等。

(6)將光纖固定於光纖收容盒上。

(7)切除光纖緩衝材料。

(8)將光纖各簇心心線分開，依序排列，並預留接續長度1~2m，若為套管型光纖，須於分簇心後依各色紗顏色以相同顏色之軟管，按心線識別的方法排列。

(9)做好防水設備，避免有濕氣或水氣進入。

(10)設定接續工作台、準備接續機具，如接續外被覆去除工具、切割

工具、熔接機等。

10.3.6.3光纖接續程序：

(1)將熱縮套管套入待接光纖。

(2)剝除光纖外被覆。

(3)依所使用光纖熔接機之種類及接續材料決定剝除長度。

(4)使用光纖外被覆剝除器剝除光纖外被覆。

(5)以拭紙或化粧棉沾上無水酒精拭去纖殼上所附著之矽質或雜質，惟不得擦拭超過10次，以免傷及光纖。

(6)使用光纖切割器，切斷光纖，依接續所需長度切斷光纖。

(7)光纖熔接：

(a)將欲互相接續之兩光纖置於熔接機之適當位置，保持工具及手之清潔，避免污染光纖。

(b)審視光纖切面是否良好，不佳時應重新切割。

(c)調整接續兩光纖至最佳位置，開始熔接。

(d)若接續損失大於規格值，或以目測接續點表面非平滑完整時，先判斷接續不良原因後，切斷重新接續。

10.3.6.4光纖接續後之處理：

(1)將接好之光纖盤繞於收容盒，將接續點置於護槽內。

(2)依此類推將接好之光纖固定於收容盒，將接續部份兩端黏於護槽兩側之自黏膠帶上。

(3)剪一塊封頭膠帶之油紙貼於接頭處。

(4)將收容盒蓋上，檢查是否壓到光纖。

(5)將收容盒提起，以PVC膠帶包紮及捲繞管保護。

(6)將收容盒集束兩端以PVC膠帶包紮，注意中心圓孔須對準，裝設固定架。

(7)固定架提起，穿過收容盒之圓孔。

(8)固定收容盒，鎖緊螺絲。

10.3.7防火措施：

各段電纜佈放完後，應於各管口或管道間內各樓層之預留線槽或套管口，填充防火材料，以阻隔火路，以防失火時火勢或濃煙沿電纜佈放路線漫延。

11.主幹配線系統之設計及施工

11.1主幹配線設計原則：

(1)建築物內主幹線纜之對數，依各層樓主配線箱之配線對數之累計值設計，並選擇適當對數之線纜對數；若配線對數之累計值超過最大線纜對數時，採行多條線纜設計。

(2)線纜配線方式，原則上自頂樓開始依心線編號順序連續配接，不得重複，經配出之心線採末端切斷處理。惟各層應酌留適量心線作為預備線。

(3)主幹線纜應順序編號，按電纜配接至MDF(或總配線箱)內之順序排列，以每百對設計分配：

(a)設計圖面中，於主幹電纜規格後註明電纜編號：

例如：0.5-200P-PE-PVC   (B3，B4)

其中0.5-200P-PE-PVC表線徑-對數-種類

(B3，B4)表電纜編號

(b)各樓主配線箱、支配線箱及宅內配線箱須註明配線箱編號、端子板對數、配線對數及電纜編號：

例如：TA01  30  (1-30)  B3

其中TA01表配線箱編號

30表端子板對數

(1-30)表配線對數

B3 表電纜每百對編號

(C)每一區分所有權之主出線匣須註明對數及電纜編號：

例如：(21，22) B3

其中(21，22)表對數

B3表電纜編號

(4)同一建築物內規劃兩個以上之主幹路由時，應妥善規劃各路由及其各層樓之配線供線範圍。

(5)建築物內主幹配線之光纜應採用六心/十二心簇屋內光纜。最小彎曲半徑不可小於製造商規定值，如果製造商沒有規定，則施工佈放時，其彎曲半徑不可小於光纜外徑的15倍；而施工完成後，其彎曲半徑不可小於光纜外徑的10倍；建議主幹配線佈放光纜時，可採線架方式以利施工。

11.2垂直幹管設計原則：

11.2.1垂直幹管設置數量：

(1)垂直幹管之管徑應按主幹線纜之種類及對數，參照表6-12適當設計之。

(2)垂直幹管每一路由至少須設計預備管一管，總管數最多四管(不含接地導線用PVC管)，於各樓層間，其管數與管徑不得縮減。但屬地下垂直幹管使用類別為停車場、緊急避難所等，並且符合線纜對數最小適用管徑者，不在此限。

(3)垂直幹管設計管數超過四管時，應設計電信專用管道間或於公共管道間內預留電信專用位置。

(4)為便於將來建築物擴增通信需求用，垂直幹管應預埋二管以上(含預備管)延伸至樓頂適當位置。

(5)建議光纜與其他電纜佈放於不同垂直幹管。

11.2.2垂直幹管之設計：

(1)垂直幹管每一路由各層服務面積以不超過990m2(300坪)為原則，超過此限值或特殊型建築物(如H型、U型)應分設路由。

(2)路由型態自底樓至頂樓，原則上應採取垂直直線型式。

(3)建築物垂直幹管延伸至樓頂，如曝露在屋外時，管口應予封閉以防雨水流入。

(4)管道間內線纜收容方式分為線槽式、管道式及線架式。

(5)如採用線架式，原則上下每隔60-100cm應設置水平支架。

(6)每層樓管道間內之管箱設備前，應具備有足夠之工作空間，其尺寸不得小於60cm寬×200cm高×90cm深。若工作空間全部在管道間內，應設置出入門、工作平台、照明設備(或工作燈之插座) 及施工安全設施。其出入門尺寸不得小於60cm寬×200cm高。

(7)垂直幹管引進各類配線箱，應由配線箱上下兩端靠近側壁之相對位置引入，不得由底板或中間位置接入。

11.3主幹配線及垂直幹管佈設方式：

11.3.1主幹配線佈設方法：

(1)由上而下：

佈放電纜時，如建物有工作用升降梯，或一般電梯可供搬運電纜至頂樓，則採取由上而下之佈放方式為原則，或電纜總重量在人力負荷範圍內時，由人力搬運到上方亦可。

(2)由下而上：

如前法不適用時，可如圖11-1所示，於建物頂層設置滑輪組或絞車，先將電纜網套裝置於電纜前端，用連結於上述牽引裝置之拖引線，縛紮於網套上，再徐徐往上引吊。

11.3.2主幹配線方式：

11.3.2.1管道式：

電纜佈放完畢時應於各層樓主配線箱內部裝設固定環，如圖11-2所示，裝設時須緊挨箱體底部夾緊電纜，以免電纜本身因承受重力而損及接續點。

11.3.2.2線架(槽)式：

(1)係附掛於電纜線架或線槽時，應每隔60~100cm，使用麻線或尼龍緊束帶縛紮於支架上，以承受電纜之重量如圖11-3所示，該線架須能堅固支持電纜之總重量。

(2)電纜由線架（槽）轉進其它管（架、槽）時，應避免電纜承受機械應力。

(3)彎曲電纜時，不可損傷其外被，其彎曲處內側半徑為電纜外徑之6倍以上，但材料廠家另有更嚴格規定者不在此限。

11.4主幹配線、配管施工工法及注意事項：

11.4.1電纜引進建築物或各樓層住戶前，應與建築物之所有人或管理人員先行接洽，施工時應注意避免影響或損及建築物之外觀，並使其損壞減至最小程度。

11.4.2佈放電纜時，管路兩端之工作人員應以對講機或手（口）語信號等，保持密切連絡，俾隨時處理佈放過程中臨時發生之問題。

11.4.3管道施工後或佈纜完成後，均應在手孔內與屋內兩端灌入阻水材料，以防水經由手孔流入建築物地下室。

11.4.4管道使用順序

(1)在配線箱內同一排管路之使用順序，視電纜在箱內之接線及將來再佈纜時是否能獲得方便和整齊而定；在主配線箱內若有數管通過，應由靠箱邊之邊管先行使用，然後依序擴及內管為原則。

(2)管道間內如以線架收容電纜時，其使用順序應由左至右，第一層佈滿電纜後，再佈放第二層；若為線槽式時，則每槽應分類收容（如數據專線、市內線路、分機線路等），各電纜間並應酌留空隙，以利電纜之綁紮固定。

11.4.5通管及丈量

(1)管路在佈放電纜前，均先施予刷洗及通管。

(2)施行通管時，可同時丈量管路之長度，以便利電纜之佈放。

11.4.6佈放於管道或線架(槽)收容之電纜，經各總（主）配線箱時，須接續之電纜應依複合型端子板施工規定，固定電纜預留一圈電纜及接續餘長；未設置端子板或不須接續之電纜，則直接穿過總(主)配線箱，且無需另留接續餘長。

11.4.7其他與水平配線及配管施工工法相同事項如下：

10.3.1一般事項、10.3.4電纜端末處理及10.3.7防火措施。

11.4.8採用PE-PVC屋內電纜或Cat 5e等級以上電纜設計主幹配線時，不得有T接情形；並應注意接續點不得在配管內，以利施工及維護。

11.4.9佈放PE-PVC屋內電纜，最小彎曲半徑不可小於製造商之規定，倘若製造商沒有規定，則不可小於電纜外徑的6倍；佈放4對之Cat 5e等級以上電纜，最小彎曲半徑應參照10.3.2(2)之規定；但大對數之UTP主幹電纜，其最小彎曲半徑應參照10.3.2(3)之規定。

11.4.10佈放之主幹電纜以Cat 5e提供數據服務時，最大配線長度為90m，配線箱(室)及總配線箱內跳線或設備線的總長度不可超過10m。

11.4.11佈放電纜應注意預留兩端餘長約30cm，作為未來接續使用，並應於兩端設置標籤，以利日後施工及維護辨識。

11.4.12屋內主幹光纜的彎曲半徑須遵守製造商的建議值，沒有建議值時，佈放後，其彎曲半徑不可少於該光纜外徑的10倍；佈放中承受拉力時，其彎曲半徑不可少於該光纜外徑的15倍。

11.4.13屋外主幹光纜的彎曲半徑須遵守製造商的建議值，沒有建議值時，佈放後，其彎曲半徑不可少於該光纜外徑的10倍；佈放中承受拉力時，其彎曲半徑不可少於該光纜外徑的20倍。該光纜佈放中承受之拉力不得超過該光纜之規格值，通常的參考值為2670 N。

圖11-1 由下而上佈放主幹電纜圖

圖11-2 主配線箱內部裝設固定環夾緊佈設於管道之電纜圖

圖11-3以麻線或尼龍緊束帶縛紮電纜於線架上承受其重量圖

圖11-4管路刷洗工具圖

# Text boxes

60-100cm

電纜

60-100cm

電纜

單位:mm

3 (厚) × 30 (寬)

3 (厚) × 30 (寬)

鋼繩

轄環

拖環

電纜

圖10-5 PVC套帽電纜端末處理圖

間隙a不超過0.3㎝為佳

b預留約1cm

Pvc

套帽

d

10cm

pvc膠帶

a

b

自融膠帶6cm

c

管中心線

圖10-4引進管的彎曲角度及曲率半徑圖

彎曲角度<900

D

R(6D

非自持式電纜切斷處理完成圖

自持式電纜切斷處理完成圖

包紮(PVC套帽+自融膠帶+2號PVC膠帶)

pvc套帽

10cm