電信技術規範

工 程 規 範

##### 建築物屋內外電信設備工程技術規範

國家通訊傳播委員會

電信技術規範

工 程 規 範

建築物屋內外電信設備工程技術規範

目錄

- 法源依據-------------------------------------------------------------------------1

- 用詞定義-------------------------------------------------------------------------1

2.1電信管箱設備------------------------------------------------------------------1

2.2電信配線設備------------------------------------------------------------------2

2.3空間設置----------------------------------------------------------------------3

2.4其他項目----------------------------------------------------------------------5

- 適用範圍-------------------------------------------------------------------------6

3.1適用時機----------------------------------------------------------------------6

3.2適用器材標準------------------------------------------------------------------6

3.3適用建築物--------------------------------------------------------------------6

3.4適用項目----------------------------------------------------------------------6

4.建築物配線系統架構---------------------------------------------------------------7

4.1工作區配線系統---------------------------------------------------------------10

4.2水平配線系統-----------------------------------------------------------------10

4.3主幹配線系統-----------------------------------------------------------------12

4.4配線箱(室)-------------------------------------------------------------------14

4.5引進設施---------------------------------------------------------------------15

5.電信設備及其空間之設置、維護及責任分界點----------------------------------------16

5.1電信設備及其空間之設置責任---------------------------------------------------16

5.2責任分界點-------------------------------------------------------------------16

5.3電信設備及其空間之維護責任---------------------------------------------------16

6.電信設備線纜及相關器材----------------------------------------------------------18

6.1電纜及相關配線器材------------------------------------------------------------18

6.2光纜及相關配線器材------------------------------------------------------------23

6.3配線箱------------------------------------------------------------------------24

6.4總配線板(配線板)--------------------------------------------------------------26

6.5引進線纜及引進管器材規格------------------------------------------------------26

6.6水平及垂直幹管器材規格--------------------------------------------------------27

6.7器材圖例----------------------------------------------------------------------27

6.8總配線架和光終端配線架--------------------------------------------------------29

7.電信設備繪製圖說及清單----------------------------------------------------------34

7.1建築物基地位置圖--------------------------------------------------------------34

7.2建築物電信設備設計清單--------------------------------------------------------34

7.3垂直昇位圖--------------------------------------------------------------------34

7.4平面配置圖--------------------------------------------------------------------34

8.電信線數之估計------------------------------------------------------------------44

8.1估計準則----------------------------------------------------------------------44

8.2水平配線對數之估計------------------------------------------------------------44

8.3主幹配線對數之估計------------------------------------------------------------45

8.4引進線纜對數之估計------------------------------------------------------------46

9.工作區配線系統之設計及施工------------------------------------------------------47

9.1出線匣、電信用插座之設計及施工------------------------------------------------47

9.2電話插座之設計及施工----------------------------------------------------------50

9.3資訊插座之設計及施工----------------------------------------------------------54

9.4光資訊插座之設計及施工--------------------------------------------------------61

9.5工作區配線及配管佈設方式------------------------------------------------------62

9.6設計範例----------------------------------------------------------------------63

10.水平配線系統之設計及施工-------------------------------------------------------67

10.1水平配線及配管設計原則-------------------------------------------------------67

10.2水平配線及配管佈設方式-------------------------------------------------------67

10.3水平配線及配管施工工法-------------------------------------------------------70

11.主幹配線系統之設計及施工-------------------------------------------------------76

11.1主幹配線設計原則-------------------------------------------------------------76

11.2垂直幹管設計原則-------------------------------------------------------------76

11.3主幹配線及垂直幹管佈設方式---------------------------------------------------77

11.4主幹配線、配管施工工法及注意事項---------------------------------------------78

12.配線箱--------------------------------------------------------------------------81

12.1總配線箱之設計---------------------------------------------------------------81

12.2集中總箱之設計---------------------------------------------------------------81

12.3主配線箱之設計---------------------------------------------------------------82

12.4支配線箱之設計---------------------------------------------------------------82

12.5拖線箱之設計-----------------------------------------------------------------82

12.6宅內配線箱之設計-------------------------------------------------------------82

12.7管與箱間接續施工注意事項-----------------------------------------------------82

13.電信室--------------------------------------------------------------------------84

13.1電信室面積之設計-------------------------------------------------------------84

13.2電信室空間設置之設計---------------------------------------------------------84

13.3總配線架之設計---------------------------------------------------------------85

13.4光終端配線架之設計-----------------------------------------------------------89

14.電信保安接地--------------------------------------------------------------------92

14.1電信保安接地之設計及施工-----------------------------------------------------92

14.2大地電阻係數之測定----------------------------------------------------------104

14.3接地電阻之測定--------------------------------------------------------------104

15.引進設施-----------------------------------------------------------------------108

15.1地下引進線纜設計及施工------------------------------------------------------108

15.2架空引進線纜設計及施工------------------------------------------------------108

15.3引進管設計------------------------------------------------------------------109

15.4引進管施工注意事項----------------------------------------------------------109

16.社區型建築物間之屋外電信線路---------------------------------------------------112

16.1架空線路設計----------------------------------------------------------------112

16.2地下管路設計----------------------------------------------------------------114

16.3地下線路設計----------------------------------------------------------------115

16.4其他注意事項----------------------------------------------------------------116

17.建築物電信線數設計範例---------------------------------------------------------118

設計範例(一)--------------------------------------------------------------------118

設計範例(二)--------------------------------------------------------------------122

設計範例(三)--------------------------------------------------------------------126

設計範例(四)--------------------------------------------------------------------129

設計範例(五)--------------------------------------------------------------------132

設計範例(六)--------------------------------------------------------------------136

設計範例(七)--------------------------------------------------------------------145

18.電信設備及其空間設計、設置之審查、檢測及審驗-----------------------------------151

18.1審查之申請程序--------------------------------------------------------------151

18.2設計簽證之重點項目----------------------------------------------------------151

18.3審驗之申請程序--------------------------------------------------------------152

18.4審驗機構之審查及審驗項目----------------------------------------------------153

18.5測試：----------------------------------------------------------------------160

18.6以PE-PVC電纜設計之測試項目及標準-------------------------------------------160

18.7以Cat 5e等級以上電纜設計之測試項目及標準-----------------------------------160

18.8以光纜設計之測試項目及標準--------------------------------------------------167

18.9測試設備--------------------------------------------------------------------172

附圖：

圖4-1 配線系統平面架構示意圖----------------------------------------------------------7

圖4-2 配線系統立體架構示意圖----------------------------------------------------------8

圖4-3 建築物屋內外電信設備設置示意圖--------------------------------------------------9

圖4-4 一般水平配線系統架構圖---------------------------------------------------------10

圖4-5 多使用者出線匣配線系統架構圖---------------------------------------------------11

圖4-6 集中轉接點配線系統架構圖-------------------------------------------------------11

圖4-7 主幹配線點對點終端圖-----------------------------------------------------------13

圖4-8 主幹配線分歧接續圖-------------------------------------------------------------13

圖4-9 主幹配線中間交接圖-------------------------------------------------------------14

圖5-1 建築物設置用戶側端子板設備者之責任分界點---------------------------------------16

圖5-2 責任分界點示意圖(依圖5-1繪製)--------------------------------------------------17

圖5-3 未設用戶側端子板之責任分界圖---------------------------------------------------17

圖6-1 常用出線匣圖-------------------------------------------------------------------20

圖6-2 六心插座之接線色碼及對數順序圖-------------------------------------------------21

圖6-3 八心插座之接線色碼及對數順序圖-------------------------------------------------22

圖6-4 總配線架構造(一)圖-------------------------------------------------------------30

圖6-5 總配線架構造(二)圖-------------------------------------------------------------31

圖6-6 總配線架構造(三)圖-------------------------------------------------------------32

圖7-1 建築物基地位置圖與配置圖-------------------------------------------------------35

圖7-2 五樓建築物電信管線暨配線系統垂直昇位圖-----------------------------------------36

圖7-3 五樓建築物具宅內配線箱之電信管線暨配線系統垂直昇位圖---------------------------37

圖7-4 十二樓含地下室之電信管線暨配線系統垂直昇位圖-----------------------------------38

圖7-5 公寓式建築物具宅內配線箱之地下一層電信管線平面配置圖---------------------------39

圖7-6 公寓式建築物具宅內配線箱之第一層樓電信管線平面配置圖---------------------------40

圖7-7 公寓式建築物具宅內配線箱第二至第四層電信管線平面配置圖-------------------------41

圖7-8 公寓式建築物具宅內配線箱之第五層樓電信管線平面配置圖---------------------------42

圖9-1 公用電話機裝置詳圖-------------------------------------------------------------48

圖9-2 插座之方向圖-------------------------------------------------------------------48

圖9-3 出線匣與圓形水平配管連結圖-----------------------------------------------------49

圖9-4 金屬管與出線匣連接法圖---------------------------------------------------------49

圖9-5 打開電話插座外蓋---------------------------------------------------------------51

圖9-6 剝除電纜外被-------------------------------------------------------------------51

圖9-7 剝除心線絕緣層-----------------------------------------------------------------51

圖9-8 將心線鎖緊---------------------------------------------------------------------52

圖9-9 完成圖-------------------------------------------------------------------------52

圖9-10 打開插座外蓋------------------------------------------------------------------53

圖9-11 剝除電纜外被------------------------------------------------------------------53

圖9-12 將心線鎖緊--------------------------------------------------------------------54

圖9-13 完成圖------------------------------------------------------------------------54

圖9-14 打開插座外蓋------------------------------------------------------------------55

圖9-15 剝除電纜外被------------------------------------------------------------------55

圖9-16 將電纜心線依序壓接------------------------------------------------------------56

圖9-17 完成圖------------------------------------------------------------------------56

圖9-18 打開插座外蓋------------------------------------------------------------------57

圖9-19 剝除電纜外被------------------------------------------------------------------57

圖9-20 絞距鬆開須小於13mm------------------------------------------------------------58

圖9-21 電纜心線依序壓接--------------------------------------------------------------58

圖9-22 用束帶固定線纜----------------------------------------------------------------59

圖9-23 保護套套進電纜----------------------------------------------------------------59

圖9-24 各心線緊密平行並排------------------------------------------------------------59

圖9-25 資訊插頭色碼之排列方式--------------------------------------------------------60

圖9-26 用斜口鉗剪齊------------------------------------------------------------------60

圖9-27 心線插入資訊插頭--------------------------------------------------------------60

圖9-28 心線前緣皆應碰到凹槽的底邊----------------------------------------------------61

圖9-29 壓接電纜與資訊插頭------------------------------------------------------------61

圖9-30 套上保護套--------------------------------------------------------------------61

圖9-31 水平光纜終端------------------------------------------------------------------62

圖10-1 地板式多線槽纜線佈設圖--------------------------------------------------------69

圖10-2 電纜網套轄環與拖引線之裝設圖--------------------------------------------------69

圖10-3 電纜拖環轄環與拖引線之裝設圖--------------------------------------------------69

圖10-4 引進管的彎曲角度及曲率半徑圖--------------------------------------------------70

圖10-5 PVC套帽電纜端末處理圖---------------------------------------------------------73

圖10-6 熱縮套帽電纜端末處理圖--------------------------------------------------------73

圖11-1 由下而上佈放主幹電纜圖--------------------------------------------------------79

圖11-2 主配線箱內部裝設固定環夾緊佈設於管道之電纜圖----------------------------------79

圖11-3 以麻線或尼龍緊束帶縛紮電纜於線架上承受其重量圖--------------------------------80

圖11-4 管路刷洗工具圖----------------------------------------------------------------80

圖12-1 塑膠管接入配線箱內成喇叭狀----------------------------------------------------83

圖12-2 鐵管與箱體接續----------------------------------------------------------------83

圖12-3 幹配管接入拖線箱之位置--------------------------------------------------------83

圖13-1 電信室總配線架(雙側)及光終端配線架配置----------------------------------------87

圖13-2 電信室總配線架(單側)及光終端配線架配置----------------------------------------88

圖13-3 用戶光纜配線箱圖例一----------------------------------------------------------90

圖13-4 用戶光纜配線箱圖例二----------------------------------------------------------91

圖13-5 用戶光纜配線箱圖例三----------------------------------------------------------91

圖14-1 建築物電信管線接地系統昇位圖--------------------------------------------------93

圖14-2 總接地箱側視圖----------------------------------------------------------------94

圖14-3 總接地箱正視圖----------------------------------------------------------------94

圖14-4 總接地箱外形圖----------------------------------------------------------------95

圖14-5 總接地箱底視圖----------------------------------------------------------------95

圖14-6 接地端子板構造圖--------------------------------------------------------------96

圖14-7 配線箱內接地端子板位置圖------------------------------------------------------96

圖14-8 總配線箱與主配線箱裝置示意圖--------------------------------------------------97

圖14-9 銅板式接地極之設置方式-------------------------------------------------------100

圖14-10 銅管式接地極之設置方式------------------------------------------------------100

圖14-11 A型及B型接地棒尺寸圖--------------------------------------------------------101

圖14-12 (a)A型接地棒一支埋設方式與步驟----------------------------------------------101

圖14-12 (b)A、B型接地棒串列埋設方式與步驟-------------------------------------------102

圖14-12 (c)接地棒並列埋設方式-------------------------------------------------------102

圖14-12 (d)接地棒傘形埋設方式-------------------------------------------------------103

圖14-13 大地電阻係數測定配置圖------------------------------------------------------105

圖14-14 大地電阻率測試迴路圖--------------------------------------------------------105

圖14-15 接地電阻測試器之測試迴路圖--------------------------------------------------106

圖14-16 大地電阻測試器之測試迴路圖--------------------------------------------------106

圖14-17 大地電阻測試迴路圖----------------------------------------------------------106

圖14-18 接地電阻測試法--------------------------------------------------------------107

圖15-1 使用電纜佈放導管-------------------------------------------------------------108

圖15-2 地下引進管側視圖-------------------------------------------------------------110

圖15-3 ∩型排水管道俯視圖-----------------------------------------------------------110

圖15-4 ∩型排水管道正視圖-----------------------------------------------------------111

圖17-1 設計範例(一)屋內主幹配纜昇位圖-----------------------------------------------120

圖17-2 設計範例(一)屋內垂直幹管昇位圖-----------------------------------------------121

圖17-3 設計範例(二)屋內主幹配纜昇位圖-----------------------------------------------124

圖17-4 設計範例(二)屋內垂直幹管昇位圖-----------------------------------------------125

圖17-5 設計範例(三)屋內電信配管昇位圖-----------------------------------------------175

圖17-6 設計範例(三)屋內電信配線昇位圖-----------------------------------------------176

圖17-7 設計範例(四)屋內電信配管昇位圖-----------------------------------------------177

圖17-8 設計範例(四)屋內電信配線昇位圖-----------------------------------------------178

圖17-9 設計範例(五)屋內主幹配纜昇位圖-----------------------------------------------133

圖17-10 設計範例(五)屋內垂直幹管昇位圖----------------------------------------------135

圖17-11 設計範例(六)屋內主幹配纜(PE-PVC設計)昇位圖----------------------------------138

圖17-12 設計範例(六)屋內垂直幹管昇位圖----------------------------------------------139

圖17-13 設計範例(六)屋內主幹配纜(PE-PVC+Cat 5e混合設計)昇位圖-----------------------143

圖17-14 設計範例(六)屋內垂直幹管(含宅內配線箱設計)昇位圖----------------------------144

圖17-15 設計範例(七)屋內主幹配纜(PE-PVC+Fiber混合設計)昇位圖------------------------149

圖17-16 設計範例(七)屋內垂直幹管(含宅內配線箱設計)昇位圖----------------------------150

圖18-1 電纜水平鏈結及電纜水平通道測試型態示意圖-------------------------------------161

圖18-2 正確線(Correct wiring)圖-----------------------------------------------------161

圖18-3 短路(Short)圖----------------------------------------------------------------162

圖18-4 交叉線對(Crossed Pairs)圖----------------------------------------------------162

圖18-5 跨線(Crossed wires)圖--------------------------------------------------------162

圖18-6 反向線對(Reversed pairs)圖---------------------------------------------------163

圖18-7 開路(Open)圖-----------------------------------------------------------------163

圖18-8 分離線對(Split pair)圖-------------------------------------------------------163

圖18-9 主幹光纜鏈結及水平光纜鏈結之示意圖-------------------------------------------169

圖18-10 集中式光纜鏈結之示意圖------------------------------------------------------169

圖18-11 單模光纜測試圖--------------------------------------------------------------171

圖18-12 多模光纜測試圖--------------------------------------------------------------172

附表：

表6-1 不同傳輸等級配線器材規範的最高頻率---------------------------------------------19

表6-2 埋入式電信用之插座種類---------------------------------------------------------20

表6-3 明線式電信用之插座種類---------------------------------------------------------21

表6-4 屋內複合型端子板種類及型號-----------------------------------------------------23

表6-5 總配線箱種類及其收容之端子數---------------------------------------------------24

表6-6 主配線箱種類及其收容之端子數---------------------------------------------------25

表6-7 佈放用拖線箱規格---------------------------------------------------------------25

表6-8 接續用拖線箱規格---------------------------------------------------------------25

表6-9 引進線纜適用標準表-------------------------------------------------------------26

表6-10 PVC硬質塑膠管規格-------------------------------------------------------------26

表6-11 引進管管徑適用表--------------------------------------------------------------27

表6-12 主幹線纜對數適用管徑參照表----------------------------------------------------27

表6-13 圖例--------------------------------------------------------------------------28

表6-14 總配線架----------------------------------------------------------------------33

表7-1 建築物電信設備設計清單---------------------------------------------------------43

表8-1 建築物使用類別電信線對數估計係數-----------------------------------------------46

表9-1 出線匣裝設高度參考表-----------------------------------------------------------49

表10-1 PVC套帽選擇參考型號標準表-----------------------------------------------------72

表13-1 電信室面積一纜表--------------------------------------------------------------84

表13-2 建築物電信室電源設備需求表----------------------------------------------------86

表14-1 建築物接地電阻值--------------------------------------------------------------92

表14-2 接地導線適用表----------------------------------------------------------------97

表14-3 大地電阻係數測定紀錄表-------------------------------------------------------105

表16-1 線纜與地面垂直距離表---------------------------------------------------------112

表16-2 水泥桿種類及級別-------------------------------------------------------------112

表16-3 CCP-LAP-SS自持型市內電纜種類-------------------------------------------------113

表16-4 手孔規格及適用範圍表---------------------------------------------------------114

表16-5 管徑適用區段表---------------------------------------------------------------115

表16-6 管道段長決定原則-------------------------------------------------------------115

表16-7 FS-JF-LAP市內電纜種類--------------------------------------------------------116

表16-8 配線電纜接續方法-------------------------------------------------------------117

表18-1 建築物屋內外電信設備洽辦/審圖/檢測/審驗申請表--------------------------------174

表18-2 建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(一)-------------------------------------------154

表18-3 建築物屋內外電信設備檢測(絕緣電阻及心線對照)紀錄表---------------------------155

表18-4 建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(二)-------------------------------------------156

表18-5 建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(三)-------------------------------------------157

表18-6 建築物屋內外電信設備審查紀錄表-----------------------------------------------158

表18-7 建築物屋內外電信設備審驗紀錄表-----------------------------------------------159

表18-8 TIA/EIA不同等級電纜配線系統ILchannel及ILPLink最大規格值---------------------------164

表18-9 TIA/EIA不同等級電纜配線系統 NEXTchannel及 NEXTPlink 最小規格值---------------------165

表18-10 TIA/EIA不同等級電纜配線系統 PSNEXTchannel及 PSNEXTPlink 最小規格值----------------165

表18-11 TIA/EIA不同等級電纜配線系統通道及永久鏈結 ELFEXTchannel及 ELFEXTPlink 最小規格值--166

表18-12 TIA/EIA不同等級電纜配線系統 PSELFEXTchannel及 PSELFEXTPlink 最小規格值------------166

表18-13 TIA/EIA不同等級電纜配線系統 RLchannel及 RLPlink 最小規格值------------------------167

表18-14 TIA/EIA-568-B.1配線器材容許之最大光損失值-----------------------------------168

表18-15 TIA/EIA-568-B.1光配線系統之鏈結損失-----------------------------------------168

# Text boxes

CLE – EL  3600– 6

訂定日期：72年06月03日

修正日期：96年07月20日

CLE – EL  3600– 6

訂定日期：72年06月03日

修正日期：96年07月20日