17.建築物電信線數設計範例

設計範例(一)

某一新建住商大樓其地上十層、地下一層，每層樓地板面積 660 m2 (約 200 坪)，其中地下一層為停車場及緊急避難所，一至五層為商場，六至十層為住宅，採 PE-PVC 電纜設計，請依相關規定設計該建築物之電信管線。

###### 1.水平配線對數之估計:

(a)住宅用部分

依本規範表8-1建築物使用類別電信線對數估計係數查得住宅用大樓應以0.04 ( p / m2)計算:              每層電信線數：0.04 × 660 ≒ 27 對

電信線數：27 × 5 ＝ 135 對

(b)商業用部分

依本規範表8-1建築物使用類別電信線對數估計係數查得商業用大樓應以0.10( p / m2)計算:              每層電信線數：0.10 × 660 ＝ 66 對

電信線數：66 × 5 ＝ 330 對

(c)停車場及緊急避難所部分

依本規範表8-1建築物使用類別電信線對數估計係數查得停車場部分應以0.005( p / m2)計算:              每層電信線數：0.005 × 660 ≒ 4 對

電信線數：4 × 1 ＝ 4 對

(d)總電信線數:330 + 135 + 4 ＝ 469 對

###### 2.引進電纜及引進管之估計:

(a)依本規範8.4.1之公式估算引進電纜對數為

469 × 4/3 ≒ 626 對 ≒ 800 對

(b)依本規範表6-9規定選用引進電纜：400對 FS-JF-LAP 2條

(c)依本規範表6-9、表6-11及15.3.1規定估算引進管為3"管4管

###### 3.電信室及總配線架 (箱) 之估計:

本案引進電纜800對，依本規範13.1.1、表13-1及13.3.2(1)規定設 4~6 坪電信室，並參考表6-14選用 MDF–8 型總配線架，採雙側方式，所需縱架數為4架。

###### 4.各樓層主配線箱之估計：

(a)服務之樓地板面積：660 m2

(b)住宅用部分

依本規範8.3.1之規定乘以 8/3，則配線需求數：27 × 8/3 ＝ 72 對

各樓層電信線數為72 對，依本規範表6-6選用 B-54 主配線箱2只或依表6-5選用總配線箱型號 A-1 當作主配線箱用。

(c)商業用部分

依本規範8.3.1之規定乘以 8/3

配線需求數： 66 × 8/3 ＝ 176 對

依本規範表6-6規定每一主配線箱最大收容50對，故可選用 B-54 主配線箱4只或表6-5選用總配線箱型號 A-2-1 (或 A-2-2，依實務需求選用之)當作主配線箱用。

(d)停車場及緊急避難所部分

依本規範8.3.1之規定乘以 8/3

配線需求數：4 × 8/3 ≒ 11 對

###### 依本規範表6-6選用 B-22 主配線箱。

###### 5.主幹配線對數之估計:

(a)地上主幹電纜對數

地上總電信線數：66 × 5 ＋ 27 × 5 ＝ 465 對

依本規範8.3.1之規定乘以 8/3

地上主幹電纜對數：465 × 8/3 ≒ 1240 對 ≒ 1200 對

依本規範表6-12設計，選用對數 400 對的主幹電纜三條。

(b)地下主幹電纜對數

地下總電信線數：4 對

依本規範8.3.1之規定乘以 8/3

地下主幹電纜對數：4 × 8/3 ≒ 11 對

依本規範表6-12規定選用 20 對電纜一條。

###### 6.垂直幹管之設計：

(a)地上垂直幹管

依本規範表6-12規定可採用線架，並設計電信專用管道間或於公共管道間內預留電信專用位置(或設 2" 管 3 管供垂直幹管使用，另設預備管 1 管，總計垂直幹管共四管，提供參考)。

(b)地下垂直幹管

依本規範表6-12規定須設 1" 管 1 管供垂直幹管使用，另設預備管 1 管。故維持地下垂直幹管共二管。

###### 7.本例一樓設置電信室由MDF配線架直接配線狀況下之電信管線系統參考圖例，如圖17-1及圖17-2所示。

註：圖中 100C 指100對端子板，並可加裝 RLD 或保安器；200C 指200對端子板，並可加裝 RLD 或保安器。有關昇位圖中工作區之配管配線請參考本規範9.6之範例。

###### 設計範例(二)

某一新建商業大樓其地上十層、地下二層，每層樓地板面積 1584 m2 (約 480 坪)，其中地下各層為停車場及緊急避難所，一至十層為商場，採 PE-PVC 電纜設計，請依相關規定設計該建築物之電信管線。

###### 1.水平配線對數之估計:

(a)商業用部分

依本規範表8-1建築物使用類別電信線對數估計係數查得商業用大樓應以0.10(p / m2)計算:

每層電信線數：0.10 × 1584 ＝ 159 對

電信線數：159 × 10 ＝ 1590 對

(b)停車場及緊急避難所部分

依本規範表8-1建築物使用類別電信線對數估計係數查得停車場部分應以0.005(p / m2)計算:

每層電信線數：0.005 × 1584 ＝ 8 對

電信線數：8 × 2 ＝ 16 對

(c)總電信線數:1590 ＋ 16 ＝ 1606 對

###### 2.引進電纜及引進管之估計:

(a)依本規範8.4.1之公式估算引進電纜對數為

1606 × 4/3 ≒ 2142 對 ≒ 2200 對

(b)依本規範表6-9規定選用引進電纜：600對 FS-JF-LAP 3條及400對 FS-JF-LAP 1條。

(c)依本規範表6-9、表6-11及15.3.1規定估算引進管為3"管6管。

###### 3.電信室及總配線架(箱)之估計:

本案引進電纜 2200 對，依本規範13.1.1、表13-1及13.3.2(1)規定需設 9~13 坪電信室，並參考表6-14選用 MDF-22 型總配線架，採雙側方式，所需縱架數為7架。

###### 4.主幹配線對數之估計:

(a)地上主幹電纜對數

地上總電信線數：1590 對

依本規範8.3.1之規定乘以 8/3

地上主幹電纜對數：1590 × 8/3 ≒ 4240 對 ≒ 4400 對 依本規範表6-12設計採用線架，選用主幹電纜 400 對 10 條，200 對 2 條，合計 4400 對。

依本規範11.2.2(1)規定超過 990 m2 (300坪) 應設置分路由，本案以 2 分路平均分配設計之。每分路由分擔 2200 對，須設 400 對電纜 5 條，200 對 1 條。

(b)地下主幹電纜對數

地下總電信線數：16 對

依本規範8.3.1之規定乘以 8/3

地下主幹電纜對數：16 × 8/3 ≒ 43 對 ≒ 50 對

依本規範11.2.2(1)規定超過 990 m2 (300 坪) 應設置分路由，本案以 2 分路平均分配設計之。每分路由分擔 25 對，故選用 30 對電纜二條，合計 60 對。

###### 5.電信專用管道間之設計：

依本規範11.2.1(3)垂直幹管設計管數超過四管時，應設計電信專用管道間或於公共管道間內預留電信專用位置。

###### 6.各樓層主配線箱之估計：

(a)服務之樓地板面積：1584 m2

每分路由分擔：792 m2

(b)商業用部分

依本規範8.3.1之規定乘以 8/3

配線需求數：0.10 × 792 × 8/3 ＝ 212 對 ≒ 300 對

依本規範表6-5可選用總配線箱型號 A-4 當作主配線箱用。

(c)停車場及緊急避難所部分

依本規範8.3.1之規定乘以 8/3

配線需求數：0.005 × 792 × 8/3 ＝ 11 對 ≒ 20 對

依本規範表6-6選用 B-22 主配線箱。

7.本建築物之電信管線系統參考圖例，如圖17-3及圖17-4所示。

註：圖中 200C 指 200 對端子板，並可加裝 RLD 或保安器；20C 指 20 對端子板，並可加裝 RLD 或保安器。有關昇位圖中工作區之配管配線請參考本規範9.6之範例。

設計範例(三)

某一新建住商大樓其地上十層、地下一層，每層樓地板面積660平方公尺(約 200 坪)，其中地下一層為停車場及緊急避難所，一至五層為商場(若每層各為 2 戶)，六至十層為住宅(若每層各為 5 戶)，採用 PE-PVC 電纜且每一區分所有權設置宅內配線箱設計，請依相關規定設計該建築物之電信管線。

###### 1.水平配線對數之估計:

(a)住宅用部分

依本規範表8-1建築物使用類別電信線對數估計係數查得住宅用大樓應以 0.04 (p / m2)計算:

每層電信線數：0.04 × 660 ＝ 26.4 對 ≒ 27 對

六至十層共五層電信線數：27 × 5 ＝ 135 對

(b)商業用部分

依本規範表8-1建築物使用類別電信線對數估計係數查得商業用大樓應以 0.10 (p / m2)計算:

每層電信線數：0.10 × 660 ＝ 66 對

一至五層共五層電信線數：66 × 5 ＝ 330 對

(c)停車場及緊急避難所部分

依本規範表8-1建築物使用類別電信線對數估計係數查得停車場部分應以 0.005 (p / m2)計算:

每層電信線數：0.005 × 660 ＝ 3.3 對 ≒ 4 對

僅地下一層電信線數：4 × 1 ＝ 4 對

(d)總電信線數: 135 + 330 + 4 ＝ 469 對

###### 2.引進電纜及引進管之估計:

(a)依本規範8.4.1之公式估算引進電纜對數為

469 × 4/3 ≒ 626 對    選用 800 對電纜

(b)依本規範表6-9規定選用引進電纜：400 對 FS-JF-LAP 2 條

(c)依本規範表6-9、表6-11及15.3.1規定估算引進管為3"管 4 管

###### 3.電信室或總配線架 (箱) 之估計:

本案引進電纜 800 對，依本規範13.1.1、表13-1及13.3.2(1)規定設 4~6 坪電信室，並參考表6-14選用 MDF-8 型總配線架，採單側方式，所需縱架數為 6 架。

###### 4.每樓層主配線箱及每戶宅內配線箱之估計：

(a)服務之樓地板面積：660 m2

(b)住宅用部分(六至十層)

每層有5戶，每戶平均服務面積：660 ÷ 5 ＝ 132 m2

依本規範8.3.1之規定乘以 8/3

每戶配線需求數：

0.04 × 132 ＝ 5.4 對 ≒ 6 對

6 × 8/3 ＝ 16 對   以 16 對計

依本規範表6-6選用主配線箱型號 B-22 當作宅內配線箱用，每戶1只，每層( 5 戶)共 5 只。

每層( 5 戶)配線需求數：16 對 × 5 ＝ 80 對   ----------(1)

另依本規範表6-6選用主配線箱型號 B-54 1 只，當作每樓層拖線接續箱用。

(c)商業用部分(一至五層)

每層有 2 戶，每戶平均服務面積：660 ÷ 2 ＝ 330 m2

依本規範8.3.1之規定乘以 8/3

每戶配線需求數：

0.1 × 330 ＝ 33 對

33 × 8/3 ＝ 88 對   以 100 對計

每層( 2 戶) 配線需求數：100 × 2 ＝ 200 對  ----------(2)

依本規範表6-5選用 A-2-1 或 A-2-2 當作宅內配線箱用，每戶 1 只，每層( 2 戶)共 2 只。

另選用表6-6主配線箱型號 B-54 當作每戶宅內支配線箱用，每戶 2 只；每層( 2 戶)共 4 只。

此外，主幹配線可由電信室經管道間直接佈放至每戶宅內配線箱；或選用表6-6之

B-54 1 只，當作拖線箱用。

(d)停車場及緊急避難所部分(地下一層)

依本規範 8.3.1之規定乘以 8/3

地下一層配線需求數：0.005 × 660 ＝ 3.3 對 ＝ 4 對

4 × 8/3 ＝ 10.6 對 ＝ 10 對   以 10 對計

依本規範表6-6選用 B-12 主配線箱 1 只，或考慮配合垂直昇位系統其他設備亦可改選

用 B-54 主配線箱。

###### 5.主幹配線對數之估計：

(a)地上主幹電纜對數

由前項(1),(2)式可計算出地上主幹電纜對數：

80 × 5 ＋ 200 × 5 ＝ 1400 對   選用 1400 對

依本規範表6-12設計，選用 200 對的主幹電纜七條，或 200 對 二條及 100 對十條。

合計 1400 對

(b)地下主幹電纜對數

地下總電信線數：

由前(d)項數據得之地下主幹電纜對數：10 對

依本規範表6-12規定選用 10 對電纜一條。

###### 6.垂直幹管之設計：

(a)地上垂直幹管

由前項(a),(b)得知垂直幹管至少需要 2" 管7管，再加上預備管 1 管，已超過最多 4 管；依本規範表6-12及11.2.1(3)規定應預留設置電纜專用管道間，設置線架（Cable tray）。

(b)地下垂直幹管

依本規範表6-12規定須設 1" 管 1 管供垂直幹管使用，另增預備管 1 管；或考慮配合垂直昇位系統其他設備亦可選用 2" 管 2 管供垂直幹管使用。

###### 7.電信專用管道間之設計：

依本規範11.2.1(3)垂直幹管設計管數超過四管時，應設計電信專用管道間或於公共管道間內預留電信管線專用位置。依本規範11.2.2(6)其空間至少預留 60cm寬 × 200cm高 × 90cm深；設置線架（Cable tray），規格為 300mm × 100㎜。線架不得穿越各層樓地板，僅在各層樓地板預先埋設 3"×4D 之套管口，以達防火之效果。

8.本例之屋內電信管線昇位系統參考圖例，如175頁之圖17-5及176頁之圖17-6所示。

設計範例(四)

某一新建商業大樓其地上十層、地下二層，每層樓地板面積 1584 平方公尺(約 480 坪)，其中地下各層為停車場及緊急避難所，一至十層為商場，採用 PE-PVC 電纜且每一區分所有權設置宅內配線箱設計，請依相關規定設計該建築物之電信管線。

###### 1.水平配線對數之估計:

(a)商業用部分

依本規範表8-1建築物使用類別電信線對數估計係數查得商業用大樓應以 0.10 (p / m2)計算:

每層電信線數：0.10 × 1584 ＝ 158.4 對 ≒ 159 對

一至十層共十層電信線數：159 × 10 ＝ 1590 對

(b)停車場及緊急避難所部分

依本規範表8-1建築物使用類別電信線對數估計係數查得停車場部分應以 0.005 ( p / m2)計算:

每層電信線數：0.005 × 1584 ＝ 7.9 對 ≒ 8 對

地下一及地下二層共二層電信線數：8 × 2 ＝ 16 對

(c)總電信線數:1590 ＋ 16 ＝ 1606 對

###### 2.引進電纜及引進管之估計:

(a)依本規範8.4.1之公式估算引進電纜對數為

1606 × 4/3 ＝ 2142 對     選用 2200 對電纜

(b)依本規範表6-9規定選用引進電纜：600 對 FS-JF-LAP  3 條及 400 對 FS-JF-LAP 1條。

(c)依本規範表6-9、表6-11及15.3.1規定估算引進管為 3" 管 6 管

###### 3.電信室或總配線架(箱)之估計:

本案引進電纜 2200 對，依本規範13.1.1、表13-1及13.3.2(1)規定需設 9~13 坪電信室，並參考表6-14選用 MDF-22 型總配線架，採雙側方式，所需縱架數為7架。

###### 4.各樓層主配線箱及每戶宅內配線箱之估計：

(a)服務之樓地板面積：1584 m2

依本規範11.2.2(1)規定超過 990 m2 (300 坪) 應設置分路由，本案以 2 分路平均分配設計之

每分路由分擔服務面積：1584 ÷ 2 ＝ 792 m2

(b)商業用部分(一至十層)

A 路由：為單一客戶，服務面積 792 m2

每層有 1 戶，每戶配線需求數：

0.10 × 792 ＝ 79.2 對 ≒ 80 對   依本規範8.3.1之規定乘以 8/3

80 × 8/3 ＝ 213.3 對 ≒ 214 對    以 200 對計(單一路由客戶應選用比較合適之電纜為宜)

依本規範表6-5規定，每戶選用總配線箱型號 A-2-1 1 只，當作宅內配線箱用，另依本規範表6-6規定選用主配線箱型號 B-54 共 5 只，當作每戶宅內支配線箱用 。

每層（1戶）配線需求數：214 對    以 200 對計

因為每層僅有 1 戶，且已有 200 對電纜可以做單獨引進，故每層管道間不用再設置配線箱，每戶選擇用 200 對電纜由電信室經管道間直接佈放至每戶宅內配線箱。

B 路由：分為 5 家客戶

每層有 5 戶，每戶平均服務面積：792 ÷ 5 ＝ 158.4 m2

每戶配線需求數：

0.10 × 158.4 ＝ 15.84 對 ≒ 16 對   依本規範8.3.1之規定乘以 8/3

16 × 8/3 ＝ 42.6 對 ≒ 43 對    以 40 對計

每層（ 5 戶）配線需求數：40 對 × 5 ＝ 200 對

依本規範表6-6規定，選用 B-54 1只，當作每戶宅內配線箱用，每層有 5 戶，共 5 只。

另依本規範表6-6規定，選用 B-54 1 只，當作每樓層拖線接續箱用。

(c)停車場及緊急避難所部分（地下一層及二層）

每一路由每層配線需求數：

0.005 × 792 ＝ 3.96 對 ≒ 4 對   依本規範8.3.1之規定乘以 8/3

4 × 8/3 ＝ 10.6 對 ≒ 11 對    以 10 對計

每一路由地下一層及二層配線需求數：10 × 2 ＝ 20 對

兩路由合計：20 × 2 ＝ 40 對。

依本規範表6-6選用 B-12 當作主配線箱，於每層每路由各設置 1 只，共 4 只，或考慮配合垂直昇位系統其他設備亦可改選用 B-54 主配線箱。

###### 5.主幹配線對數之估計：

(a)地上主幹電纜對數

由前項數據得知

A 路由   每層需求數：200 對    地上總電信線數：10 × 200 ＝ 2000 對

B 路由   每層需求數：40 × 5 ＝ 200 對    地上總電信線數：10 × 200 ＝ 2000 對

地上主幹電纜對數：2000 對 ＋ 2000 對 ＝ 4000 對

依本規範表6-12規定設計採用線架，選用主幹電纜 200 對 20 條，合計 4000 對。

(b)地下主幹電纜對數

由前項(c)數據得知

每一路由地下一層及二層配線需求數：10 × 2 ＝ 20 對

兩路由合計：20 × 2 ＝ 40 對。

地下主幹電纜對數：40 對

依本規範表6-12規定每分路選用 20 對電纜各 1 條，共 2 條，合計 40 對。

###### 6.垂直幹管之設計：

(a)地上垂直幹管

由前項(a)得知每路由垂直幹管至少各需要 2" 管 10 管，再加上預備管1管，已超過最多4管；依本規範表6-12、11.2.1(3)及11.2.2規定應預留設置電纜專用管道間，設置線架（Cable tray）。

(b)地下垂直幹管

依本規範表6-12規定須設 1" 管 1 管供垂直幹管使用，另增預備管 1 管，共 2 管；或考慮配合垂直昇位系統其他設備亦可選用 2" 管 2 管供垂直幹管使用。

###### 7.電信專用管道間之設計：

依本規範11.2.1(3)垂直幹管設計管數超過四管時，每路由應設計電信專用管道間或於公共管道間內預留電信專用位置。依本規範11.2.2(6)其空間至少預留 60cm寬 × 200cm高 × 90cm深；每路由設置線架（Cable tray），線架不得穿越各層樓地板，僅在各層樓地板預先埋設 3"×4D 之套管口，以達防火之效果。

8.本例之屋內電信管線昇位系統參考圖例，如177頁之圖17-7及178頁之圖17-8所示。

設計範例(五)

某一新建商業大樓其地上十層、地下二層，每層樓地板面積 1584 m2 (約 480 坪)，其中地下各層為停車場及緊急避難所，一至十層為商場，採用 Cat 5e 電纜設計，請依相關規定設計該建築物之電信管線。

###### 1.水平配線對數之估計

(a)商業用部分

本例採 Cat 5e 電纜設計，依本規範表8-1建築物使用類別電信線對數估計係數，商業用大樓應以 0.10 (p / m2)計算:

每層電信線數：0.10 × 1584 ＝ 158.4 ≒ 159 對

依本規範8.2.2(1) 規定，每4對電信線數可提供一數據埠，

即，每層數據埠 = 159 ÷ 4 ＝ 39.75 ≒ 40 埠 ………   (進位取 4 的倍數)

則，一至十層商場總數據埠 = 40 埠 × 10 = 400 埠，即相當於 1600 對電信線數

(b)停車場及緊急避難所部分

依本規範表8-1建築物使用類別電信線對數估計係數，停車場應以 0.005 (p / m2)計算:

每層電信線數：0.005 × 1584 ＝ 7.92 ≒ 8 對

即，每層數據埠 = 8 ÷ 4 = 2 埠 …………………..   (進位取 4 的倍數)

則，地下層停車場總數據埠 = 2 埠 × 2 = 4 埠，即相當於 16 對電信線數

(c)總數據埠:400 ＋ 4 ＝ 404 埠，即相當於 1616 對電信線數

###### 2.引進電纜及引進管之估計:

因為本例採 Cat 5e 設計，為了能充分發揮 Cat 5e 寬頻之效能，建議採光纜引進方式：有關引進光纜部分則洽市內網路業務經營者，決定相關引進光纜事宜。

###### 3.電信室及總配線架(箱)之估計:

本範例分別針對以 FS-JF-LAP 市內電纜及光纜引進方式估計如下：

(a)以 FS-JF-LAP 市內電纜引進方式（採此電纜引進，則無法發揮 Cat 5e 寬頻之效能，此部分僅供參考）：

本案引進電纜 2400 對，依本規範13.1.1、表13-1及13.3.2(1)規定，須設 9~13 坪電信室，並參考表6-14選用 MDF-24 型總配線架，採雙側方式，所需縱架數為7架。

(b)以光纜引進方式：

依本規範13.4規定，建築物起造人應提供用戶側之光終端配線架或光纜配線箱。有關引進光纜部分，則洽市內網路業務經營者，備料設計施工。

###### 4.主幹配線對數之估計：

(a)地上主幹電纜對數

每層每路由   0.1 × 792 ＝ 9.2 ≒ 80 對 ＝ 20 埠，

本例採 Cat 5e 電纜設計，依本規範8.3.2之規定，乘以 4/3，

20 埠 × 4/3 ≒ 26.6 埠，選用 30 埠(本例採雙路由平均分配考量，提供參考)

地上 10 層每路由   30 × 10 ＝ 300 埠 ＝ 1200 對

則地上 10 層 2 路由之地上垂直電纜數據對數：1200 × 2 ＝ 2400 對，

(本例依實務需求考量設計此線數，提供參考。)依本規範6.5.2表6-12設計採用線架，選用主幹電纜4對 Cat 5e 電纜 600 條，合計 2400 對。

依本規範11.2.2(1)規定，超過990 m2 ( 300 坪)應設置分路由，本案以 2 分路平均分配設計之，每分路由分擔 1200 對，須設4對 Cat 5e 電纜 300 條。

(b)地下主幹電纜對數

地下總數據埠數：4 埠

依本規範8.3.2之規定，乘以 4/3，

則，地下主幹電纜數據埠數：4 埠 × 4/3 ≒ 5.3 埠，採 8 埠(註：分兩路由，每路由每層 2 埠)，即，相當於 32 對電信線數。

依本規範11.2.2(1)規定，超過 990 m2 ( 300 坪) 應設置分路由，本案以 2 分路平均分配設計之，每分路由分擔 16 對，故選用4對 Cat 5e 電纜 8 條，合計 32 對。

###### 5.電信專用管道間之設計：

依本規範11.2.1(3)垂直幹管設計管數超過四管時，應設計電信專用管道間或於公共管道間內預留電信專用位置。

###### 6.各樓層主配線箱之估計：

(a)每層服務之樓地板面積：1584 m2

每分路由分擔：1584 m2 ÷ 2 = 792 m2

(b)商業用部分

本例採 Cat 5e 電纜設計，依本規範8.3.2之規定，乘以 4/3

每層每分路由電信線數：

0.10 × 792 × 4/3 ≒ 105.6 對 ，採 120 對，即相當於 30 數據埠。

依本規範表6-5可選用總配線箱型號 A-2-2，或選用表6-6主配線箱 B-54 3 只當作主配線箱用。

(c)停車場及緊急避難所部分

依本規範8.3.2之規定，乘以 4/3，每層每分路由電信線數：0.005 × 792 × 4/3 ≒ 5.3 對，採 8 對，即相當於 2 數據埠(每路由每層 2 埠)，依本規範6.3.3之表6-6規定，可選用 B-12 主配線箱用。

註：有關昇位圖中工作區之配管配線請參考本規範9.6之範例。

設計範例(六)

住宅範例

某一新建五層樓雙併住宅公寓，每戶地板面積 100 平方公尺(約 33 坪)，依相關規定設計該建築物之電信管線。

配線規劃：

本建築物至少應設置 PE-PVC 屋內電纜等級的電信設備，提供傳統電話服務功能，以及如 ISDN 、 xDSL 等頻寬在 10 MHz以下的電信服務。

另預期頻寬在 10～100 MHz 之電信服務如串流視訊、多媒體互動遊戲等即將商業化，本建築物亦可增加設置 Cat 5e 電纜或光纜等級的電信設備，成為寬頻建築，順利使用未來各種寬頻服務，而無須更動建築物的電信設備，為因應寬頻資訊需求，建議採 PE-PVC 及 Cat 5e 電纜等級電信管線混合設計。

本範例將以(I) PE-PVC 設計與(II) PE-PVC 及 Cat 5e 混合設計來分別說明。

(I) PE-PVC 屋內電纜等級電信管線設計

1.水平配線對數之估計：

依本規範表8-1建築物使用類別電信線對數估計係數，住宅用建築物電信線對數估計係數為 0.04 (p / m2)：

每層樓電信線數：100 × 2 × 0.04 = 8 對

總電信線數：8 × 5 = 40 對

2.引進電纜及引進管之估計：

引進電纜對數：40 × 4/3 ≒ 54 對 (本規範8.4.1)

預期市內網路業務經營者引進之電纜： 100 對 FS-JF-LAP 一條

引進管：設置 52 mm( 2" ) PVC 管 2 管，包括預備管 1 管 (本規範表6-11，15.3.1)

3.電信室及總配線架(箱)之估計：

本案於一樓設置總配線箱，不設電信室 (本規範13.1.1，12.1.1)

預期引進電纜為 100 對，設置 A-2-1 型總配線箱 1 只 (本規範表6-5)

4.主幹配線對數之估計：

主幹電纜對數：8 × 5 × 8/3 ≒ 107 對 (本規範8.3.1，11.1(1))

依本規範11.1(1)規定，選用 200 對 PE-PVC 屋內電纜 1 條；

(或考慮實務需求本案設置於一樓的總配線箱可兼為一樓之主配線箱，直接供線給一樓用戶，故主幹電纜可僅考慮二樓以上之電信線需求數( 8 × 4 × 8/3 = 85.3 ≒ 86 對)，亦可選用 100 對 PE-PVC 屋內電纜 1 條，提供參考。)

5.垂直幹管之設計：

各樓層服務面積 200 m2，設置垂直幹管 1 路由(本規範表11.2.2(1))

以選用 200 對 PE-PVC 屋內電纜 1 條估算，設置 52 mm( 2" ) PVC 管 2 管，包括預備管 1 管 (本規範表6-12，11.2.1(2))

(或配合前項主幹電纜選用 100 對 PE-PVC 屋內電纜 1 條(則亦可採設置 41 mm( 11/2" ) PVC 管 2 管，包括預備管 1 管之設計 (本規範表6-12，11.2.1(2))，提供參考。)

6.各樓層主配線箱之估計：

垂直幹管 1 路由，各樓層應設置主配線箱 1 只

各樓層主配線箱收容主幹電纜對數：8 × 8/3 ≒ 22 對 (本規範8.3.1)

設置 B-32 型主配線箱 1 只 (本規範表6-6，11.2.1(2))

7.各樓層水平電纜、水平配管及電話插座之設計：

(1)未設置宅內配線箱時：

各樓層主配線箱至每戶出線匣之水平配線為 4 對 PE-PVC 屋內數位電纜 1 條

各樓層主配線箱至每戶出線匣之水平配管為設置 20 mm( 3/4" ) PVC 管1支(本規範10.1.1)

住宅內從主出線匣至各廳室出線匣採環路配管匯流排(BUS)方式配線(本規範9.1.1)

註：有關昇位圖中工作區之環路配管匯流排配線請參考本規範9.6之範例。

建議戶內各廳室各設置 W6-42H 電話插座 1 組(本規範表6-2)

(2)設置宅內配線箱時：(提供參考)

宅內設計一只宅內配線箱，作為宅內水平配線終端的收容與管理，箱內設置供線纜終端及跳接之接續硬體，如：電話用之複合型端子板或RJ-11電話插座組(patch panel)。

自宅內配線箱以星狀架構配置PE-PVC屋內數位電纜到各廳室之電話插座，若每戶有4主要廳室，則每戶共設W8-82H電話插座4組，4對PE-PVC屋內數位電纜4條。

宅內配管之設計：從宅內配線箱到各電信插座，以環路配管設置20 mm(3/4〃) PVC管2管(本規範10.1.1)，每管收容4對PE-PVC屋內數位電纜2條。

註：有關昇位圖中工作區之環路配管星狀配線請參考本規範9.6之範例。

自主配線箱進入宅內之4對PE-PVC屋內數位電纜1條亦終端於宅內配線箱。

水平配管之設計：從主配線箱到各戶宅內配線箱，設置20 mm(3/4〃)PVC管1管，收容4對PE-PVC屋內數位電纜1條。

宅內配線箱可選用B-32型主配線箱。

###### 設計範例(六)

(II) PE-PVC 及 Cat 5e 等級電纜電信管線混合設計

- 水平配線對數之估計：

依本規範表8-1建築物使用類別電信線對數估計係數，住宅用建築物電信線對數估計係數為0.04(p / m2)，則基本設計對數為：

每層樓電信線數：100 × 2 × 0.04 = 8對

總電信線數：8 × 5 = 40對

寬頻建築採 PE-PVC 及 Cat 5e 混合設計時，電話電信線數與數據(泛指各類寬頻服務)電信線數分別估計。先按本規範8.1(7)估計電話電信線數：（以每戶設計1數據埠及2對電話線來計算）

每層樓電話電信線數：2戶 × 2對/戶 = 4對

總電話電信線數：4 × 5 = 20對

再按本規範8.2.2估計數據電信線數：

每層樓數據埠數：2戶 × 1埠/戶 = 2埠(本規範8.2.2(2))

每層樓數據電信線數：4對/埠 × 2埠 = 8對 (本規範8.2.2(1)) （註：1埠=4對）

總數據電信線數：8 × 5 = 40對 = 10埠

總電話電信線數與總數據電信線數之和為20 + 40 = 60對，大於依本規範表8-1估計之基本設計40對，符合本規範8.2.3(1)規定。

- 引進電纜及引進管之估計：

由於寬頻服務引進方式不確定，引進電纜及引進管仍按基本設計電信線數估計值估算：

引進電纜對數：8 × 5 × 4/3 = 53.3 ≒ 54對 (本規範8.4.1)

預期市內網路業務經營者引進之電纜：100對 FS-JF-LAP 一條

引進管：設置 52 mm( 2( ) PVC 管總計2管，包括預備管1管 (本規範表6-11，15.3.1)

如須引進光纜者，請參考設計範例(五)之 2 (引進電纜及引進管之估計)

- 電信室及總配線架(箱)之估計：

本案於一樓設置總配線箱，不設電信室 (本規範13.1.1，12.1.1)

預期引進電纜為100對，設置 A-2-1 型總配線箱1只 (本規範表6-5)

如須引進光纜者，請參考設計範例(五)之 3 (電信室及總配線架(箱)之估計)

- 主幹配線對數之估計：

分別估計電話主幹線數與數據主幹線數，先按本規範8.3.1，11.1(1)估計電話主幹線數：

電話主幹電纜對數：4 × 5 × 8/3 = 53.3 ≒ 54對

電話主幹電纜：選用50對FRPE-LSNHPE（或PE-PVC）屋內電纜1條 (一樓的總配線箱可兼為一樓之主配線箱，直接供線給一樓用戶，故主幹電纜可僅考慮二樓以上之電信線需求( 4 × 4 × 8/3 = 42.6 ≒ 44對  為實務需求考量以 44 對計))

再按本規範8.3.2，11.1(1)估計數據主幹線數：

數據主幹電纜對數：8 × 5 × 4/3 = 53.3 ≒ 56對 ( 14 條) (進位取 4 的倍數)

數據主幹電纜：選用 Cat 5e 4對 UTP 電纜12條(一樓的總配線箱可兼為一樓之主配線箱，直接供線給一樓用戶，故主幹電纜可僅考慮二樓以上之電信線需求( 8 × 4 × 4/3 = 42.6對 ≒ 48對 進位取4的倍數及為實務需求考量以48對計))

- 垂直幹管之設計：

各樓層服務面積 200 m2，設置垂直幹管 1 路由(本規範表11.2.2(1))

設置 52 mm( 2( ) PVC 管 1 管，收容 50 對FRPE-LSNHPE （或PE-PVC）屋內電纜 1 條及 Cat 5e  4 對 UTP 電纜 12 條，另設同尺寸預備管 1 管 (本規範11.2.1(2))

- 各樓層主配線箱之估計：

垂直幹管 1 路由，各樓層應設置主配線箱 1 只

服務的樓地板面積：200 m2

各樓層主配線箱收容主幹電纜對數：24對(本規範8.3)，其中

電話主幹電纜：4 × (8/3) = 10.6 ≒ 12對 （為實務需求考量以12對計）

數據主幹電纜：8 × (4/3) = 10.6 ≒ 12對（進位取4的倍數）

設置 B-32 型主配線箱1只 (本規範表6-6)

- 各樓層水平電纜、水平配管及電信插座之設計：

設有宅內配線箱之設計

(i) PE-PVC 與 Cat 5e 混合設計：

宅內設計一只宅內配線箱，作為宅內水平配線終端的收容與管理，箱內設置供線纜終端及跳接之接續硬體，如：電話用之複合型端子板或 RJ-11 電話插座組(patch panel)，數據用之 Cat 5e 端子板或 RJ-45 資訊插座組(patch panel)。

自各樓層主配線箱進入宅內之4對 PE-PVC 屋內數位電纜1條和 Cat 5e 4對 UTP 電纜1條亦終端於宅內配線箱。

宅內工作區數據水平配線設計：自宅內配線箱以星狀架構配置 Cat 5e 4對 UTP 電纜至各廳室的資訊插座，若每戶有4主要廳室，則共設 Cat 5e  RJ45 資訊插座4個，Cat 5e 4對 UTP 電纜4條，且每條 Cat 5e 4對 UTP 電纜長度均在90 m以下(本規範10.1.11)。

宅內工作區電話水平配線設計：自宅內配線箱以星狀架構配置 PE-PVC 屋內數位電纜到各廳室之電話插座，每戶共設 W6-42H 電話插座4組，4對 PE-PVC 屋內數位電纜4條。

宅內工作區水平配管設計：從宅內配線箱到各廳室電信插座之水平配管，採星狀架構配管設置 20 mm( 3/4( ) PVC 管各 1 管，以收容4對 PE-PVC 屋內數位電纜各 1 條以及 Cat 5e  4 對 UTP 電纜各  1 條。

(ii) Cat 5e設計：(提供參考)

另一種宅內工作區水平配線設計方式，不論電話或數據配線均採用 Cat 5e 4對 UTP 電纜，自宅內配線箱以星狀架構佈放至各廳室的資訊插座。每戶共設兩孔皆為 Cat 5e RJ45 之資訊插座4組，Cat 5e 4對 UTP 電纜8條，且每條 Cat 5e 4對 UTP 電纜長度均在90 m以下(本規範10.1.11)。

宅內配管之設計

從宅內配線箱到各廳室之電信插座的水平配管，採星狀架構配管設置 20 mm( 3/4( ) PVC 管各 1 管，以收容4對 PE-PVC 屋內數位電纜各 1 條以及 Cat 5e  4 對 UTP 電纜各 1 條。

(從宅內配線箱到各電信插座的水平配管，若採環路配管設置20 mm(3/4〃) PVC管2管(本規範10.1.1)，每管收容4對PE-PVC屋內數位電纜1條以及Cat 5e 4對UTP電纜2條，提供參考。)

宅內配線箱可選用 B-32 型或 B-33 型主配線箱。

水平配管之設計

從各樓層主配線箱到各戶宅內配線箱， 設置28㎜（1〞）PVC管1管及20mm(3/4() 接地導線PVC管1管(依據本規範12.6.2規定)，收容 4對 PE-PVC 屋內數位電纜(或建議採用10對FRPE-LSNHPE)1條以及 Cat 5e  4 對 UTP 電纜 1 條。

設計範例(七)

某一新建地面6層雙併住宅大樓，地下1層為停車場及緊急避難所，每戶樓地板面積為160 m2 (約50坪)，為四房兩廳的規劃；電話電路使用 PE-PVC 電纜，寬頻電路採光纖到光資訊插座的設計方式。設計原則：

(1)有光纜引進，必須設置電信室，電信室設置於B1。

(2)地下1層為停車場及緊急避難所，僅設計電話電路，從電信室直接佈線至電話插座，不另設主配線箱。

(3) PE-PVC 電纜及光纜之混合型設計：電話電路使用 PE-PVC 電纜，寬頻電路使用光纜設計；地下樓層不設計寬頻電路。

(4)每戶設計一只宅內配線箱。

依相關規定設計該建築物之電信管線。

水平配線對數之估計

- PE-PVC 屋內數位電纜水平配線對數之估計：

PE-PVC 屋內數位電纜用來提供電話服務，依本規範表8-1建築物使用類別電信線對數估計係數。

a.地面 1 ~ 6 層為住宅用之樓層，非光纖系統電信線數應以0.04 (p / m2)來計算：

各戶對數為0.04 × 160 = 6.4 ≒ 7對

但依本規範8.1(8)，得以4對設計

地面樓層總對數為 4 × 2 × 6 = 48對

各戶各設計一條4對的 PE-PVC 屋內數位電纜。

b.地下1層為停車場及緊急避難所，非光纖系統電信線數應以0.005 (p / m2)來計算：

B1對數為0.005 × 160 × 2 = 1.6 ≒ 2對

B1設計一條4對的 PE-PVC 屋內數位電纜。

- 光纜水平配線對數之估計：

依本規範8.2.4(2)規定，已確知區分所有權需求數時，各樓層水平之預估光纜對數等於區分所有權需求數，即每一用戶連外至少一數據埠，每埠為2心( 1 對)光纜。

各層樓對數為1 × 2 = 2對

各戶各設計一條2心( 1 對)的屋內水平光纜。

主幹配線對數之估計

- PE-PVC 電纜主幹配線對數之估計：

依本規範8.3.1規定，應依各樓層預估水平之電信線對數乘以8/3

地面各樓層主配線箱之電信配線對數 = 4 × 2 × 8/3 = 21.3 ≒ 22對

地面各樓層主配線箱之電信配線總對數 = 22 × 6 = 132對

從電信室到地面各樓層的主配線箱共設計一條200對的 PE-PVC 屋內電纜；

B1不設主配線箱，因此沒有主幹線纜的設計。

- 光纜主幹配線對數之估計：

依本規範8.3.4規定，應依各區預估水平之光纜對數

地面各樓層主配線箱之光纜配線對數 = 2對

從電信室到地面各樓層的主配線箱各設計一條6心( 3 對)的光纜。

引進線纜對數之估計

- FS-JF-LAP 市內電纜：

依本規範8.4.1規定，應依預估水平之電信線對數之總和乘以4/3

地面1 ~ 6 層樓預估水平電信配線對數 = 4 × 2 × 6 = 48對

地下1層B1預估水平電信配線對數 = 2 × 2 = 4對

引進電纜總對數 = (48 + 4) × 4/3 = 52 × 4/3 = 69.3對 ≒ 100對(選用100對電纜 1 條)

- 光纜：

依本規範8.4.2規定，應洽市內網路業務經營者決定之。

電信室之估計

(1) 總配線架（MDF）

MDF 用來收容電纜終端之用。

引進電纜總對數 = 100對

主幹電纜總對數 = 200對

依本規範6.8.2(1)的表6-14，依比例引進對數為100對，應設計 MDF-2 之總配線架。或依本規範13.3.2(2)設計總配線板。

(2) 光終端配線架（OLDF）

OLDF 用來收容光纜終端之用

主幹光纜總對數 = 3 × 6 = 18對

依本規範6.8.3規定，採用機架型 19( 光終端配線架，或依本規範13.4.2設計壁掛式光纜配線箱。

- 電信室空間

依本規範13.1表13-1規定設置 2.6 ~ 7 m2  ( 0.8 ~ 2 坪) 電信室，電信室內應有總配線架、光終端配線架和電源空調等設備。

主配線箱之估計

每層樓設置一只主配線箱，用來收容水平線纜終端以及主幹線纜終端之配線箱。

- 地面各樓層

收容主幹電纜線數 = 22對

收容主幹光纜線數 = 3對

收容電纜總對數為22對，光纜總對數為3對。

配線箱的大小，除了放置收容22對端子的空間外，尚須有足夠的空間放置能夠收容6心(3對)光纜的壁掛式光纜配線箱，設置 B-54 主配線箱一只。

- B1不設主配線箱。

宅內配線之設計

- 宅內設計一只宅內配線箱作為宅內水平配線終端的收容與管理，含電纜與光纜終端用的接續硬體。

- 寬頻電路設計2心(1對)光纜到每戶的門口，在宅內配線箱設置一交換器/集線器，再利用2心(1對)光纜以星狀架構配置各房間的光資訊插座，每戶共六個光資訊插座(四房+兩廳)。

- 電話電路利用 PE-PVC 數位電纜以星狀或匯流排架構配置各房間的電話插座，每戶共六個電話插座(四房+兩廳)。

宅內配管之設計

從宅內配線箱到各廳室插座的水平配管，本例若採星狀配管星狀配線，則建議各設置 3/4( 配管兩管，分別收容一條4對的 PE-PVC 屋內數位電纜以及一條2心( 1 對)的光纜。

註：有關昇位圖中工作區之星狀配管配線請參考本規範9.6之範例。

水平配管之設計

從主配線箱到各戶宅內配線箱的水平配管，參考本規範10.1.1及12.6.2規定，建議設置 28mm(1()配管一管，分別收容一條4對的 PE-PVC 屋內數位電纜，以及一條2心( 1 對)的屋內水平光纜及20mm(3/4()接地導線配管一管。

垂直幹管之設計

從電信室至地面各樓層主配線箱的垂直幹管，依本規範6.6.2表6-12規定，設 2( 垂直幹管兩管，分別收容一條200對的 PE-PVC 屋內電纜以及六條6心( 3 對)的光纜；另設一管 2( 管為預備管。

引進管之設計

從屋外引進至電信室的引進管，引進電纜之線數為100對，依本規範表6-11應設 2( 引進管一管；光纜另設 2( 引進管一管，(與市內網路業務經營者洽辦時，即須決定光纜管徑及管數。)此外，依本規範15.3.1規定應設預備管一管，總計引進管三管。

# Text boxes

(((

(((

(((

(((

0.4-400P-FRPE- LSNHPE × 3

圖17-16 設計範例(七) 屋內垂直幹管(含宅內配線箱設計)昇位圖

0.4-20P-FRPE- LSNHPE × 1

引進 400P × 2=800P

0.5-4P-PE-PVC

20C

B-22（1-10）

B1F

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

MDF-8

1F

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

200C

B11,B12

2F

0.4-400P-FRPE- LSNHPE × 2

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

200C

B9,B10

3F

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

200C

B7,B8

4F

0.4-400P-FRPE- LSNHPE × 1

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

200C

B5,B6

5F

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

100C

B4(21-100)

6F

0.4-400P-FRPE- LSNHPE

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

100C

B3(61-100)

B4(1-20)

7F

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

100C

B2(61-100)

B3(1-40)

8F

0.4-400P-FRPE-LSNHPE

9F

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

100C

B1(81-100)

B2(1-60)

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

100C

B1(1-80)

A

B

10F

圖17-1設計範例（一）屋內主幹配纜昇位圖

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

T

A-1

× 4

× 4

3/4"ΦPVC

3/4"ΦPVC

T

9F

P

C

E

B-22

E

× 4

T

B1F

60mm2

60mm2

3/4"ΦPVC（60）

1.5"ΦPVC×4D

3/4"ΦPVC（60）

E     R

地下引進管埋至建築線外0.5公尺處

3"ΦPVC x4D(做防水)

× 4

T

× 4

T

電信室6坪

× 4

3/4"ΦPVC

3/4"ΦPVC

T

1F

× 4

T

R(5Ω

2"ΦPVC×4D

3/4"ΦPVC（14）×1D

A-2-1

× 4

× 4

3/4"ΦPVC

3/4"ΦPVC

T

T

2F

3/4"ΦPVC（14）×1D

2"ΦPVC×4D

A-2-1

× 4

× 4

3/4"ΦPVC

3/4"ΦPVC

T

T

3F

3/4"ΦPVC（14）×1D

2"ΦPVC×4D

A-2-1

× 4

× 4

3/4"ΦPVC

3/4"ΦPVC

T

T

5F

A-1

× 4

× 4

3/4"ΦPVC

3/4"ΦPVC

T

T

6F

3/4"ΦPVC（14）×1D

2"ΦPVC×4D

A-1

× 4

× 4

3/4"ΦPVC

3/4"ΦPVC

T

T

7F

A-1

×4

× 4

3/4"ΦPVC

3/4"ΦPVC

T

T

8F

2"ΦPVC×4D

3/4"ΦPVC（14）×1D

B

A

A-1

× 4

× 4

3/4"ΦPVC

T

T

10F

3/4"ΦPVC

A-2-1

x 4

x 4

3/4"ΦPVC

3/4"ΦPVC

T

T

4F

B3,B4為主幹預留

圖17-2設計範例（一）屋內垂直幹管昇位圖

圖17-3設計範例（二）屋內主幹配纜昇位圖

0.4-400P- FRPE-LSNHPE x 5 (B1~B20)

0.4-200P- FRPE-LSNHPE x 1 (B21~B22)

0.4-400P-FRPE-LSNHPE x 5 (B23~42)

0.4-200P-FRPE-LSNHPE x 1 (B43~44)

1F

B2F

B1F

2F

20C

B4(21-40)

0.4-30P- FRPE-LSNHPE x 1

20C

B4(1-20)

MDF-22

電信室13坪

0.4-400P- FRPE-LSNHPE x 5

B21,B22

200C

200C

B19,B20

B-32

200C

B17,B18

200C

B37,B38

0.4-400P- FRPE-LSNHPE x 4

200C

B7,B8

200C

B9,B10

10F

9F

8F

7F

6F

200C

B31,B32

200C

B33,B34

200C

B11,B12

200C

B29,B30

B5,B6

200C

B27,B28

200C

200C

B1,B2

200C

B23,B24

0.4-400P- FRPE-LSNHPE x 2

0.4-400P- FRPE-LSNHPE x 1

0.4-400P- FRPE-LSNHPE x 3

200C

B35,B36

5F

4F

200C

B37,B38

200C

B15,B16

200C

B13,B14

3F

20C

B26(21-40)

20C

B26(1-20)

200C

B43,B44

200C

B41,B42

B25,B26為主幹預留

A

B

1" (60)×3

1" (60)×3

E

E

E

E   P   C

B2F

B-22

B-22

B-22

A-2-2

A-2-2

1F

E

R

電信室13坪

B1F

2F

E   P   C

E   P   C

R(5(

R(5(

R(5(

3/4"Φpvc(14)×1D

3/4"Φpvc(14)×1D

管道間內設置

電信用導線架

管道間內設置

電信用導線架

1" (60)×3

B-22

60mm2

60mm2

60mm2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

9F

8F

7F

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

3F

6F

5F

4F

3/4"Φpvc(14)×1D

3/4"Φpvc(14)×1D

A-2-2

A-2-2

10F

3/4"Φpvc(60)×1D

地下引進管埋至建築線外0.5公尺處3(pvc×6D (做防水)

圖17-4設計範例（二）屋內垂直幹管昇位圖

3/4"Φpvc(14)×1D

3/4"Φpvc(14)×1D

B-32

註：有關昇位圖中工作區之星狀配管配線請參考本規範9.6之範例。

註：有關昇位圖中工作區之環路配管匯流排配線，請參考本規範9.6之範例。

# T

# T

# T

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

DD

# T

20mm(3/4()(PVC×4

# T

# T

# T

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

DD

1.0dB-6c-BD-SM×6(F1,F2,F3,F4,F5,F6)

20mm(3/4()(PVC×4

52mm(2()(PVC×2D

14 20mm(3/4()(PVC×1D

# T

# T

B1(61-80)

B1 ~B12

# T

× 2

MDF

OLDF

0.5-4P-數位PE-PVC×1

1.0dB-2c-BO-SM×1

10C/2SC

10C/2SC

B1(1-20)

B1(11-14)

F1(3,4)

× 6

× 6

0.5-4P-數位PE-PVC×1

1.0dB-2c-BO-SM×1

20C

B1(1-4)

F1(1,2)

6F

0.5-4P-數位PE-PVC×1

1.0dB-2c-BO-SM×1

10C/2SC

10C/2SC

B1(51-54)

F3(3,4)

× 6

× 6

0.5-4P-數位PE-PVC×1

1.0dB-2c-BO-SM×1

20C

B1(41-44)

F3(1,2)

0.5-4P-數位PE-PVC×1

1.0dB-2c-BO-SM×1

10C/2SC

10C/2SC

B2(11-14)

F6(3,4)

× 6

× 6

0.5-4P-數位PE-PVC×1

1.0dB-2c-BO-SM×1

20C

B2(1-4)

F6(1,2)

0.5-4P-數位PE-PVC×1

1.0dB-2c-BO-SM×1

10C/2SC

10C/2SC

B1(71-74)

F4(3,4)

× 6

× 6

0.5-4P-數位PE-PVC×1

1.0dB-2c-BO-SM×1

20C

B1(61-64)

F4(1,2)

B1

0.5-4P-數位PE-PVC×1

1.0dB-2c-BO-SM×1

10C/2SC

10C/2SC

B1(91-94)

F5(3,4)

× 6

× 6

0.5-4P-數位PE-PVC×1

1.0dB-2c-BO-SM×1

20C

B1(81-84)

F5(1,2)

0.5-4P-數位PE-PVC×1

1.0dB-2c-BO-SM×1

10C/2SC

10C/2SC

× 6

× 6

20C

B1(31-34)

F2(3,4)

0.5-4P-數位PE-PVC×1

1.0dB-2c-BO-SM×1

B1(21-24)

F2(1,2)

1F

2F

3F

4F

5F

1.0dB-6c-BD-SM(F1)

圖17-15 設計範例(七) 屋內主幹配纜(PE-PVC+Fiber混合設計)昇位圖

B1(21-40)

B1(41-60)

B1(61-80)

B1(81-100)

B2(1-20)

0.5-4P-數位PE-PVC×1

0.5-200P-PE-PVC(B1,B2)

1.0dB-6c-BD-SM×2(F1,F2)

1.0dB-6c-BD-SM×3(F1,F2,F3)

1.0dB-6c-BD-SM×4(F1,F2,F3,F4)

1.0dB-6c-BD-SM×5(F1,F2,F3,F4,F5)

# T

E

R

B1

20mm(3/4()(PVC×12

DD

T

× 6

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

20mm(3/4()(PVC×12

DD

# T

× 6

B-54

## 6F

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

20mm(3/4()(PVC×12

DD

# T

× 6

20mm(3/4()(PVC×12

DD

T

× 6

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

B-54

14 20mm(3/4()(PVC

20mm(3/4()(PVC×12

DD

T

× 6

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

52mm(2()(PVC×3D

B-54

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

20mm(3/4()(PVC×12

DD

# T

× 6

20mm(3/4()(PVC

# T

× 2

20mm(3/4()(PVC×12

DD

T

× 6

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

20mm(3/4()(PVC×12

DD

# T

× 6

B-54

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

20mm(3/4()(PVC×12

DD

# T

× 6

20mm(3/4()(PVC×12

DD

T

× 6

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

B-54

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

20mm(3/4()(PVC×12

DD

# T

× 6

20mm(3/4()(PVC×12

DD

T

× 6

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

B-54

28mm(1()(PVC(60)×3

20mm(3/4()(PVC(14)

接地電阻R(5(

E

1F

2F

3F

4F

5F

地下引進管埋至建築線外0.5公尺處，52mm(2()(PVC×3D，

(做防水)

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

DD

# T

20mm(3/4()(PVC×4

# T

# T

# T

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

DD

# T

20mm(3/4()(PVC×4

# T

# T

# T

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

20mm(3/4()(PVC×4

)

DD

# T

# T

# T

# T

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

20mm(3/4()(PVC×4

)

DD

# T

# T

# T

# T

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

20mm(3/4()(PVC×4

)

DD

# T

# T

# T

# T

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

20mm(3/4()(PVC×4

)

DD

# T

# T

# T

# T

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

20mm(3/4()(PVC×4

)

DD

# T

C

P

E

接地電阻R(15(

28mm(1()(PVC(60)×3

E

20mm(3/4()(PVC(14)

圖17-14 設計範例(六) 屋內垂直幹管(含宅內配線箱設計)昇位圖

52mm(2()(PVC×3D

20mm(3/4()(PVC(14)

1F

2F

3F

4F

A-2-1

B-33

B-33

B-33

地下引進管埋至建築線外0.5公尺處

52mm(2()(PVC×2D

(做防水)

5F

B-33

# T

28mm(1()(PVC

20mm(3/4()(PVC(14)

DD

# T

20mm(3/4()(PVC×4

# T

# T

0.5-4P-PE-PVC×4

Cat 5e-4P-UTP×1

Cat 5e-4P-UTP×12(UTP1~12)

Cat 5e-4P-UTP×9(UTP1~9)

Cat 5e-4P-UTP×6(UTP1~6)

0.5-50P-FRPE-LSNHPE屋內電纜×1

0.5-50P- FRPE-LSNHPE屋內電纜×1

Cat 5e-4P-UTP×3(UTP1~3)

0.5-4P-PE-PVC×4

Cat 5e-4P-UTP×1

接續8 P

(1~8)

UTP3

接續8 P

(9~16)

UTP6

接續8 P

(17~24)

UTP9

接續8 P

(25~32)

UTP12

外線10C (37~40)

內線10C (1~10)

UTP14

外線10C (33~36)

內線10C (1~10)

UTP13

外線10C (29~32)

內線10C (1~10)

UTP11

外線10C (25~28)

內線10C (1~10)

UTP10

外線10C (21~24)

內線10C (1~10)

UTP8

外線10C (17~20)

內線10C (1~10)

UTP7

外線10C (13~16)

內線10C (1~10)

UTP5

外線10C (5~8)

內線10C (1~10)

UTP2

外線10C (9~12)

內線10C (1~10)

UTP4

外線10C (1~4)

內線10C (1~10)

UTP1

10C

10C

8C5e

10C

10C

8C5e

10C

10C

8C5e

10C

10C

8C5e

10C

10C

8C5e

10C

10C

8C5e

10C

10C

8C5e

10C

10C

8C5e

10C

10C

8C5e

10C

10C

8C5e

50C

56C5e

B1

圖17-13 設計範例(六) 屋內主幹配纜(PE-PVC+Cat 5e混合設計)昇位圖

1F

2F

3F

4F

5F

註：

56C5e：56對之Cat 5e端子塊(供Cat 5e銜接用)。

8C5e：8對之Cat 5e端子塊(供Cat 5e銜接用)。

B1,B2

B2(1-4)

B2(11-14)

B1(61-64)

B1(71-74)

B1(41-44)

B1(41-60)

B1(21-24)

B1(31-34)

B1(21-40)

B1(1-20)

B1(1-4)

B1(11-14)

0.5-200P-PE-PVC

× 4

× 4

× 4

× 4

× 4

× 4

× 4

× 4

× 4

× 4

0.5-200P-PE-PVC

1F

2F

3F

4F

5F

0.5-4P-數位PE-PVC

0.5-4P-數位PE-PVC

0.5-4P-數位PE-PVC

0.5-4P-數位PE-PVC

0.5-4P-數位PE-PVC

0.5-4P-數位PE-PVC

0.5-4P-數位PE-PVC

0.5-4P-數位PE-PVC

0.5-4P-數位PE-PVC

120C

20C

20C

20C

0.5-4P-數位PE-PVC

20C

圖17-11 設計範例(六) 屋內主幹配纜(PE-PVC設計)昇位圖

B1(51-54)

T

× 4

T

× 4

T

× 4

T

× 4

T

× 4

T

× 4

T

× 4

T

× 4

T

× 4

T

× 4

圖17-12 設計範例(六) 屋內垂直幹管昇位圖

52mm(2()(PVC×2D

14 20mm(3/4()(PVC×1D

60 28mm(1()(PVC×3

14 20mm(3/4()(PVC

接地電阻R(15(

E

1F

2F

3F

4F

5F

20mm(3/4()(PVC

20mm(3/4()(PVC

20mm(3/4()(PVC

20mm(3/4()(PVC

20mm(3/4()(PVC

20mm(3/4()(PVC

20mm(3/4()(PVC

20mm(3/4()(PVC

20mm(3/4()(PVC

A-2-1

B-32

B-32

1" (60)×3

1" (60)×3

E

E

E

E   P   C

B2F

B-12

B-12

B-12

A-2-2

A-2-2

1F

E  R

電信室

13坪

13坪

13坪

B1F

2F

E   P   C

E   P   C

R(5(

R(5(

R(5(

3/4"Φpvc(14)×1D

3/4"Φpvc(14)×1D

管道間內設置

電信用線纜支架

管道間內設置

電信用線纜支架

1" (60)×3

B-12

60mm2

20mm(3/4()(PVC

60mm2

3/4"Φpvc(14)×1D

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

9F

8F

7F

A-2-2

3/4"Φpvc(14)×1D

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

A-2-2

3F

6F

5F

4F

3/4"Φpvc(14)×1D

3/4"Φpvc(14)×1D

A-2-2

A-2-2

10F

3/4"Φpvc(60)×1D

地下引進管埋至建築線外0.5公尺處3"(pvc×6D (做防水)

圖17-10設計範例(五)屋內垂直幹管昇位圖

4p Cat 5e UTP電纜4條

4p Cat 5e UTP電纜240條

4p Cat 5e UTP電纜210條

B20(1-100)

B21(1-20)

4p Cat 5e UTP電纜150條

4p Cat 5e UTP電纜120條

4p Cat 5e UTP電纜60條

B20(1-100)

B21(1-20)

4p Cat 5e UTP電纜30條

4p Cat 5e UTP電纜90條

200C

B

A

圖17-9設計範例(五)屋內主幹配纜昇位圖

B15(11-18)

10C

B30(11-18)

10C

B10(21-100)

B11(1-40)

200C

1F

B2F

4p Cat 5e UTP電纜2條

B15(1-8)

10C

MDF-24

電信室13坪

B1F

4p Cat 5e UTP電纜300條(B1~B14)

4p Cat 5e UTP電纜4條(B15)

4p Cat 5e UTP電纜300條(B16~29)

4p Cat 5e UTP電纜4條(B30)

B30(1-8)

10C

4p Cat 5e UTP電纜270條

B13(1-100)

B14(1-20)

200C

B28(1-100)

B29(1-20)

200C

3F

B11(41-100)

B12(1-60)

200C

B26(41-100)

B27(1-60)

200C

B25(21-100)

B26(1-40)

200C

2F

B3(41-100)

B4(1-60)

200C

B5(1-100)

B6(1-20)

200C

10F

9F

8F

7F

6F

200C

B21(21-100)

B22(1-40)

200C

B6(21-100)

B7(1-40)

200C

B18(41-100)

B19(1-60)

200C

B2(21-100)

B3(1-40)

200C

B17(21-100)

B18(1-40)

200C

B1(1-100)

B2(1-20)

200C

地下引進管埋至建築線外0.5公尺處

52mm(2()(PVC×2D

(做防水)

200C

4p Cat 5e UTP電纜180條

B22(41-100)

B23(1-60)

200C

5F

4F

B24(1-100)

B25(1-20)

200C

B9(1-100)

B10(1-20)

200C

B7(41-100)

B8(1-60)