###### 18.電信設備及其空間設計、設置之審查、檢測及審驗

建築物電信設備及其空間之設計、施工及測試，應依本規範相關規定辦理，並依建築物電信設備及空間設置使用管理規則第十一條及第十二條規定，申請審查及審驗。本會委託辦理審查及審驗之電信專業機構（以下簡稱審驗機構）之審查及審驗項目，依本規範18.4之規定，其餘項目由專業技師或建築師簽證負責。

18.1審查之申請程序

18.1.1建築物起造人於設計屋內外電信設備及其空間時，應備具申請表(如表18-1)洽請市內網路業務經營者諮商辦理引進管、電信室或總配線箱及線纜位置等事項。

18.1.2建築物電信設備及相關設置空間之設計圖說應依建築法及相關法規經專業技師或建築師設計及簽證後，於申報開工前送請審驗機構審查。

18.1.3建築物起造人應檢具下列文件向審驗機構申請審查並繳交審查費：

(1)依規定完成洽辦及簽證之申請表，格式如表18-1。

(2)建築物電信設備設計清單（含建築物電信設備器材資料表），格式如表7-1。

(3)建築基地位置圖（含配置圖）。

(4)垂直昇位圖：電信管線暨配線垂直昇位圖。

(5)平面配置圖：各樓層電信管線平面配置圖。

18.1.4申請審查案件有下列情形之一者，審驗機構應限期通知建築物起造人補正，逾期未補正者，不予受理，其檢具之文件不予退還：

(1)未依規定繳交審查費者。

(2)檢具之文件不全者。

(3)申請表記載內容不完備者。

18.1.5申請審查案件之文件齊備者，審驗機構應於七工作日內完成審查；經審查不合格者，審驗機構應限期通知建築物起造人補正，逾期未補正者，駁回其申請，其檢具之文件及繳交之審查費不予退還。經駁回申請者，建築物起造人得重新申請審查。

18.1.6有關18.1.3及18.1.4之補正期間為二個月。但得依建築物起造人之申請展延之，展延期間不得超過二個月，並以一次為限。

18.2設計簽證之重點項目

專業技師或建築師設計簽證時應依據工程技術規範之規定設計，並應注意以下之重點項目。

18.2.1電信室

(1)電信室之設置應依本規範13.1.1之規定。

(2)須備電信室者，電信室面積應符合本規範表13-1之規定。

(3)無須備電信室者，總配線箱容量應符合本規範12.1.2規定。

18.2.2配線箱

(1)須備總配線箱(集中總箱)者，總配線箱(集中總箱)尺寸及端子板應符合本規範12.1及表6-5之規定；如為集中總箱者，應符合本規範12.2及表6-5之規定。

(2)如設置主配線箱者，主配線箱尺寸及端子板應符合本規範12.3及表6-6之規定。

(3)如設置支配線箱(宅內配線箱)者，支配線箱(宅內配線箱)尺寸及端子板應符合本規範12.4及表6-6之規定；如為宅內配線箱者，應符合本規範12.6及表6-6之規定。

(4)如設置拖線箱者，拖線箱尺寸及端子板依佈放或接續之用途，應分別符合本規範表6-7及表6-8之規定。

18.2.3配管

(1)電信引進管管徑及數量應符合本規範6.4之表6-11之規定。

(2)地上層垂直幹管管徑及數量應符合本規範6.5.2及表6-12之規定。

(3)地下層垂直幹管管徑及數量應符合本規範6.5.2及表6-12之規定。

(4)各樓層水平配管管徑及數量應符合本規範6.5.1之規定。

(5)社區型屋外架空線路、地下管路之設計應符合本規範16.1及16.2之規定。

18.2.4線纜

(1)地上樓層主幹線纜對數，應符合本規範8.3之規定。

(2)地下樓層主幹線纜對數，應符合本規範8.3之規定。

(3)各樓層水平線纜對數，應符合本規範8.2之規定。

18.2.5電信插座

(1)電話插座：

以PE-PVC電纜配線者，電話插座之設計及設置數量，應符合本規範9.1、9.2之規定。

(2)資訊插座：

以Cat 5e等級以上電纜配線者，資訊插座之設計及設置數量，應符合本規範9.1、9.3之規定。

(3)光資訊插座：

以光纜配線者，光資訊插座之設計及設置數量，應符合本規範9.1、9.4之規定或用戶之需求。

18.2.6接地

(1)接地線規格應符合本規範14.1及表14-2規定。

(2)接地端子板應符合本規範14.1.7之規定。

(3)總接地箱應符合本規範14.1.4、14.1.5及14.1.6之規定。

18.2.7設計清單審查

建築物電信設備設計清單之設計規格、容量及數量是否與本規範7之設計圖說及表7-1之設計一致。

18.3審驗之申請程序

18.3.1建築物電信設備設置完成後，其承攬人應依建築法、建築師法及技師法等相關規定會同專業技師或建築師辦理檢查及測試(應按採用電纜種類依本規範18.6、18.7或18.8之測試項目及標準辦理)，並由專業技師或建築師於原申請表及工程技術規範所定之建築物屋內外電信設備檢測／審驗紀錄表（以下簡稱檢測紀錄表）簽證確認。

18.3.2建築物起造人應檢具下列文件向原辦理審查設計圖說之審驗機構申請審驗並繳交審驗費：

(1)依規定完成檢測之申請表。

(2)經專業技師或建築師簽證確認之檢測紀錄表，如表18-2~表18-5。

18.3.3申請審驗案件有下列情形之一者，審驗機構應限期通知建築物起造人補正，逾期未補正者，不予受理，其檢具之文件不予退還：

(1)未依規定繳交審驗費者。

(2)檢具之文件不全者。

(3)申請表記載內容不完備者。

18.3.4申請審驗案件之文件齊備者，審驗機構應於十四工作日內完成審驗；經審驗不合格者，審驗機構應限期通知建築物起造人補正，逾期未補正者，駁回其申請，其檢具之文件及繳交之審驗費不予退還。經駁回申請者，建築物起造人得重新申請審驗。

18.3.5有關18.3.3及18.3.4之補正期間為二個月。但得依建築物起造人之申請展延之，展延期間不得超過二個月，並以一次為限。

18.4審驗機構之審查及審驗項目

18.4.1審驗機構審查時，應依據本規範逐一審查下列各項目並做成審查紀錄如表18-6。

(1)電信室或總配線箱(未設電信室者)。

(2)主幹配線系統(含配線總線數，總配線箱(架)及主配線箱或宅內配線箱（未設主配線箱者）)。

18.4.2審驗機構審驗時，先審核本案所送之表18-2、18-3、18-4、18-5檢測資料是否完備、確實，對於表列之測試項目部分，必要時得抽驗任一項目，再檢視下列項目之空間及數量是否符合原送審圖說之設計，並做成審驗紀錄如表18-7。

(1)電信室(含總配線架/板)。

(2)總配線箱(未設電信室者)。

(3)主配線箱（或宅內配線箱，倘未設主配線箱者）；本項採抽檢方式進行，每五層樓抽檢一層樓，不滿五層樓部分，以五層樓計；例如：七層樓建築物除應檢查電信室外，須抽檢其中兩層樓之主配線箱。

(4)以上項目之檢查應包括配線數；審驗機構檢查時應拍照存證備查。

18.4.3 五層以下之住宅，其引進電纜總對數為二十對以下者，審驗機構審驗時，得以審核其所送之表18-2、18-3、18-4、18-5檢測資料是否完備，以及經專業技師或建築師簽證確認代替現場查驗。

建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(一)

適用於PE-PVC電纜                                檢測日期； 年  月  日

| 承攬人 | 名 稱 |  | 電 話 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 身分證字號或 營利事業統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 營業地址 |  |
| □建築師 □專業技師 | 姓 名 |  | 開 業 證 等級字號 |  | 電 話 |  |
|  | 事務所名稱 扣繳單位統一編號 |  |  | 事務所地址 |  |
| 建築地點 |  |
| 建物名稱 |  | 共 樓 戶 只插座 |
| 檢附資料 | 1.各樓層住戶門牌號碼表一份。 2.表18-3建築物屋內外電信設備檢測(絕緣電阻及心線對照)紀錄表。 |
| 項 目 | 方式 | 檢 測 結 果 |
| 1.本案是否已依工程技術規範及原送審查圖說設計施工？ | 檢 視 | □ 符合 □ 不符合 |
| 2.□不須備電信室□須備電信室；電信室面積及位置是否符合經審查之設計圖? |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 3.電信管、箱（架）之尺寸大小、數量及位置是否符合經審查之設計圖? |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 4.總配線箱（架、板）之箱蓋內側適當位置，是否標明各樓層主配線箱電纜號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話號碼？ |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 5.各樓層主配線箱箱內適當位置，是否標明相對應之電纜號碼？ |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 6.總(主、集中、支)配線箱是否設有加鎖裝置？ |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 7.各式線纜、端子板、電話插座規格及數量是否符合經審查之設計圖? |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 778.接地線之接地電阻： (1)一般建築物是否為15Ω以下？ (2)設置電信室建築物是否為5Ω以下？ | 測 試 | □ 符合 □ 不符合 |
| 9.心線測試：（測試結果如表18-3）依規範18.4.2規定。 (1)絕緣電阻測試：L1-L2,L1-E,L2-E之絕緣電阻均是否大於5MΩ（DC500V以上測試器）？ (2)心線對照測試：總配線箱(架)心線至各樓層主配線箱心線，所有心線是否一一對應？ |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 承攬人簽章 | □建築師 | 簽章 |
|  | □專業技師 |  |

備註：1.本檢測紀錄表一式二份，起造人於完成檢測後，自行留存一份，另一份於申請審驗時，送審驗機構審查。

2.項目8、9應檢附完整測試報告資料，於申請審驗時，一併送審驗機構備查。

表18-3 建築物屋內外電信設備檢測(絕緣電阻及心線對照)紀錄表

| 線箱之編號各樓層主配 | （A）配線點編號 | 絕緣電阻（單位：MΩ） | 心線對照 | 線箱之編號各樓層主配 | （A）配線點編號 | 絕緣電阻（單位：MΩ） | 心線對照 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1-L2 | L1-E | L2-E |  |  |  | L1-L2 | L1-E | L2-E |  |
|  | （B）電纜心線號碼 | 自評測試 | 技師抽測 | 自評測試 | 技師抽測 | 自評測試 | 技師抽測 | 自評測試 | 技師抽測 |  | （B）電纜心線號碼 | 自評測試 | 技師抽測 | 自評測試 | 技師抽測 | 自評測試 | 技師抽測 | 自評測試 | 技師抽測 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：絕緣電阻及心線對照：承攬人自評測試須全數測試。

建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(二)

適用於Cat 5e等級以上電纜                                    檢測日期； 年  月  日

| 承攬人 | 名 稱 |  | 電 話 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 身分證字號或 營利事業統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 營業地址 |  |
| □建築師 □專業技師 | 姓 名 |  | 開 業 證 等級字號 |  | 電 話 |  |
|  | 事務所名稱 扣繳單位統一編號 |  |  | 事務所地址 |  |
| 建築地點 |  |
| 建物名稱 |  | 共 樓 戶 只插座 |
| 檢附資料 | 1.各樓層住戶門牌號碼表一份。 2.建築物屋內外電信設備檢測(絕緣電阻及心線對照)紀錄表(表18-3)。 |
| 項 目 | 方式 | 檢 測 結 果 |
| 1.本案是否已依工程技術規範及原送審查圖說設計施工？ | 檢 視 | □ 符合 □ 不符合 |
| 2.□不須備電信室□須備電信室；電信室面積及位置是否符合經審查之設計圖? |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 3.電信管、箱（架）之尺寸大小、數量及位置是否符合經審查之設計圖? |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 4.總配線箱（架、板）之箱蓋內側適當位置，是否標明各樓層主配線箱電纜號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話號碼？ |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 5.各樓層主配線箱箱內適當位置，是否標明相對應之電纜號碼？ |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 6.總(主、集中、支)配線箱是否設有加鎖裝置？ |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 7.各式線纜、端子板、資訊插座組、資訊插座規格及數量是否符合經審查之設計圖? |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 8.接地線之接地電阻： (1)一般建築物是否為15Ω以下？ (2)設置電信室建築物是否為5Ω以下？ | 測 試 | □ 符合 □ 不符合 |
| 9.□Cat 5e、□Cat 6電纜測試項目：依規範18.7.3規定。 (1)接腳連線(Wire Map)測試。 (2)傳輸特性測試。 (3)長度測試。 以上測試是否符合規範18.7.4測試標準？測試結果應檢附完整測試報告資料。 |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 承攬人簽章 | □建築師 | 簽章 |
|  | □專業技師 |  |

備註： 1.本檢測紀錄表一式二份，起造人於完成檢測後，自行留存一份，另一份於申請審驗時，送審驗機構審查。

2.項目8、9應檢附完整測試報告資料，於申請審驗時，一併送審驗機構備查。

建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(三)

適用於光纜                                        檢測日期； 年  月  日

| 承攬人 | 名 稱 |  | 電 話 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 身分證字號或 營利事業統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 營業地址 |  |
| □建築師 □專業技師 | 姓 名 |  | 開 業 證 等級字號 |  | 電 話 |  |
|  | 事務所名稱 扣繳單位統一編號 |  |  | 事務所地址 |  |
| 建築地點 |  |
| 建物名稱 |  | 共 樓 戶 只插座 |
| 檢附資料 | 1.各樓層住戶門牌號碼表一份。 2.建築物屋內外電信設備檢測(絕緣電阻及心線對照)紀錄表(表18-3)。 |
| 項 目 | 方式 | 檢 測 結 果 |
| 1.本案是否已依工程技術規範及原送審查圖說設計施工？ | 檢 視 | □ 符合 □ 不符合 |
| 2.□不須備電信室□須備電信室；電信室面積及位置是否符合經審查之設計圖? |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 3.電信管、箱（架）之尺寸大小、數量及位置是否符合經審查之設計圖? |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 4.總配線箱（架、板）之箱蓋內側適當位置，是否標明各樓層主配線箱電纜心線號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話號碼？ |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 5.各樓層主配線箱箱內適當位置，是否標明相對應之光纜心線號碼？ |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 6.總(主、集中、支)配線箱是否設有加鎖裝置？ |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 7.光纜配線箱、光終端配線架、光資訊插座及各式線纜規格及數量是否符合經審查之設計圖? |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 8.接地線之接地電阻： (1)一般建築物是否為15Ω以下？ (2)設置電信室建築物是否為5Ω以下？ | 測 試 | □ 符合 □ 不符合 |
| 9. □水平、□主幹、□集中式光纜配線測試項目：依規範18.8.2規定。 (1)鏈結損失測試。 (2)光纜長度： 。 以上測試是否符合規範18.8.4測試標準？測試結果應檢附完整測試報告資料。 |  | □ 符合 □ 不符合 |
| 承攬人簽章 | □建築師 | 簽章 |
|  | □專業技師 |  |

備註：1.本檢測紀錄表一式二份，起造人於完成檢測後，自行留存一份，另一份於申請審驗時，送審驗機構審查。

2.項目8、9應檢附完整測試報告資料，於申請審驗時，一併送審驗機構備查。

建築物屋內外電信設備審查紀錄表

(審驗機構用)                              審查日期； 年  月  日

| 起造人 | 名 稱 |  | 電 話 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 身分證字號或 營利事業統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 營業地址 |  |
| 審驗機構 | 姓 名 |  | 電 話 |  |
|  | 公司或機構名稱 扣繳單位統一編號 |  |  | 公司或機構地址 |  |
| 建築地點 |  |
| 建造執照號 碼 |  |
| 建物名稱 |  |
| 共 樓 戶 只插座 |
| 項 目 | 審查結果 |
| 1.本案所送工程技術規範18.1.3規定之各項文件是否完備？ | □ 符合 □ 不符合 |
| 2.□不須備電信室□須備電信室；電信室面積及位置是否依工程技術規範之規定設計？ | □ 符合 □ 不符合 |
| 3.總配線箱（架、板）之配線數、端子板數是否依工程技術規範之規定設計？ | □ 符合 □ 不符合 |
| 4.主幹配線系統配線總線數是否依工程技術規範之規定設計？ | □ 符合 □ 不符合 |
| 5.各樓層主配線箱之配線數、端子板數是否依工程技術規範之規定設計？ | □ 符合 □ 不符合 |
| 6. 總(主、集中、支)配線箱是否依工程技術規範之規定設計加鎖裝置？ | □ 符合 □ 不符合 |
| 審查意見 | 審驗機構簽章 |
|  | 判定□合格，審驗項目均符合規定。 □不合格 |

備註：1.檢測紀錄表一式二份，起造人於完成檢測後，自行留存一份，另一份於申請審驗時，送審驗機構審查。

2.本表由審驗機構審查使用。

建築物屋內外電信設備審驗紀錄表

(審驗機構用)                              審驗日期； 年  月  日

| 起造人 | 名 稱 |  | 電 話 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 身分證字號或 營利事業統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 營業地址 |  |
| 審驗機構 | 姓 名 |  | 電 話 |  |
|  | 公司或機構名稱 扣繳單位統一編號 |  |  | 公司或機構地址 |  |
| 建築地點 |  |
| 建造執照號 碼 |  |
| 建物名稱 |  |
| 共 樓 戶 只插座 |
| 項 目 | ※審驗結果 |
| 1.本案所送之表18-2、18-3、18-4、18-5檢測資料是否完備、確實？對於表列之測試項目部分，必要時得抽驗任一項目。 | □ 符合 □ 不符合 |
| 2.□不須備電信室□須備電信室；電信室面積及位置是否符合經審查之設計圖? | □ 符合 □ 不符合 |
| 3.總配線箱（架、板）之配線數、端子板數是否符合設計圖？箱蓋內側適當位置，是否標明各樓層主配線箱電纜號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話號碼？ | □ 符合 □ 不符合 |
| 4.主幹配線系統配線總線數是否符合設計圖？ | □ 符合 □ 不符合 |
| 5.抽檢 樓層主配線箱之配線數、端子板數是否符合設計圖？箱內適當位置，是否標明相對應之電纜號碼？ | □ 符合 □ 不符合 |
| 6.總(主、集中、支)配線箱是否設有加鎖裝置？ | □ 符合 □ 不符合 |
| 審查意見 | 審驗機構簽章 |
|  | 判定□合格，審驗項目均符合規定。 □不合格 |

備註：1.檢測紀錄表一式二份，起造人於完成檢測後，自行留存一份，另一份於申請審驗時，送審驗機構審查。

2.本規範18.4.3「五層以下之住宅，其引進電纜總對數為二十對以下者，審驗機構審驗時，得以審核其所送之表18-2、18-3、18-4、18-5檢測資料是否完備，以及經專業技師或建築師簽證確認代替現場查驗。」。

3.本表由審驗機構審驗使用。

18.5測試：

起造人申請審驗前，應會同專業技師或建築師依本工程技術規範進行測試，測試合格經專業技師或建築師簽證後，檢附完成檢測申請表、檢測紀錄表及詳細測試資料一併送審驗機構申請審驗；玆依各類線纜設計之測試項目及標準說明如后。

18.6以PE-PVC電纜設計之測試項目及標準

18.6.1檢視項目：

(1)須設置電信室者，電信室面積及位置應符合經審查之設計圖。

(2)電信管、箱（架）之尺寸大小、容量、數量及位置應符合經審查之設計圖。

(3)總配線箱之箱蓋內側適當位置，應標明各樓層主配線箱電纜心線號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話。

(4)各樓層主配線箱箱內適當位置，應標明相對應之電纜心線號碼。

(5)須備電信室者，總配線架(板)於電信室內適當位置，應標明配線電纜心線號碼、承裝廠商名稱及連絡電話。

(6)總配線箱、主配線箱、支配線箱應設有加鎖裝置。

(7)各式端子板、電話插座規格應符合經審查之設計圖。

(8)各式線纜規格及數量應符合經審查之設計圖。

18.6.2測試項目：

(1)接地線之接地電阻：

(a)一般建築物應為15Ω以下；

(b)設置電信室建築物應為5Ω以下。

(2)心線測試：

(a)絕緣電阻測試：L1-L2,L1-E,L2-E之絕緣電阻均應大於5MΩ，應從建築物總配線箱（架）量測至用戶宅內出線匣。

(b)心線對照測試：應從總配線箱(架)之用戶側端子板心線量測至各樓層主配線箱心線，所抽測之心線須一一對應。

以上測試項目承攬人應全數測試。

18.7以Cat 5e等級以上電纜設計之測試項目及標準

18.7.1檢視項目：

(1)須設置電信室者，電信室面積及位置應符合經審查之設計圖。

(2)電信管、箱（架）之尺寸大小、容量、數量及位置應符合經審查之設計圖。

(3)總配線箱之箱蓋內側適當位置，應標明各樓層主配線箱電纜(心線)號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話。

(4)各樓層主配線箱箱內適當位置，應標明相對應之電纜(心線)號碼。

(5)須備電信室者，總配線架(板)於電信室內適當位置，應標明配線電纜(心線)號碼、承裝廠商名稱及連絡電話。

(6)總配線箱、主配線箱、支配線箱應設有加鎖裝置。

(7)各式端子板、資訊插座規格應符合經審查之設計圖。

(8)各式線纜規格及數量應符合經審查之設計圖。

18.7.2測試型態：

以TIA/EIA 568B標準之Cat 5e及Cat 6電纜配線，其測試型態可分為鏈結(Link)與通道(Channel)兩種，如圖18-1所示。

(1)鏈結：鏈結係指配線系統中兩個介面之間的傳輸路徑，不包括任何的跳接線，是屬於永久配線的部分。

(2)通道：通道包括鏈結的配線部分及兩端連接終端設備所使用的接續硬體、跳接線。

18.7.3測試項目：接地線之接地電阻測試應符合本規範18.6.2.(1)規定。

(1)接腳連線(Wire Map)測試：

# 接腳連線(Wire Map)測試是用於驗證每一端線對與插腳終端接線結果，檢查是否有接線安裝的錯誤。須對電纜中的8根導線的每根導線進行測試，正確的接線方式如圖6-3所示，使用儀器進行接腳連線(Wire Map)測試時需可顯示:

(a)端對端的連通性，正確線(Correct wiring)如圖18-2所示。

(b)任兩條或以上導線間的短路(Short)如圖18-3所示。

(c)交叉線對(Crossed Pairs)如圖18-4所示。

(d)跨線(Crossed wires) 如圖18-5所示。

(e)反向線對(Reversed pairs)如圖18-6所示。

(f)開路(Open)如圖18-7所示。

(g)分離線對(Split pair)如圖18-8所示。

圖18-2正確線(Correct wiring)圖

圖18-3短路(Short)圖

圖18-4交叉線對(Crossed Pairs)圖

圖18-5跨線(Crossed wires)圖

圖18-6反向線對(Reversed pairs)圖

圖18-7開路(Open)圖

圖18-8分離線對(Split pair)圖

(2)傳輸特性測試：

應從建築物總配線箱（架）量測至各樓層主配線箱，再從主配線箱量測至用戶宅內出線匣。

# (a)衰減量(Insertion Loss or Attenuation，簡稱IL)

# (b)對與對近端串音衰減量（Pair-to-Pair Near End Crosstalk，簡稱p-p NEXT）

# (c)多重近端串音衰減量（Power Sum Near End Crosstalk，簡稱PSNEXT）

# (d)對與對同級遠端串音衰減量（Pair-to-Pair Equal Level Far End Crosstalk，簡稱p-p ELFEXT）

# (e)多重同級遠端串音衰減量（Power Sum Equal Level Far End Crosstalk，簡稱PSELFEXT）

# (f)回流損失(Return Loss，簡稱RL)

# (g)傳導延遲(Propagation Delay，簡稱PD)

(h)傳播延遲差異（Propagation delay skew，簡稱PDS）

(3)長度測試：

應從建築物總配線箱（架）量測至各樓層主配線箱，再從主配線箱量測至用戶宅內出線匣。

以上測試項目承攬人應全數測試。

18.7.4測試標準：

# (1)UTP / ScTP配線現場測試項目依據不同等級電纜，各項參數定義及合格標準如表18-8~表18-13。

# (2)為考量UTP / ScTP配線長度短於15m之情況，現場測試時，線纜衰減值低於3dB以下之頻率範圍，可忽略該頻率範圍之回流損失及近端串音測試結果。

表 18-8 ：TIA/EIA不同等級電纜配線系統ILchannel及ILPLink最大規格值

| 頻率 （MHz） | ILchannel（dB） | ILPLink（dB） |
| --- | --- | --- |
|  | Cat 3 | Cat 5e | Cat 6 | Cat 3 | Cat 5e | Cat 6 |
| 1 | 4.2 | 2.2 | 2.1 | 3.5 | 2.1 | 1.9 |
| 4 | 7.3 | 4.5 | 4.0 | 6.2 | 3.9 | 3.5 |
| 8 | 10.2 | 6.3 | 5.7 | 8.9 | 5.5 | 5.0 |
| 10 | 11.5 | 7.1 | 6.3 | 9.9 | 6.2 | 5.5 |
| 16 | 14.9 | 9.1 | 8.0 | 13.0 | 79 | 7.0 |
| 20 | - | 10.2 | 9.0 | - | 8.9 | 7.9 |
| 25 | - | 11.4 | 10.1 | - | 10.0 | 8.9 |
| 31.25 | - | 12.9 | 11.4 | - | 11.2 | 10.0 |
| 62.5 | - | 18.6 | 16.5 | - | 16.2 | 14.4 |
| 100 | - | 24.0 | 21.3 | - | 21.0 | 18.6 |
| 200 | - | - | 31.5 | - | - | 27.4 |
| 250 | - | - | 35.9 | - | - | 31.1 |

表 18-9 ：TIA/EIA 不同等級電纜配線系統NEXTchannel及NEXTPLink最小規格值

| 頻率 （MHz） | NEXTchannel（dB） | NEXTPLink（dB） |
| --- | --- | --- |
|  | Cat 3 | Cat 5e | Cat 6 | Cat 3 | Cat 5e | Cat 6 |
| 1 | 39.1 | >60 | 65.0 | 40.1 | >60 | 65.0 |
| 4 | 29.3 | 53.5 | 63.0 | 30.7 | 54.8 | 64.1 |
| 8 | 24.3 | 48.6 | 58.2 | 25.9 | 50.0 | 59.4 |
| 10 | 22.7 | 47.0 | 56.6 | 24.3 | 48.5 | 57.8 |
| 16 | 19.3 | 43.6 | 53.2 | 21.0 | 45.2 | 54.6 |
| 20 | - | 42.0 | 51.6 | - | 43.7 | 53.1 |
| 25 | - | 40.3 | 50.0 | - | 42.1 | 51.5 |
| 31.25 | - | 38.7 | 48.4 | - | 40.5 | 50.0 |
| 62.5 | - | 33.6 | 43.4 | - | 35.7 | 45.1 |
| 100 | - | 30.1 | 39.9 | - | 32.3 | 41.8 |
| 200 | - | - | 34.8 | - | - | 36.9 |
| 250 | - | - | 33.1 | - | - | 35.3 |

表18-10：TIA/EIA 不同等級電纜配線系統PSNEXTchannel及PSNEXTPLink最小規格值

| 頻率 （MHz） | PSNEXTchannel（dB） | PSNEXTPLink（dB） |
| --- | --- | --- |
|  | Cat 3 | Cat 5e | Cat 6 | Cat 3 | Cat 5e | Cat 6 |
| 1 | - | >57 | 62.0 | - | >57 | 62.0 |
| 4 | - | 50.5 | 60.5 | - | 51.8 | 61.8 |
| 8 | - | 45.6 | 55.6 | - | 47.0 | 57.0 |
| 10 | - | 44.0 | 54.0 | - | 45.5 | 55.5 |
| 16 | - | 40.6 | 50.6 | - | 42.2 | 52.2 |
| 20 | - | 39.0 | 49.0 | - | 40.7 | 50.7 |
| 25 | - | 37.3 | 47.3 | - | 39.1 | 49.1 |
| 31.25 | - | 35.7 | 45.7 | - | 37.5 | 47.5 |
| 62.5 | - | 30.6 | 40.6 | - | 32.7 | 42.7 |
| 100 | - | 27.1 | 37.1 | - | 29.3 | 39.3 |
| 200 | - | - | 31.9 | - | - | 34.3 |
| 250 | - | - | 30.2 | - | - | 32.7 |

表18-11：TIA/EIA 不同等級電纜配線系統通道及永久鏈結

ELFEXTchannel及ELFEXTPLink最小規格值

| 頻率 （MHz） | ELFEXTchannel（dB） | ELFEXTPLink（dB） |
| --- | --- | --- |
|  | Cat 3 | Cat 5e | Cat 6 | Cat 3 | Cat 5e | Cat 6 |
| 1 | - | 57.4 | 63.3 | - | 58.6 | 64.2 |
| 4 | - | 45.4 | 51.2 | - | 46.6 | 52.1 |
| 8 | - | 39.3 | 45.2 | - | 40.6 | 46.1 |
| 10 | - | 37.4 | 43. | - | 38.6 | 44.2 |
| 16 | - | 33.3 | 39.2 | - | 34.5 | 40.1 |
| 20 | - | 31.4 | 37.2 | - | 32.6 | 38.2 |
| 25 | - | 29.4 | 35.3 | - | 30.7 | 36.2 |
| 31.25 | - | 27.5 | 33.4 | - | 28.7 | 34.3 |
| 62.5 | - | 21.5 | 27.3 | - | 22.7 | 28.3 |
| 100 | - | 17.4 | 23.3 | - | 18.6 | 24.2 |
| 200 | - | - | 17.2 | - | - | 18.2 |
| 250 | - | - | 15.3 | - | - | 16.2 |

表18-12：TIA/EIA 不同等級電纜配線系統PSELFEXT channel及PSELFEXT PLink最小規格值

| 頻率 （MHz） | PSNEXTchannel（dB） | PSNEXTPLink（dB） |
| --- | --- | --- |
|  | Cat 3 | Cat 5e | Cat 6 | Cat 3 | Cat 5e | Cat 6 |
| 1 | - | 54. | 60.3 | - | 55.6 | 61.2 |
| 4 | - | 42.4 | 48.2 | - | 43.6 | 49.1 |
| 8 | - | 36.3 | 42.2 | - | 37.5 | 43.1 |
| 10 | - | 34.4 | 40.3 | - | 35.6 | 41.2 |
| 16 | - | 30.3 | 36.2 | - | 31.5 | 37.1 |
| 20 | - | 28.4 | 34.2 | - | 29.6 | 35.2 |
| 25 | - | 26.4 | 32.3 | - | 27.7 | 33.2 |
| 31.25 | - | 24.5 | 30. | - | 25.7 | 31.3 |
| 62.5 | - | 18.5 | 24.3 | - | 19.7 | 25.3 |
| 100 | - | 14.4 | 20.3 | - | 15.6 | 21.2 |
| 200 | - | - | 14.2 | - | - | 15.2 |
| 250 | - | - | 12.3 | - | - | 13.2 |

表18-13：TIA/EIA 不同等級電纜配線系統RLchannel及RLPLink最小規格值

| 頻率 （MHz） | RLchannel（dB） | RLPLink（dB） |
| --- | --- | --- |
|  | Cat 3 | Cat 5e | Cat 6 | Cat 3 | Cat 5e | Cat 6 |
| 1 | - | 17.0 | 19.0 | - | 19.0 | 19.1 |
| 4 | - | 17.0 | 19.0 | - | 19.0 | 21.0 |
| 8 | - | 17.0 | 19.0 | - | 19.0 | 21.0 |
| 10 | - | 17.0 | 19.0 | - | 19.0 | 21.0 |
| 16 | - | 17.0 | 18.0 | - | 19.0 | 20.0 |
| 20 | - | 17.0 | 17.5 | - | 19.0 | 19.5 |
| 25 | - | 16.0 | 17.0 | - | 18.0 | 19.0 |
| 31.25 | - | 15.1 | 16.5 | - | 17.1 | 18.5 |
| 62.5 | - | 12.1 | 14.0 | - | 14.1 | 16.0 |
| 100 | - | 10.0 | 12.0 | - | 12.0 | 14.0 |
| 200 | - | - | 9.0 | - | - | 11.0 |
| 250 | - | - | 8.0 | - | - | 10.0 |

18.8以光纜設計之測試項目及標準

18.8.1檢視項目：

(1)須設置電信室者，電信室面積及位置應符合經審查之設計圖。

(2)電信管、箱（架）之尺寸大小、容量、數量及位置應符合經審查之設計圖。

(3)光纜配線箱之箱蓋內側適當位置，應標明各樓層主配線箱電纜心線號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話號碼。

(4)各樓層主配線箱箱內適當位置，應標明相對應之光纜心線號碼。

(5)光纜配線箱、光終端配線架及光資訊插座規格應符合經審查之設計圖。

(6)總配線箱、主配線箱、支配線箱應設有加鎖裝置。

(7)各式線纜規格及數量應符合經審查之設計圖。

18.8.2測試項目：光纜配線系統接地線之接地電阻測試應符合本規範18.6.2.(1)規定。

(1)鏈結損失。

(a)光配線系統之鏈結損失。

(b)水平配線之鏈結損失。

(c)主幹配線之鏈結損失。

(d)集中式光纜配線之鏈結損失。

(2)光纜長度。

以上測試項目應從建築物總配線箱（架）量測至各樓層主配線箱，再從主配線箱量測至用戶宅內出線匣，承攬人應全數測試。

18.8.3測試型態：

(1)光配線系統之鏈結損失。

(2)水平配線之鏈結損失：

包括光纜配線箱、屋內水平光纜、工作區光資訊插座，並容許兩個熔接接點的存在，如圖18-9所示。其配線架構包括一般水平配線系統、多使用者出線匣及集中轉接點。

(3)主幹配線之鏈結損失：包括主要交接(MC)至中間交接(IC)、中間交接(IC)至水平交接(HC)及主要交接(MC)至水平交接(HC)的主幹光纜，及終端之光纜配線箱，如圖18-9所示。

(4)集中式光纜配線之鏈結損失：由集中式設備室至出線匣，可分為兩種。

(i)主幹配線與水平配線(屋內水平光纜)之間存在一熔接或互連的接續點，如圖18-10所示。其水平配線架構亦可包括一般水平配線系統、多使用者出線匣及集中轉接點。

(ii)直通的集中式配線(屋內水平光纜)，如圖18-10所示。

18.8.4測試標準：

(1)光配線系統鏈結損失所能容許之最大值：

表18-15係以兩個光纖連接器，兩個熔接接點的假設情況下所規定光配線系統鏈結損失所能容許最大值之數值，水平配線和集中式光纜配線為多模光纜，主幹配線則使用單模光纜或多模光纜，主幹配線之鏈結損失須按照公式(1)~(4)及表18-14計算，所需參數如下所列：

表18-14 TIA/EIA-568-B.1配線器材容許之最大光損失值

| 配線器材 | 波長 | 最大光損失 |
| --- | --- | --- |
| 多模光纜 | 850nm | 1.5dB/km |
|  | 1300nm | 1.5dB/km |
| 屋外用單模光纜 | 1310nm | 0.5dB/km |
|  | 1550nm | 0.5dB/km |
| 屋內用單模光纜 | 1310nm | 1.0dB/km |
|  | 1550nm | 1.0dB/km |
| 光纖連接器 | - | 0.75dB/個 |
| 熔接接點 | - | 0.3dB/個 |

衰減量鏈結= 衰減量光纜＋衰減量光纖連接器＋衰減量熔接接點……………………………. (1)

衰減量光纜(dB) = 衰減係數(dB/km) × 長度(km)……………………(2)

衰減量光纖連接器(dB) =光纖連接器數量 × 光纖連接器損失(dB)……(3)

衰減量熔接接點(dB) =熔接接點數量 × 熔接接點損失(dB)………….(4)

表18-15 TIA/EIA-568-B.1光配線系統之鏈結損失

| 鏈結種類 | 長度限制 | 多模光纜 | 單模光纜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平光纜 鏈結 | 一般配線架構 | 90m | 2.0dB | — |
|  | 多使用者出線匣架構 |  | 2.0dB | — |
|  | 集中轉接點架構 |  | 2.75dB | — |
| 主幹鏈結 | 依規定 | 依式(1)-(4)計算 |
| 集中式 光纜鏈結 | 含互連接續點 | 一般配線架構 | 300m | 3.3dB | — |
|  |  | 多使用者出線匣架構 |  |  | — |
|  |  | 集中轉接點架構 |  | 4.1dB | — |
|  | 直通光纜 | 90m | 2.0dB | — |

(2)單模光纜配線鏈結損失之測試方法：

單模光纜配線之測試儀器須符合ANSI/TIA/EIA-526-7之規定。ANSI/TIA/EIA-526-7 規格敘述之測試方法如圖18-11所示，共有三種方法：

(a)用一條光纖跳接線作為參考，所測得之光損失包括光配線和兩個接點的損失，如圖18-11 Method A.1，建議單模光纜採用之測試方式為本方法。

(b)用兩條光纖跳接線作為參考，所測得之光損失包括光配線和一個接點的損失，如圖18-11 Method A.2。

(c)用三條光纖跳接線作為參考，如圖18-11 Method A.3。

(3)多模光纜配線鏈結損失之測試：

多模光纜配線測試儀器須符合ANSI/TIA/EIA-526-14A 之規定;ANSI/TIA/EIA-526-14A 規格敘述之測試方法如圖18-12所示，共有三種：

(a)用兩條光纖跳接線作為參考，所測得之光損失包括光配線和一個接點的損失，如圖18-12 Method A。

(b)用一條光纖跳接線作為參考，所測得之光損失包括光配線和兩個接點的損失，如圖18-12 Method B。

(c)用三條光纖跳接線作為參考，所測得之光損失僅包括光配線的損失，如圖18-12 Method C。

(4)建議多模光纜採用之測試方式為本規範18.8.4(3)(b)之Method B方法，而且連結於Tx 端(即Light source 端)之光纖跳接線端，應保持不動，測完參考點之損失後，僅將Rx(即Power meter 端)端之跳接線連結光配線系統，再測損失，此包含光配線和兩個接點的損失。

(5)光纜配線鏈結長度之測試

(a)單模光纜配線系統應利用單模用光時域反射儀（Optical Time Domain Reflectometer，以下簡稱OTDR）來量測其鏈結值長度，多模光纜配線系統應利用多模用OTDR來量測其鏈結長度。若長度短於50ｍ，則可由光纜（外）被覆體上標示之長度來估算光纖鏈結長度。

(b)所設定之波形掃描範圍應涵蓋光纖末端。依照OTDR使用說明書之指示，選擇或輸入適當之測試參數進行測試，將OTDR之掃描游標移至光纖末端，則可讀出光纖鏈結傳輸路由之總長度。

18.9測試設備：

使用測試儀器前，須注意測試設備是否在校正的有效期限內。共同測試項目之測試接地電阻應採用符合標準之大地電阻測定器或其他具有相同功能之測試儀器。

18.9.1 PE-PVC電纜測試儀器：

(1)測試絕緣電阻應採用之方法，歐姆表須支援DC500V以上測試器或其他具有相同功能之量測儀器。

(2)心線對照一般採用高敏度心線對照器、蜂鳴器、燈泡測試或其他具有相同功能之對照儀器。

18.9.2 Cat 5e等級以上電纜測試儀器：

(1)應採用Cat 5e等級以上之UTP/ScTP配線系統之「現場測試（field tester）設備」；現場測試儀器精確度驗證Cat 5e配線系統及Cat 6配線系統，須分別符合TIA/EIA 568-B該等級的精確度。

(2)當各項參數的測試結果接近合格標準值時，可能因測試儀器之誤差範圍導致的誤判結果，測試儀器必須於測試結果旁加註(*)號，此功能不可被關閉，以警示改善配線品質。

18.9.3光纜測試儀器：

建議得使用以下設備或能達到相同功能之其他設備，但於輸出光信號特性部分，應符合TIA/EIA之規範。

(1)光衰減測試儀器及光時域反射儀（OTDR, Optical Time Domain Reflectometer）：

(a)穩定光源(Light Source)：產生穩定功率之光信號，注入光纖一端，另一端再搭配光功率計量測待測光纖之衰減值。

(b)光功率計(Power Meter)：接收光信號，顯示總體之光功率。且應具有參考點（Reference）設定功能。

(c)光時域反射儀（OTDR, Optical Time Domain Reflectometer）：

本儀器係利用光纖內之光散射及反射原理，選擇適當光源模組後，在光纖之一端量測光纖之單位長度損失、接續損失等參數，並可選擇以文字或圖形顯示光纖長度及接續或斷裂之位置(單位:公尺)。

(d)OTDR測試報告中，雙波長之光纖衰減係數、長度及接續損失須符合本規範18.8.4之規定，以判斷結果為合格(Pass)/不合格(Fail)。

(2)光纖驗證儀器：

(a)包含主機與遠端兩部份，操作時需連接上光纖的兩端，並依照不同之光纖配線系統，選擇適當之光測試模組與測試標準，以進行雙波長、雙光纖與雙方向測試。

(b)測試結果包括：光纖長度(m)、傳播延遲(ns)、雙方向之光纖衰減值(dB)。

(c)現場測試結果可自動與國際標準比對，並顯示合格(Pass)／不合格(Fail)；其國際標準包括：TIA/EIA 568-B或同等級以上之標準。

(d)本儀器須可更換測試模組以執行Cat 3、Cat 5e等級以上之銅纜驗證測試。

建築物屋內外電信設備洽辦／審圖／檢測／審驗申請表

一、基本資料：（起造人填寫）	填表日期：  年  月  日

| 起造人 | 姓 名 (或公司名稱) |  | 出生年月日 | 年 月 日 | 電 話 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 住 址 身分證或營利 事業統一編號 |  | 通 訊 處 |  | 建造執照號碼 |  |
| 設計人 | 姓 名 |  | 開 業 證 等級字號 |  | 電 話 |  |
|  | 事務所名稱 扣繳單位統一編號 |  | 事務所地址 |  |
| 承攬人 | 電信工程業名稱 |  | 登記執照號碼 |  | 電信工程業當年度公會會員證書編號 |  |
|  | 電器承裝業名稱 |  | 登記執照號碼 |  |  |  |
|  | 營利事業一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 營業地址 |  | 電 話 |  |
| 建物資料 | 建築地號 |  | 建築地址 |  |
|  | 建物名稱 |  | 建築面積 | 總計： m2 ，每層： |
|  | 起訖工期 | 自 年 月 至 年 月 | 工地電話 |  |
|  | 使用區分 | □住宅 □辦公 □營業 □醫院 □學校 □其他 |
|  | 引進對數 或 容 量 | □電纜總對數 對數 □通信容量 埠 | 層樓戶數 | 地 下 層 | 地 上 層 | 共棟 樓 戶 |
| 電信室設置 | □ 1.須備電信室者： □建築物用戶側光纜總芯數超過二十四芯者 □地上層五樓以上且設有地下室之建築物 □ 2.無須備電信室者： □建築物用戶側光纜總芯數為二十四芯以下者 地上層四樓以下之建築物 地上層五樓以上未設置地下室之建築物 引進之電纜總對數或通信容量(埠)為20對以下者。 | 引進之電纜總對數或通信容量(埠)/電信室面積： □ 200以下但必須設置電信室者/2.6～7㎡(0.8 ～ 2坪) □ 201～600/7～14㎡(2 ～ 4坪) □ 601～1000 /14～20㎡(4 ～ 6坪) □ 1001～2000/20～30㎡(6 ～ 9坪) □ 2001～4000/30～43㎡(9 ～13坪) □ 4001～6000/43～59㎡(13 ～18坪) □ 6001以上/由提供電信服務之市內網路業務經營者與建築物起造人或所有人共同協商決定之。 |
| 檢附資料 | 建築物屋內外電信設備設計清單及相關設計圖說(含平面配置圖及垂直昇位圖、建築基地位置圖)各一式二份。 |
| 備註 | 1.本申請表一式四份，一份由起造人於完成審驗後留存，一份由審驗機構於完成審驗後留存，一份於完成審驗後由審驗機構送國家通訊傳播委員會備查，一份於洽辦後由市內網路業者留存。 2.所附電信設備設計清單及設計圖說於完成審查後由審驗機構及起造人各留存一份。 3.建築物無名稱者，建築物名稱欄應填「無」字。 4.起造人依建管相關規定應檢附之設計圖說，請另依其規定辦理。 5.本表「承攬人」欄位自98年4月1日起，送審查始適用。 |

二、洽辦：（市內網路業者填寫）                         	洽辦日期：  年  月  日

| 公司名稱 |  | 營利事業統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 公司地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建造時應 洽辦事項 | 引 進 管 | □ 地上 層 □ 地下 層 | 吋 管 吋 管共 處 | 洽辦意見 |  | 姓名 主管 |  | 電話 |  | 公司簽章 |  |
|  | □電信室或 □總配線箱 | □ 地上 層 □ 地下 層 | 空間： ㎡ ( 坪) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 姓名 經辦人 |  | 電話 |  |  |  |
|  | 諮商引進管與電信室或總配線箱間之線纜位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、簽證：（簽證人依建築法及技師法規定填寫）	簽證日期：  年  月  日

| 簽證人 | 姓 名 |  | 開業證等級字號 |  | 電 話 |  | 簽證章 簽證人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事務所名稱 扣繳單位統一編號 |  |  | 事務所地址 |  |  |  |

四、審圖：（審驗機構填寫）                                              本案審查費類別：□ A □ B □ C □ D □ E	審查日期：  年  月  日

| 審驗 機構 | 名 稱 |  | 地 址 |  | 定合格簽證 審驗機構判 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 審驗人 | 姓 名 |  | 技師證書字號 |  | 電話 |  |  |  |
| 備 註 | 審查不合格者，另以公文書通知並檢還本申請表（含檢附資料），起造人得依規定重新申請審查。 |  |  |

五、檢測：（建築師或專業技師檢測及填寫）	檢測日期：  年  月  日

| □專業技師 □建築師 | 姓 名 |  | 開業證等級字號 |  | □建築師 □專業技師 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事務所名稱 扣繳單位統一編號 |  | 事務所地址 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 簽證 |  |
| 備 註 | 本欄簽證應與建築物屋內外電信設備檢測/審驗紀錄表相同。 |  |  |

六、審驗：（原審圖之審驗機構審驗及填寫）	審驗日期：  年  月  日

| 審驗 機構 | 名 稱 |  | 地 址 |  | 定合格簽證 審驗機構判 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 審驗人 | 姓 名 |  | 技師證書字號 |  | 電話 |  |  |  |
| 備 註 | 審驗不合格者，另以公文書通知並檢還本申請表及檢測/審驗紀錄表(含檢附資料)，起造人得依規定重新申請審驗。 |  |  |

# Text boxes

3/4″x1Ｄ

｛

1½″x1Ｄ

3/4″( 14 )x1Ｄ

表18-1

編號

Method B

～

Light

Source

Optical Power

Measurement

Equipment

P2

Cable Plant

Jumper

Jumper

METHOD B

METHOD A

METHOD C

圖 18-12 多模光纜測試圖

圖 18-11 單模光纜測試圖

Method A.2

（includes cable plant losses

plus one connect ion ss  ）

Method A.1

（includes cable plant losses

plus one connection loss ）

Jumper

Method A.3

（includes cable Plant losses）

Cable Plant

Optical

Power

Meter

P2

Light

Source

Jumper

Method A.3

Reference Jumper

Test Jumper2

Cable Plant

Test Jumper1

加上光纜配線系統

Optical

Power

Meter

P2

Light

Source

Reference Jumper

Test Jumper2

Test Jumper1

Optical

Power

Meter

P1

Light

Source

參考值

Method A.2

Test Jumper2

Cable Plant

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

Test Jumper1

加上光纜配線系統

Optical

Power

Meter

表18-7

編號：

編號：

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

P2

Light

Source

Test Jumper2

Test Jumper1

參考值

Optical

Power

Meter

P1

Light

Source

Method A.1

1

2

3

6

1

2

3

6

Test Jumper2

Cable Plant

Test Jumper1

加上光纜配線系統

Optical

Power

Meter

P2

Light

Source

參考值

編號：

編號：

編號：

表18-5

表18-4

表18-2

～

Light

Source

Optical Power

Measurement

Equipment

P1

Test Jumper1

Test Jumper2

Method A

～

Light

Source

TEST

JUMPER3

Test Jumper1

Test Jumper2

Optical Power

Measurement

Equipment

P1

Method C

～

Light

Source

Optical Power

Measurement

Equipment

P1

Test Jumper1

…

…

1～5F支配線箱

3/4″x1Ｄ

｛

1″x1Ｄ

3/4″( 14 )x1Ｄ

…

…

5～10F宅內配線箱

¾3/4″x1Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

(60)x1+(22)x1+(14)x10

套管3″x4Ｄ

套管3″x8Ｄ

｛

1″x1Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

｛

1½″x1Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

｛

1″x1Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

｛

1″x1Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

｛

1″x1Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

2″x2Ｄ

1″( 22)x1Ｄ

2″x2Ｄ

1″(22)x1Ｄ

2″x2Ｄ

1″(22 )x1Ｄ

2″x2Ｄ

1″( 22 )x1Ｄ

(300mmx100mm)

｛

1½″x1Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

｛

2″x2Ｄ

3/4″( 14 )x1Ｄ

｛

1½″x1Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

｛

1½″x1Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

2″x2Ｄ

套管3″x4Ｄ

(300mmx100mm)

(300mmx100mm)

｛

2″x2Ｄ

3/4″( 14 )x1Ｄ

｛

B-12

10Ｆ

B-54

B-22

B-22

B-22

B-22

B-22

7Ｆ

B-54

B-22

B-22

B-22

B-22

B-22

6Ｆ

B-54

B-22

B-22

B-22

B-22

B-22

8Ｆ

B-54

B-22

B-22

B-22

B-22

B-22

1″(60)x3Ｄ

Ｅ

Ｒ≦５Ω

Ｅ

ＭＤＦ

Ａ-2-1

B-54

B-54

B-54

Ａ-2-1

B-54

1Ｆ

1″(60)x1

3″(4D

3″(4D

Ｅ         Ｐ     Ｃ

Ａ-2-1

B-54

B-54

B-54

Ａ-2-1

B-54

4Ｆ

Ａ-2-1

B-54

B-54

B-54

Ａ-2-1

B-54

3Ｆ

Ａ-2-1

B-54

B-54

B-54

Ａ-2-1

B-54

5Ｆ

Ａ-2-1

B-54

B-54

B-54

Ａ-2-1

B-54

2Ｆ

9Ｆ

B-54

B-22

B-22

B-22

B-22

B-22

Ｅ          Ｄ                                            Ａ          Ｂ          Ｃ

B1Ｆ

RＦ

Test Jumper1

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

圖17-5設計範例（三）屋內電信配管昇位圖

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

…

…

宅內配線箱

20Ｃ

30Ｃ

外線20(1~16)內線30(1~30)

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

…

50Ｃ

…

支配線箱

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

接續80Ｐ

0.5-50P-FRPE

-LSNHPE 屋內電纜

0.5-50P-FRPE

-LSNHPE 屋內電纜

0.5-50P-FRPE

-LSNHPE 屋內電纜

0.5-50P-FRPE

-LSNHPE 屋內電纜

0.5-20P-FRPE-LSNHPE 屋內電纜

0.5-20P-FRPE-LSNHPE 屋內電纜

0.5-200P-FRPE-LSNHPE 屋內電纜

0.5-20P-FRPE-LSNHPE 屋內電纜

0.5-20P-FRPE-LSNHPE 屋內電纜

0.5-200P-FRPE-LSNHPE 屋內電纜╳ 2

0.5-100P-FRPE-LSNHPE 屋內電纜╳10

0.5- 20P-FRPE-LSNHPE 屋內電纜╳1

0.5-20P-FRPE-LSNHPE 屋內電纜

0.5-100P-FRPE-LSNHPE 屋內電纜

0.5-200P-FRPE-LSNHPE 屋內電纜

0.5-100P-FRPE-LSNHPE 屋內電纜

接續80Ｐ

ＭＤＦ

100Ｃ

100Ｃ

100Ｃ

100Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

1Ｆ

100Ｃ

100Ｃ

200Ｃ

300Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

2Ｆ

100Ｃ

100Ｃ

100Ｃ

100Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

3Ｆ

100Ｃ

100Ｃ

100Ｃ

100Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

4Ｆ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

9Ｆ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

6Ｆ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

7Ｆ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

8Ｆ

20Ｃ

100Ｃ

100Ｃ

100Ｃ

100Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

5Ｆ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

20Ｃ

30Ｃ

10Ｆ

接續80Ｐ

B1Ｆ

Ｅ          Ｄ                                            Ａ          Ｂ          Ｃ

RＦ

Optical

Power

Meter

圖17-6 設計範例（三）屋內電信配線昇位圖

3/4″x1Ｄ

｛

1″x1Ｄ

3/4″( 14 )x1Ｄ

…

…

宅內配線箱

¾″x1Ｄ

｛

1″x1Ｄ

3/4″( 14 )x1Ｄ

…

…

各戶支配線箱

¾3/4″x1Ｄ

¾3/4″x1Ｄ

¾3/4″x1Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

3/4″x1Ｄ

｛

2″x2Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

｛

2″x2Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

2″x2Ｄ

2″x2Ｄ

套管3″x8Ｄ

｛

2″x2Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

｛

2″x2Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

3/4″( 14 )x1Ｄ

｛

2″x2Ｄ

3/4″( 14 )x1Ｄ

｛

2″x2Ｄ

3/4″( 14 )x1Ｄ

｛

1½″x1Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

｛

1″x1Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

｛

1″x1Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

｛

1″x1Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

(400mmx100mm)

｛

1″x1Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

｛

1″x1Ｄ

3/4″(14 )x1Ｄ

(400mmx100mm)

(60)x1+ (14)x20

Ｅ

1″(60)x1

1″(60)x3Ｄ

Ｅ

Ｒ≦５Ω

Ｅ         Ｐ     Ｃ

B-12

B-12

B-12

B-12

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

A-2-1

B-54

1Ｆ

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

A-2-1

B-54

2Ｆ

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

A-2-1

B-54

4Ｆ

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

A-2-1

B-54

3Ｆ

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

A-2-1

B-54

7Ｆ

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

A-2-1

B-54

6Ｆ

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

A-2-1

B-54

5Ｆ

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

A-2-1

B-54

8Ｆ

套管3″x4Ｄ

(400mmx100mm)

A-2-1

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

10Ｆ

套管3″x4Ｄ

3″(4D

(400mmx100mm)

(300mmx100mm)

(400mmx100mm)

(600mm(100mm)

ＭＤＦ

B2Ｆ

B1Ｆ

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

B-54

A-2-1

B-54

9Ｆ

Ａ                Ｆ    Ｅ                  Ｂ    Ｃ    Ｄ

RＦ

3″(4D

P1

圖17-7 設計範例（四）屋內電信配管昇位圖

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

…

…

宅內配線箱

50Ｃ

50Ｃ

外線50(1~40)內線50(1~50)

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

…

50Ｃ

…

各戶支配線箱

圖17-8 設計範例(四)屋內電信配線昇位圖

接續200Ｐ

0.5-50P-FRPE-

-LSNHPE屋內電纜

0.5-50P-FRPE-LSNHPE 屋內電纜

0.5-50P-FRPE-LSNHPE 屋內電纜

0.5-50P-FRPE-

-LSNHPE屋內電纜

0.5-200P-FRPE-LSNHPE 屋內電纜╳10

0.5-20P-FRPE-LSNHPE 屋內電纜

0.5-20P-FRPE-LSNHPE 屋內電纜

接續200Ｐ

10Ｃ

10Ｃ

10Ｃ

10Ｃ

ＭＤＦ

200Ｃ

300Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

200Ｃ

300Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

200Ｃ

300Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

200Ｃ

300Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

200Ｃ

300Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

200Ｃ

300Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

200Ｃ

300Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

200Ｃ

300Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

200Ｃ

300Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

200Ｃ

300Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

50Ｃ

1Ｆ

2Ｆ

4Ｆ

3Ｆ

7Ｆ

6Ｆ

5Ｆ

8Ｆ

10Ｆ

B2Ｆ

B1Ｆ

9Ｆ

Ａ                Ｆ    Ｅ                  Ｂ    Ｃ    Ｄ

RＦ

0.5-200P-FRPE-LSNHPE 屋內電纜╳10

表18-6

圖18-1 電纜水平鏈結及電纜水平通道測試型態之示意圖

通道

鏈  結

設備

工作區跳接線

出線匣

集中轉接點

水平電纜

設備

跳接線

跳接線

端子板或資訊插座組

配線箱（室）

圖18-9主幹光纜鏈結及水平光纜鏈結之示意圖

Light

Source

設備

集中轉接點

CP

出線匣

TO

主幹光纜鏈結

水平光纜鏈結

水平交接HC

主要交接MC

設備

集中轉接點

CP

出線匣

TO

主幹光纜鏈結

主幹光纜鏈結

水平光纜鏈結

主要交接MC

中間交接IC

水平交接HC

圖18-10 集中式光纜鏈結之示意圖

主幹光纜

設備室

工作區

直通光纜

配線室（箱）

水平光纜

互連或接續