##### 建築物屋內外電信設備工程技術規範

國家通訊傳播委員會

建築物屋內外電信設備工程技術規範

目錄

1.法源依據-----------------------------------------------------------------1

2.用詞定義-----------------------------------------------------------------1

2.1電信管箱設備---------------------------------------------------------1

2.2電信配線設備---------------------------------------------------------2

2.3空間設置-------------------------------------------------------------4

2.4其他項目-------------------------------------------------------------5

3.適用範圍-----------------------------------------------------------------7

3.1適用時機-------------------------------------------------------------7

3.2適用器材標準---------------------------------------------------------7

3.3適用建築物-----------------------------------------------------------7

3.4適用項目-------------------------------------------------------------7

4.建築物電信設備設置架構---------------------------------------------------8

4.1引進設施------------------------------------------------------------10

4.2配線箱（室）----------------------------------------------------------10

4.3主幹配線系統--------------------------------------------------------10

4.4宅內配線系統--------------------------------------------------------13

5.電信設備及其空間之設置、維護及責任分界點---------------------------------17

5.1電信設備及其空間之設置責任------------------------------------------17

5.2責任分界點----------------------------------------------------------17

5.3電信設備及其空間之維護責任------------------------------------------17

6.電信設備線纜及相關器材--------------------------------------------------20

6.1電纜及相關配線器材--------------------------------------------------20

6.2光纜及相關配線器材--------------------------------------------------24

6.3配線箱--------------------------------------------------------------25

6.4總配線板（配線板）----------------------------------------------------27

6.5引進線纜及引進管器材規格--------------------------------------------28

6.6電信配管及線架、線槽器材規格-----------------------------------------29

6.7總配線架和光終端配線架----------------------------------------------29

6.8器材圖例------------------------------------------------------------35

7.電信設備繪製圖說及清單--------------------------------------------------38

7.1建築物基地位置圖----------------------------------------------------38

7.2建築物電信設備設計清單----------------------------------------------38

7.3垂直昇位圖----------------------------------------------------------38

7.4平面配置圖----------------------------------------------------------38

8.電信線數之估計----------------------------------------------------------53

8.1估計準則------------------------------------------------------------53

8.2各樓層電信線對數之估計----------------------------------------------53

8.3宅內配線之估計------------------------------------------------------54

8.4主幹配線對數之估計--------------------------------------------------55

8.5引進線纜對數之估計--------------------------------------------------57

9.出線匣及電信插座之設計與安裝--------------------------------------------58

9.1出線匣及電信插座之設計----------------------------------------------58

9.2電話插座之設計與安裝------------------------------------------------60

9.3資訊插座及資訊插頭之設計與安裝（以Cat 5e電纜為例）--------------------64

9.4光資訊插座之設計與安裝----------------------------------------------70

9.5設計範例------------------------------------------------------------71

10.宅內配線系統之設計及施工-----------------------------------------------75

10.1宅內配線設計原則---------------------------------------------------75

10.2宅內配管設計原則---------------------------------------------------75

10.3宅內管線佈設方式---------------------------------------------------76

10.4宅內管線施工工法---------------------------------------------------78

11.主幹配線系統之設計及施工-----------------------------------------------83

11.1主幹配線設計原則---------------------------------------------------83

11.2主幹配管設計原則---------------------------------------------------84

11.3主幹管線佈設方式---------------------------------------------------85

11.4主幹管線施工工法---------------------------------------------------86

12.配線箱-----------------------------------------------------------------89

12.1總配線箱之設計-----------------------------------------------------89

12.2集中總箱之設計-----------------------------------------------------89

12.3主配線箱之設計-----------------------------------------------------90

12.4支配線箱之設計-----------------------------------------------------90

12.5拖線箱之設計-------------------------------------------------------91

12.6宅內配線箱之設計---------------------------------------------------91

12.7管與箱間接續施工注意事項-------------------------------------------92

13.電信室-----------------------------------------------------------------94

13.1電信室面積之設計---------------------------------------------------94

13.2電信室空間設置之設計-----------------------------------------------95

13.3總配線架之設計-----------------------------------------------------97

13.4光終端配線架之設計-------------------------------------------------97

13.5 電信室總配線架和光終端配線架配置----------------------------------98

13.6 集線室之設計------------------------------------------------------98

14.電信保安接地----------------------------------------------------------103

14.1電信保安接地之設計及施工------------------------------------------103

14.2大地電阻係數之測定------------------------------------------------114

14.3接地電阻之測定----------------------------------------------------115

15.引進設施--------------------------------------------------------------118

15.1地下引進線纜設計及施工--------------------------------------------118

15.2架空引進線纜設計及施工--------------------------------------------119

15.3引進管設計--------------------------------------------------------119

15.4引進管施工注意事項------------------------------------------------119

16.社區型建築物間之屋外電信線路------------------------------------------122

16.1架空線路設計------------------------------------------------------122

16.2地下管路設計------------------------------------------------------124

16.3地下線路設計------------------------------------------------------125

16.4其他注意事項------------------------------------------------------126

17.建築物電信線數設計範例------------------------------------------------128

設計範例（一）--------------------------------------------------------128

設計範例（二）---------------------------------------------------------135

設計範例（三）----------------------------------------------------------141

設計範例（四）----------------------------------------------------------147

設計範例（五）----------------------------------------------------------153

18.電信設備及其空間設計、設置之審查、檢測及審驗----------------------------160

18.1審查之申請程序----------------------------------------------------160

18.2設計簽證之重點項目------------------------------------------------160

18.3審驗之申請程序----------------------------------------------------162

18.4審驗機構之審查及審驗項目------------------------------------------162

18.5測試--------------------------------------------------------------172

18.6測試設備----------------------------------------------------------------------------------------184

附表：

1.表6-1 不同等級配線器材之最高傳輸頻率-------------------------------------------20

2.表6-2 屋內複合型端子板種類及型號-----------------------------------------------21

3.表6-3 埋入式電信插座種類-------------------------------------------------------22

4.表6-4 明線式電信插座種類-------------------------------------------------------23

5.表6-5 總配線箱種類及其收容之端子數---------------------------------------------26

6.表6-6 主配線箱種類及其收容之端子數---------------------------------------------26

7.表6-7 佈放用拖線箱規格---------------------------------------------------------27

8.表6-8 接續用拖線箱規格---------------------------------------------------------27

9.表6-9 引進線纜適用標準表-------------------------------------------------------28

10.表6-10 硬質塑膠（PVC）管規格----------------------------------------------------28

11.表6-11 引進管管徑適用表-------------------------------------------------------28

12.表6-12 主幹線纜對數適用管徑參照表---------------------------------------------29

13.表6-13 總配線架種類-----------------------------------------------------------33

14.表6-14 光終端配線架種類-------------------------------------------------------34

15.表6-15 圖例-------------------------------------------------------------------36

16.表7-1 建築物電信設備設計清單--------------------------------------------------52

17.表8-1 建築物使用類別電信線對數估計係數----------------------------------------53

18.表9-1 出線匣裝設高度參考表----------------------------------------------------60

19.表10-1 PVC套帽選擇參考型號標準表----------------------------------------------79

20.表13-1 電信室面積一纜表-------------------------------------------------------94

21.表13-2 建築物電信室電源設備需求表---------------------------------------------96

22.表14-1 建築物接地電阻值------------------------------------------------------103

23.表14-2 接地導線適用表--------------------------------------------------------108

24.表14-3 大地電阻係數測定紀錄表------------------------------------------------116

25.表16-1 線纜與地面垂直距離表--------------------------------------------------122

26.表16-2 水泥桿種類及級別------------------------------------------------------122

27.表16-3 CCP-LAP-SS自持型市內電纜種類------------------------------------------123

28.表16-4 手孔規格及適用範圍表--------------------------------------------------124

29.表16-5 管徑適用區段表--------------------------------------------------------125

30.表16-6 管道段長決定原則------------------------------------------------------125

31.表16-7 FS-JF-LAP市內電纜種類-------------------------------------------------126

32.表16-8 配線電纜接續方法------------------------------------------------------127

33.表18-1 建築物屋內外電信設備洽辦/審圖/檢測/審驗申請表-------------------------186

34.表18-2 建築物屋內外電信設備檢測紀錄表（一）------------------------------------164

35.表18-3（A） 建築物屋內外電信設備檢測（絕緣電阻）紀錄表---------------------165

36.表18-3（B）建築物屋內外電信設備檢測（心線對照）紀錄表---------------------166

37.表18-4 建築物屋內外電信設備檢測紀錄表（二）------------------------------------167

38.表18-5 建築物屋內外電信設備檢測紀錄表（三）------------------------------------168

39.表18-5A 屋內外電信設備光纜測試紀錄表-------------------------------------169

40.表18-6 建築物屋內外電信設備審查紀錄表----------------------------------------170

41.表18-7 建築物屋內外電信設備審驗紀錄表----------------------------------------171

42.表18-8 TIA/EIA不同等級電纜配線系統ILchannel及ILPLink最大規格值----------------------178

43.表18-9 TIA/EIA不同等級電纜配線系統NEXTchannel及NEXTPLink最小規格值------------------179

44.表18-10 TIA/EIA不同等級電纜配線系統PSNEXTchannel及PSNEXTPLink最小規格值-------------179

45.表18-11 TIA/EIA不同等級電纜配線系統通道及永久鏈結ELFEXTchannel及ELFEXTPLink最小規格

值---------------------------------------------------------------------------180

46.表18-12 TIA/EIA不同等級電纜配線系統PSELFEXT channel及PSELFEXT PLink最小規格值--------180

47.表18-13 TIA/EIA不同等級電纜配線系統RLchannel及RLPLink最小規格值---------------------181

48.表18-14 TIA/EIA不同等級電纜配線系統PDchannel及PDPLink 最大規格值-------------------181

49.表18-15 TIA/EIA不同等級電纜配線系統PDSchannel及PDSPLink最大規格值-------181

50.表18-16 配線器材容許之光損失值----------------------------------------184

附圖：

1.圖4-1 建築物電信設備設置架構圖--------------------------------------------------8

2.圖4-2 建築物屋內外電信設備設置示意圖--------------------------------------------9

3.圖4-3 主幹配線系統基本架構圖---------------------------------------------------11

4.圖4-4 主幹配線直接接續架構圖---------------------------------------------------12

5.圖4-5 主幹配線分歧接續架構圖---------------------------------------------------12

6.圖4-6 主幹配線中間交接架構圖---------------------------------------------------13

7.圖4-7 一般宅內配線系統架構圖---------------------------------------------------14

8.圖4-8 多使用者出線匣配線系統架構圖---------------------------------------------15

9.圖4-9 集中轉接點配線系統架構圖-------------------------------------------------15

10.圖5-1 建築物設置用戶側端子板設備者之責任分界圖--------------------------------18

11.圖5-2 建築物未設置用戶側端子板之責任分界圖------------------------------------18

12.圖5-3 建築物設置用戶側光纜配線箱之責任分界圖----------------------------------19

13.圖6-1 六心插座之接線色碼及對數順序圖------------------------------------------22

14.圖6-2 資訊插座（RJ-45）八心插座之接線色碼及對數順序圖---------------------------23

15.圖6-3 常用出線匣圖------------------------------------------------------------24

16.圖6-4 總配線架（單側）構造圖（一）-----------------------------------------------30

17.圖6-5 總配線架（單側）構造圖（二）------------------------------------------------31

18.圖6-6 總配線架（雙側）構造圖----------------------------------------------------32

19.圖6-7 19”41U加寬型機櫃構造圖-------------------------------------------------34

20.圖6-8 19”15U壁掛式機櫃構造圖-------------------------------------------------35

21.圖7-1 建築物基地位置圖與配置圖------------------------------------------------39

22.圖7-2 五樓電信管線垂直昇位圖--------------------------------------------------40

23.圖7-3 十二樓含地下室電信管線垂直昇位圖----------------------------------------41

24.圖7-4 FTTH及電話管線垂直昇位圖------------------------------------------------42

25.圖7-5 FTTH傳統光纖（TYPE 1）配線垂直昇位圖--------------------------------------43

26.圖7-6 FTTH氣吹式光纖（TYPE 2）配線垂直昇位圖------------------------------------44

27.圖7-7 FTTH混合式光纖（TYPE 3）配線垂直昇位圖-------------------------------------45

28.圖7-8 FTTH電話配線垂直昇位圖--------------------------------------------------46

29.圖7-9 FTTH（TYPE 1&TYPE 2&TYPE 3）線纜編號範例------------------------------------47

30.圖7-10 公寓式建築物具宅內配線箱地下一層電信管線平面配置圖---------------------48

31.圖7-11公寓式建築物具宅內配線箱一層電信管線平面配置圖--------------------------49

32.圖7-12 公寓式建築物具宅內配線箱二至四層電信管線平面配置圖---------------------50

33.圖7-13 公寓式建築物具宅內配線箱五層電信管線平面配置圖-------------------------51

34.圖8-1 宅內配線型式（I）、（II）、（III）、（IV）示意圖---------------------------54

35.圖9-1 公用電話機裝置詳圖------------------------------------------------------59

36.圖9-2 插座之方向圖------------------------------------------------------------59

37.圖9-3 出線匣與圓形水平配管連結圖----------------------------------------------59

38.圖9-4 金屬管與出線匣連接法圖--------------------------------------------------60

39.圖9-5 打開電話插座外蓋--------------------------------------------------------61

40.圖9-6 剝除電纜外被------------------------------------------------------------61

41.圖9-7 剝除心線絕緣層----------------------------------------------------------61

42.圖9-8 鎖緊心線----------------------------------------------------------------62

43.圖9-9 蓋上插座外蓋------------------------------------------------------------62

44.圖9-10 打開插座外蓋-----------------------------------------------------------63

45.圖9-11 剝除電纜外被-----------------------------------------------------------63

46.圖9-12 鎖緊心線---------------------------------------------------------------63

47.圖9-13 蓋上插座外蓋-----------------------------------------------------------64

48.圖9-14 打開插座外蓋-----------------------------------------------------------64

49.圖9-15 剝除電纜外被-----------------------------------------------------------65

50.圖9-16 電纜心線依序壓接-------------------------------------------------------65

51.圖9-17 完成圖-----------------------------------------------------------------65

52.圖9-18 打開插座外蓋-----------------------------------------------------------66

53.圖9-19 剝除電纜外被-----------------------------------------------------------66

54.圖9-20 絞距鬆開須小於13mm-----------------------------------------------------67

55.圖9-21 電纜心線依序壓接-------------------------------------------------------67

56.圖9-22 用束帶固定線纜---------------------------------------------------------67

57.圖9-23 保護套套進電纜---------------------------------------------------------68

58.圖9-24 各心線緊密平行並排-----------------------------------------------------68

59.圖9-25 資訊插頭色碼之排列方式（T568B）-----------------------------------------68

60.圖9-26 剪齊心線---------------------------------------------------------------69

61.圖9-27 心線插入資訊插頭-------------------------------------------------------69

62.圖9-28 心線前緣皆應碰到凹槽的底邊---------------------------------------------69

63.圖9-29 壓接電纜與資訊插頭-----------------------------------------------------69

64.圖9-30 套上保護套-------------------------------------------------------------70

65.圖9-31 水平光纜終端-----------------------------------------------------------70

66.圖10-1 地板式多線槽纜線佈線圖-------------------------------------------------76

67.圖10-2 配線管道的彎曲角度及彎曲半徑圖-----------------------------------------78

68.圖10-3 PVC套帽電纜端末處理圖--------------------------------------------------79

69.圖10-4 熱縮套帽電纜端末處理圖-------------------------------------------------80

70.圖11-1 由下而上佈放主幹電纜圖-------------------------------------------------85

71.圖11-2 主配線箱內部裝設固定環夾緊佈設於管道之電纜圖---------------------------86

72.圖11-3 以麻線或尼龍緊束帶縛紮電纜於線架上承受其重量圖-------------------------86

73.圖11-4 管路刷洗工具圖---------------------------------------------------------87

74.圖12-1 宅內配線箱箱門通風設計示意圖-------------------------------------------92

75.圖12-2 塑膠管接入配線箱內成喇叭狀---------------------------------------------92

76.圖12-3 鐵管與箱體接續---------------------------------------------------------93

77.圖12-4 幹配管接入拖線箱之位置-------------------------------------------------93

78.圖13-1 電信室總配線架（雙側）及光終端配線架配置---------------------------------99

79.圖13-2 電信室總配線架（單側）及光終端配線架配置--------------------------------100

80.圖13-3 用戶光纜配線箱圖（一）--------------------------------------------------101

81.圖13-4 用戶光纜配線箱圖（二）--------------------------------------------------102

82.圖13-5 用戶光纜配線箱圖（三）--------------------------------------------------103

83.圖14-1 銅板式接地極之設置方式------------------------------------------------103

84.圖14-2 銅管式接地極之設置方式------------------------------------------------104

85.圖14-3 總接地箱正視圖--------------------------------------------------------104

86.圖14-4總接地箱側視圖-------------------------------------------------105

87.圖14-5 總接地箱底視圖--------------------------------------------------------105

88.圖14-6 總接地箱外形圖--------------------------------------------------------106

89.圖14-7 接地端子板構造圖------------------------------------------------------107

90.圖14-8 配線箱內接地端子板位置圖----------------------------------------------107

91.圖14-9 總配線箱與主配線箱裝置示意圖------------------------------------------108

92.圖14-10 建築物電信管線接地系統昇位圖-----------------------------------------109

93.圖14-11 A型及B型接地棒尺寸圖-------------------------------------------------112

94.圖14-12（a） A型接地棒一支埋設方式與步驟---------------------------------------113

95.圖14-12（b） A、B型接地棒串列埋設方式與步驟-------------------------------------113

96.圖14-12（c）接地棒並列埋設方式-----------------------------------------------114

97.圖14-12（d）接地棒傘形埋設方式-----------------------------------------------114

98.圖14-13 大地電阻係數測定配置圖-----------------------------------------------115

99.圖14-14 大地電阻率測試迴路圖-------------------------------------------------116

100.圖14-15 接地電阻測試器之測試迴路圖------------------------------------------116

101.圖14-16 大地電阻測試器之測試迴路圖------------------------------------------117

102.圖14-17 大地電阻測試迴路圖--------------------------------------------------117

103.圖14-18 接地電阻測試法------------------------------------------------------117

104.圖15-1纜網套轄環與拖引線之裝設圖------------------------------------118

105.圖15-2 線纜拖環轄環與拖引線之裝設圖-----------------------------------------118

106.圖15-3 使用電纜佈放導管-----------------------------------------------------119

107.圖15-4 地下引進管側視圖-----------------------------------------------------120

108.圖15-5 ㄇ型排水管道俯視圖---------------------------------------------------121

109.圖15-6 ㄇ型排水管道正視圖---------------------------------------------------121

110.圖17-1 設計範例（一）屋內配管垂直昇位圖---------------------------------------133

111.圖17-2 設計範例（一）屋內配線垂直昇位圖---------------------------------------134

112.圖17-3 設計範例（二）屋內配管垂直昇位圖---------------------------------------139

113.圖17-4 設計範例（二）屋內配線垂直昇位圖---------------------------------------140

114.圖17-5 設計範例（三）屋內配管垂直昇位圖---------------------------------------145

115.圖17-6 設計範例（三）屋內配線垂直昇位圖---------------------------------------146

116.圖17-7 設計範例（四）屋內配管垂直昇位圖---------------------------------------151

117.圖17-8 設計範例（四）屋內配線垂直昇位圖---------------------------------------152

118.圖17-9 設計範例（五）屋內配管垂直昇位圖---------------------------------------158

119.圖17-10 設計範例（五）屋內配線垂直昇位圖--------------------------------------159

120.圖18-1 水平及主幹鏈結與通道測試型態之示意圖--------------------------172

121.圖18-2 正確線（Correct wiring）圖---------------------------------------------174

122.圖18-3 短路（Short）圖--------------------------------------------------------174

123.圖18-4 交叉線對（Crossed Pairs）圖--------------------------------------------175

124.圖18-5 跨線（Crossed wires）圖------------------------------------------------175

125.圖18-6 反向線對（Reversed pairs）圖-------------------------------------------176

126.圖18-7 開路（Open）圖---------------------------------------------------------176

127.圖18-8 分離線對（Split pair）圖-----------------------------------------------177

128.圖18-9 鏈結損失測試方法-參考值P1測試--------------------------------183

129.圖18-10 鏈結損失測試方法-加上光纜配線系統P2測試---------------------183

# Text boxes

CLE – EL  3600– 7

訂定日期：72年06月03日

修正日期：98年12月25日

CLE – EL  3600– 7

訂定日期：72年06月03日

修正日期：98年12月25日

電信技術規範

工 程 規 範

電信技術規範工 程 規 範