15.引進設施

15.1地下引進線纜設計及施工

15.1.1佈放線纜前之準備

（1）清除引進人孔或手孔內之積水。

（2）選擇佈放線纜之管路位置。

（3）刷洗管路。

（4）核對線纜盤號碼或線纜對數及長度。

（5）如為充氣線纜時，應先檢查其充氣壓力。

（6）搬運線纜至佈放位置。

（7）先將拖引線（鋼絞線或3.0mm鐵線）接上預留於管內之引導拖引線之尼龍繩後，再改穿入拖引線留於管路內。

15.1.2線纜與鋼繩之連接

（1）佈放線纜之準備工作完成後，使用線纜網套及轄環作為線纜與拖引線之連接介面，如圖15-1。

（2）線纜如裝設有拖環時，無需裝設網套，僅將轄環裝設在線纜拖環與拖引線之間即可，如圖15-2。

圖15-1 纜網套轄環與拖引線之裝設圖

圖15-2 線纜拖環轄環與拖引線之裝設圖

15.1.3 佈放線纜

佈放地下線纜時，視線纜之外徑及長度，可使用線纜絞車，或工程車附屬之絞車或人力車等工具，以拖引線纜，並應注意下列事項：

（1）牽引線纜以每分鐘10m以內之速度施放之，並不得使線纜受到激烈之衝擊。

（2）線纜由人（手）孔蓋進入管口一段，應使用線纜佈放導管，以防線纜與人（手）孔蓋框或其他部分相碰致損傷外被，如圖15-3。

（3）線纜拖入管道內時，可敷以對線纜外被無害之潤滑劑如滑石粉等（不可使用牛油或肥皂粉），以減少摩擦力。

圖15-3使用線纜佈放導管

15.2架空引進線纜設計及施工

15.2.1電信線纜以架空方式引進建築物時，經營者端係由電桿支持及固定，用戶端則利用預埋於高度5.5m ~ 6.0m間之螺絲，附掛繞線夾或雙環掛勾來吊掛線纜。

15.2.2引進建築物之線纜，其最低點距地面之淨高度應如表16-1所示，如係跨越非電化鐵路則應設立引進電桿，其跨越高度須在6m以上。

15.2.3佈設引進線纜時，應先固定建築物引進管口至經營者側電桿區間之線纜，並將該條線纜餘長留置於建築物引進口端，以便由此佈放進入建築物之總配線箱。

15.3引進管設計

15.3.1地下引進管：地下引進時，應依建築物之規模及用途設計預備管至少一管，若有設置電信室時，應另增加引進管一管，每一引進處之總管數以四管為原則；並應依6.5.3設計引進管之管徑。

15.3.2架空引進管：架空引進時以一管為限，超過時應改為地下引進。

15.3.3其他：另考慮建築結構問題，對於管徑較大者得在前述原則下以多管數等面積容量替代之，以容納引進線纜。

（1）建築物內電信管線之引進以單一路由為原則。但重要軍政機關、特殊建築物或單一路由引進不敷所需時，得採分散多路由引進。不同路由引進之總配線箱（架、板）間應具有線架、配管至少兩管作為互相連接用。

（2）透天式獨戶建築之電信管線，得集中二至八戶設一集中引進管。

（3）引進型式(架空或地下)得依建築物外之幹、配線線路型式設計之。但架空配線區域須同時預留地下引進管。

（4）電纜與光纜應分別設計引進管，光纜引進管至少設計一管，光纜管徑請參照表6-11設計之。

15.4引進管施工注意事項：

15.4.1 引進管之彎曲，其彎曲半徑應為管外徑之6倍以上。彎曲角度不得大於90度，請參照本規範10.4.1及圖10-2。

15.4.2 引進管各彎曲點彎曲角度之和不得超出180度，且不得呈Ｕ型。地下引進管長度以25m為限。超過上述規定時，應於適當位置埋設手孔或拖線箱。

15.4.3地下引進管之設置，應經由建築物內電信室、總配線箱或集中總箱，埋設至洽辦單所載商定位置。

15.4.4架空引進管之設置，應由建築物一、二樓間之樓板延伸至建築物外10cm。其管口應稍微朝下，並於管口上方距地面5.5m處預埋直徑5/8"以上Ｌ型鍍鋅螺絲一支，螺牙須突出牆面8cm，以固定引進電纜。

15.4.5引進管內應預穿5mm尼龍引導線，並於出口適當處所明確標示其通達之位置。

15.4.6地下引進管必須做適當之防水措施，其措施如下：

（1）所有引進管之空管均應以管口塞塞住，例如：以PU管口塞塞住引進管管口，防止水流入建築物內。

（2）引進管導水措施：

為防止水由地下引進管流入，應採用適當方式之引進管導水措施，例如：採ㄇ型排水管道措施，其地下引進管側視圖如圖15-4，以及ㄇ型排水管道俯視圖、正視圖如圖15-5、圖15-6。

15.4.7引進管如係PVC管，其明露部分及其兩端延伸，應以鍍鋅鋼管套住保護。

15.4.8由排水溝蓋下方穿越之引進管，引入人、手孔時，應儘量沿排水溝埋設。

15.4.9由排水溝底穿越之引進管，應採取較大之曲率半徑引進人、手孔。

15.4.10引進管應由手孔之短側壁(靠建築物邊)引入手孔，管口並應作喇叭口，並以水泥敷平。

# Text boxes

圖15-315-5ㄇ型排水管道俯視圖

D80×4D引進管

線纜導管

鋼繩

轄環

拖環

電纜