建築物電信設備及空間設置使用管理規則

第一條　  本規則依電信法第三十八條第六項規定訂定之。

第二條　  建築物屋內外電信設備及其空間之設置及使用，應依本規則之規定；本規則未規定者，依其他法令之規定。

第三條　  本規則用詞定義如下：

一、電信管箱設備：指收容建築物電信線纜之設備，如電信引進管、垂直幹管、管道間、線架、水平配管、地板管槽、地板線槽、總配線箱、集中總箱、主配線箱（室）、支配線箱、拖線箱、宅內配線箱及出線匣等。

二、電信配線設備：指使用於建築物之電信光纜、電纜及其固接附屬設備，如引進線纜、配線架、配線線纜、光終端配線箱、端子板、電信用插座、電話用戶迴路遙測介面隔離器及保安器等。

三、電信室：指建築物內專供市內網路業務經營者引接線纜及設置電信設備之專用空間。

四、電信機械設備：指市內網路業務經營者使用於建築物內之電信交換設備、電信傳輸設備、電信終端介面設備及其相關附屬設備之總稱。

五、電信保安接地設備：指用於保護電信機線設備之接地裝置及各種安全設施。

六、集線電信設備：指市內網路業務經營者為匯集不同傳輸路由之線纜，所設置之電信傳輸設備及線纜收容設備等。

七、集線室：指於建築物內除既有電信室外，專供市內網路業務經營者引接線纜及設置集線電信設備之專用空間。

八、電信引進管：指以架空或地下方式引進至建築物內總配線箱或電信室之電信管道。

九、用戶專用交換設備：指安裝在建築物內，供同一建築基地範圍內之用戶或合用中繼線用戶使用之專用交換機、分機及其附屬設備等。

十、社區型建築物：指同一宗建築基地內之建築物，或為統一管理而設同一管理委員會之建築物。

十一、屋外電信管線設施：指建築基地內建築物間之架空、地下電信線路及地下管路等管線設備。

第四條　  建築物建造時，起造人應依規定設置屋內外電信設備，並預留裝置電信設備之電信室及其他空間。但經國家通訊傳播委員會（以下簡稱本會）公告之建築物，不在此限。

前項之電信設備，包括電信引進管、總配線箱、用戶端子板、電信管箱、電信線纜及其他因用戶電信服務需求須由用戶配合設置責任分界點以內之設備。

既存建築物之電信設備不足或供裝置電信設備之空間不足，致不敷該建築物之電信服務需求時，應由所有人與提供電信服務之市內網路業務經營者協商，並由所有人增設。

依第一項及前項規定設置專供該建築物使用之電信設備及空間，應按該建築物用戶之電信服務需求，由各市內網路業務經營者依規定無償連接及使用。

第五條　  建築物電信設備連接市內網路業務經營者之電信網路設備，應設有明確之責任分界點。

第六條  　前條之設置及維護責任分界規定如下：

一、建築物引進電纜者：

（一）建築物設置用戶側端子板設備者，以用戶側端子板之電介接端子為責任分界。

（二）建築物未設置用戶側端子板設備者，以市內網路業務經營者設置於建築物端子板之電介接端子為責任分界，但另有約定者從其約定。

二、建築物引進光纜者：

（一）建築物設置光終端配線架者，以光終端配線架用戶側光纜配線箱之光介接端子為責任分界。

（二）建築物未設置光終端配線架者，以市內網路業務經營者設置於建築物之電信設備光或電介接端子為責任分界。

前項責任分界，如附圖一、附圖二、附圖三及附圖四。

第七條　  建築物責任分界點以外之公眾電信固定通信網路設施，由提供電信服務之市內網路業務經營者設置及維護。但社區型建築物內建築物間之管線設施，得由建築物起造人或所有人設置，由所有人維護。

依第四條規定設置之電信設備，由建築物起造人或所有人設置，並由所有人維護。

第八條　  建築物電信設備及其空間應依下列規定設置：

一、起造人或所有人應設置之電信設備及其空間包括：

（一）電信引進管。

（二）電信室：須設置電信室者，應備有電表設置位置及電源引接線、總配線架（板）、用戶側端子板及電信保安接地設備等；無須設置電信室者，應備有總配線箱、用戶側端子板及電信保安接地設備等。

（三）需引入光纜者，應增設光終端配線架及光纜配線箱。

（四）自用戶側端子板後之電信管箱設備、電信配線線纜、宅內配線箱及電信用插座等設備。

二、市內網路業務經營者應設置之電信設備包括：

（一）銜接公眾電信網路之引接線纜及配線等。

（二）經營者端子板。

（三）提供電信服務必要之電信機械設備。

第九條　  新建建築物為收容市內網路業務經營者之電信設備，供該建築物用戶通信之需要，有下列情形之一者，應設置電信室。但引進電纜總對數為二十對以下者，不在此限：

一、用戶側光纜總心數超過二十四心者。

二、地上層五樓以上且設有地下室之建築物。

前項電信室應依附件一電信室面積一覽表設置於建築物適當處所，有關引進電纜總對數應依本會所定之建築物屋內外電信設備工程技術規範（以下簡稱工程技術規範）計算之。其有地下層兩層以上者，以設於非最底層樓層為原則。

第十條  　建築物屋內外電信設備及相關設置空間之設計（含繪製圖說）、設置及檢測，應依本會所定之工程技術規範辦理。

建築物電信設備及相關設置空間之設計、簽證及監造，應依建築法、建築師法及技師法等相關法令之規定辦理；其中涉及建築物安全、結構安全及消防安全等事項，應依建築法、消防法及其他相關法令規定辦理。

屋外電信管線設施之設置，應依建築法令及道路主管機關之規定辦理。

第十一條　  建築物起造人於設計屋內外電信設備及其空間時，應備具「建築物屋內外電信設備洽辦／審查／審驗申請表」(以下簡稱申請表如附件二)，洽請市內網路業務經營者諮商辦理引進管、電信室或總配線箱及線纜之位置等事項。

市內網路業務經營者受理前項洽辦後，應於七工作日內完成洽辦事宜；其他未參與洽辦之市內網路業務經營者不得對洽辦結果提出異議。

建築物電信設備及相關設置空間之設計圖說經依前條第二項規定設計簽證後，應於申報開工前送請本會委託辦理審查及審驗之電信專業機構（以下簡稱審驗機構）審查。

建築物起造人應檢具下列文件向審驗機構申請審查並繳交審查費：

一、依規定完成洽辦及設計圖說簽證之申請表。

二、依工程技術規範所定之建築物屋內外電信設備設計清單及相關設計圖說(含平面配置圖及垂直昇位圖、建築基地位置圖)。

申請審查案件有下列情形之一者，審驗機構應限期通知建築物起造人補正，逾期未補正者，不予受理，其檢具之文件不予退還：

一、未依規定繳交審查費者。

二、檢具之文件不全者。

三、申請表記載內容不完備者。

申請審查案件之文件齊備者，審驗機構應於七工作日內完成審查；經審查不合格者，審驗機構應限期通知建築物起造人補正，逾期未補正者或補正仍不完備者，駁回其申請，其檢具之文件及繳交之審查費不予退還。

經依前項駁回申請者，建築物起造人得重新申請審查。

第五項及第六項之補正期間為二個月。但得依建築物起造人之申請展延之，展延期間不得超過二個月，並以一次為限。

第十二條　  建築物電信設備設置完成後，建築物起造人應檢具下列文件向原辦理審查設計圖說之審驗機構申請審驗並繳交審驗費。

一、依規定完成審查之申請表。

二、依工程技術規範所定之建築物屋內外電信設備檢測紀錄表。

三、建築師或專業技師出具之建築物電信設備竣工檢查報告。

四、依前條第四項第二款之電子檔光碟片一份。

申請審驗案件之文件齊備者，審驗機構應於十四工作日內完成審驗；經審驗合格者，建築物起造人得依下列送審之電信線纜類別，請領審定證明，其送審查及審驗之文件予以發還。

一、電纜窄頻審定證明：建築物依照工程技術規範僅設置電話主幹配線者。

二、電纜寬頻審定證明：建築物依照工程技術規範設置電話及數據配線，其數據主幹及宅內數據配線採用超五類非遮蔽對絞型或屏蔽對絞型電纜以上等級設計者。

三、光纜到戶審定證明：建築物依照工程技術規範設置電話及數據配線，其數據主幹採用光纜設計，宅內數據配線採用超五類非遮蔽對絞型或屏蔽對絞型電纜以上等級設計者。

申請審驗案件有下列情形之一者，審驗機構應限期通知建築物起造人補正，逾期未補正者，不予受理，其檢具之文件不予退還：

一、未依規定繳交審驗費者。

二、檢具之文件不全者。

三、申請表記載內容不完備者。

經審驗不合格者，審驗機構應限期通知建築物起造人補正，逾期未補正者或補正仍不完備者，駁回其申請，其檢具之文件及繳交之審驗費不予退還。

經依前項駁回申請者，建築物起造人得重新申請審驗。

第三項及第四項之補正期間為二個月。但得依建築物起造人之申請展延之，展延期間不得超過二個月，並以一次為限。

建築物屋內外電信設備洽辦／審查／審驗作業流程圖詳如附件三。建築物電信設備審定證明如附件四。

第十三條　  建築物電信設備及其空間經審驗合格，市內網路業務經營者始得提供起造人或所有人申請之電信服務。但經本會依電信法第三十八條第一項規定公告之建築物不在此限。

申請前項電信服務時，起造人應檢具下列文件各一份：

一、審驗機構核發之審驗合格文件。

二、前條第一項第四款光碟片。

第十四條　  市內網路業務經營者應保存完成洽辦之申請表及其相關資料之電子檔或原件，備供本會查核。

各市內網路業務經營者均無法辦理第十一條及前條所定相關事宜時，應成立建築物屋內外電信設備建設協商小組，協調各地受理窗口、網路銜接或共用管線等相關作業事宜，必要時，由本會協調處理之。

第十五條　  市內網路業務經營者或其他第三人受託代建築物起造人或所有人設置或維護用戶建築物電信設備，或負擔其設置、維護、使用之費用者，其約定不得違反下列規定：

一、不得妨礙用戶選擇不同經營者提供電信服務之機會。

二、不得妨礙不同電信服務經營者爭取用戶之機會。

違反前項規定之約定，無效；其已設置完成之電信設備，未經建築物起造人或所有人之同意，不得任意拆除或妨礙其使用。

第十六條　  建築物所有人所設置之電信設備不符本規則之規定，於建築物所有人改善或增設前，市內網路業務經營者得不予銜接提供服務，以維通信安全。

第十七條  　連接第一類電信事業之建築物責任分界點以內之所有電信設備，應交由電信工程業者或電器承裝業者施工及維護。但經本會公告為簡易電信設備者，不在此限。

第十八條　  建築物內部自用電信機械設備，如用戶專用交換機等，應另依實際需求預留空間及管線，並與市內網路業務經營者之電信設備分開設置。但經洽得提供該建築物電信服務之市內網路業務經營者同意者，不在此限。

第十九條  　市內網路業務經營者利用設置於電信室之電信設備，提供該建築物以外之用戶電信服務者，應事先徵求該建築物所有人同意，其補償由市內網路業務經營者與該建築物所有人協議之。

第二十條    市內網路業務經營者為建設其電信網路之需要，得有償使用建築物空間設置集線室及集線電信設備。

第二十一條  　建築物電信管箱、配線等電信設備設置，建築物起造人應建立並保留其管線竣工圖表等明細資料，移交該建築物管理委員會、管理負責人或所有人負責保管。

第二十二條　  本規則自發布日施行。

電信室面積一覽表

| 引進電纜總對數 | 電 信 室 面 積 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 200對以下 但必須設置電信室者 | 2.6㎡以上 | 室內淨高至少2.1m，最窄平面長度不得少於1.5m。 |
| 201～600對 | 7㎡以上 | 室內淨高至少2.1m，最窄平面長度不得少於1.5m。 |
| 601～1000對 | 14㎡以上 | 室內淨高至少2.1m，最窄平面長度不得少於2.5m。 |
| 1001～2000對 | 20㎡以上 | 室內淨高至少2.1m，最窄平面長度不得少於2.5m。 |
| 2001～4000對 | 30㎡以上 | 室內淨高至少2.1m，最窄平面長度不得少於2.5m。 |
| 4001～6000對 | 43㎡以上 | 室內淨高至少2.1m，最窄平面長度不得少於2.5m。 |
| 6001對以上 | 由提供電信服務之市內網路業務經營者與建築物起造人共同協商決定之。 | 室內淨高至少2.1m，最窄平面長度不得少於2.5m。 |

建築物屋內外電信設備洽辦／審查／審驗申請表

一、基本資料：（起造人填寫）                                                                                    填表日期：  年  月  日

| 起造人 | 姓 名 (或公司名稱) |  | 出生年月日 | 年 月 日 | 電 話 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 住 址 身分證或營利 事業統一編號 |  | 通 訊 處 |  | 建造執照號碼 |  |
| 設計人 | 姓 名 |  | 開 業 證 等級字號 |  | 電 話 |  |
|  | 事務所名稱 扣繳單位統一編號 |  | 事務所地址 |  |
| 承攬人 | 電信工程業名稱 |  | 登記執照號碼 |  | 電信工程工業同業公會 當年度會員證書編號 |  |
|  | 電器承裝業名稱 |  | 登記執照號碼 |  | 電氣工程工業同業公會 當年度會員證書編號 |  |
|  | 營利事業一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 營業地址 |  | 電 話 |  |
| 建物資料 | 建築地號 |  | 建築地址 |  |
|  | 建物名稱 |  | 總樓地板面積： m2 | 建築基地面積： m2 |
|  | 起訖工期 | 自 年 月 至 年 月 | 工地電話 |  |
|  | 使用區分 | □住宅 □辦公 □營業 □醫院 □學校 □其他 |
|  | 線纜對數 或 心數 | □引進電纜總對數 對。 □用戶側光纜總心數，共 心。 | 層樓戶數 | 地 下 層 | 地 上 層 | 共棟 樓 戶 |
| 電信室設置 | □ 1.須備電信室者： □建築物用戶側光纜總心數超過二十四心以上者 □地上層五樓以上且設有地下室之建築物 □ 2.無須備電信室者： □建築物用戶側光纜總心數二十四心以下者 地上層四樓以下之建築物 地上層五樓以上未設置地下室之建築物 引進之電纜總對數20對以下者。 | 引進之電纜總對數/電信室面積： □ 電纜200對以下但必須設置電信室者/2.6㎡以上 □ 201～600對/7㎡以上 □ 601～1000對 /14㎡以上 □ 1001～2000對/20㎡以上 □ 2001～4000對/30㎡以上 □ 4001～6000對/43㎡以上 □ 6001對以上/由提供電信服務之市內網路業務經營者與建築物起造人或所有人共同協商決定之。 |
| 檢附資料 | 建築物屋內外電信設備設計清單及相關設計圖說(含平面配置圖及垂直昇位圖、建築基地位置圖)各一式三份。 |
| 備註 | 1.本申請表一式三份，一份由起造人於完成審驗後留存，一份由審驗機構於完成審驗後留存，一份於洽辦後由市內網路業者留存。 2.所附電信設備設計清單及設計圖說於完成審查後由審驗機構及起造人各留存一份。 3.建築物無名稱者，建築物名稱欄應填「無」字。 4.起造人依建管相關規定應檢附之設計圖說，請另依其規定辦理。 5.承攬人應檢具登記執照及當年度會員證書影本俾供核對。 |

二、洽辦：（市內網路業者填寫）                                                                                   洽辦日期：  年  月  日

| 公司名稱 |  | 營利事業統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  | 公司地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建造時應 洽辦事項 | 引 進 管 | □架空 ㎜ 管，共 處 □地下 ㎜ 管，共 處 | 洽辦意見 |  | 主管姓名 |  | 經辦人姓名 |  | 公司簽章 |  |
|  | □電信室或 □總配線箱 | □ 地上 層 □ 地下 層 | 面積： ㎡ ( 坪) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |  |  |
|  | 諮商引進管與電信室或總配線箱間之線纜位置 |  |  |  |  |  |  |

三、設計圖說簽證：（簽證人依建築法及技師法規定填寫）                                                                  簽證日期：  年  月  日

| 簽證人 | 姓 名 |  | 開業證等級字號 |  | 電 話 |  | 簽證章 簽證人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事務所名稱 扣繳單位統一編號 |  |  | 事務所地址 |  |  |  |

四、審查：（審驗機構填寫）   審查費類別：□ A1 □ B1 □ C1 □ D1 □ E1 □ A2 □ B2 □ C2 □ D2 □ E2□ A3 □ B3 □ C3 □ D3 □ E3   審查日期：  年  月  日

| 審驗 機構 | 名 稱 |  | 地 址 |  | 定合格簽證 審驗機構判 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 審驗人 | 姓 名 |  | 技師證書字號 |  | 電話 |  |  |  |
| 備 註 | 審查不合格者，另以公文書通知起造人得依規定重新申請審查。 |  |  |

五、審驗：（原審查之審驗機構審驗及填寫）	審驗日期：  年  月  日

| 審驗 機構 | 名 稱 |  | 地 址 |  | 定合格簽證 審驗機構判 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 審驗人 | 姓 名 |  | 技師證書字號 |  | 電話 |  |  |  |
| 審定類別 |  | 備 註 | 審驗不合格者，另以公文書通知起造人得依規定重新申請審驗。 |  |  |

審驗機關（構）名稱

建築物電信設備審定證明

- 起造人：

- 建物名稱：

- 建築地點︰

- 審定類別：

五、審驗號碼：

中華民國       年       月        日

# Text boxes

附件一

附件二

編號

附件四

審驗機關(構)用印處