固定型地球電臺工程評鑑自評表

地球電臺名稱：                  地　　址：

負  責  人：                    評鑑日期：

| 評鑑項目 | 配分 | 評分 | 評 分 標 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程設施３６％ | 備用電源 | 10 |  | □無備用發電機者，扣3分。 □無不斷電系統(UPS) □備用發電機無法正常運作；每項扣1分。 □空間配置 □配線 □備用發電機排氣方式 □噪音隔離□安全警示，不良者每項扣1分。 |
|  | 機房設施 | 10 |  | □高壓設備警示 □高壓隔離 □系統接地 □配線，不良者每項扣2分。 □空調 □環境品質，未具備或不良者每項扣1分。 |
|  | 天線設備 | 8 |  | □天線基座設計 □本體抗風設計 □安全警示 □圍籬設計；未具備或不良者每項扣1分。 □天線維護 □避雷接地 未具備或不良者每項扣2分。 |
|  | 發射設備 | 8 |  | □HPA □U/C無備用者，每項扣2分。 □HPA □U/C切換方式為手動者每項扣2分。 |
| 傳輸品質３６％ | 維運紀錄(至少一年) | 8 |  | 1.工程日誌：□未按日記載者扣4分。 2. □電力系統維護紀錄：□發射機維護紀錄；未具備者每項扣2分。未完整者扣1分。（含抄表及維護記錄等） |
|  | 測量系統 | 7 |  | □無功率自動量測者，扣2分。 □無RF信號量測點之配置 □儀器未上架，每項扣1.5分。 □發射頻段頻譜分析儀 □Power meter未具備者每項扣1分。 |
|  | 監控系統 | 6 |  | □狀態顯示與實際不符者，扣3分。 □遠端監控功能 □故障顯示 □警示功能，未具備者每項扣1分。 |
|  | 等效全向輻射功率（EIRP）穩定度 | 5 |  | □EIRP穩定度不在±1.5 dB以內時扣5分。 □提供8小時實測資料（晴天UPC未工作時），否則扣2分。 |
|  | 混附波、雜音（Spurious & Noise） | 5 |  | □大於4 dBW／4KHz者扣5分。 實測值： dBW／4KHz □提供頻譜分析圖及相關計算資料並註明測試日期，否則扣2分。 |
|  | 發射頻率穩定度 | 5 |  | □頻率穩定度大於10PPM時扣5分。 □提供8小時實測資料，否則扣2分。 |
| ８％ 監理業務 | 違規情形 | 4 |  | □異動申請□違規使用電信器材及頻率□其他；有任一項違規者扣4分。 |
|  | 證照換發 | 2 |  | 未按時換照者扣2分。 |
|  | 繳費情形 | 2 |  | □特許費 □頻率使用費；有任一項未繳交者扣2分。 |
| ２０％ 綜合評分 | 工程管理、工程人員培訓、環境管理、優良事蹟、單位重視評鑑程度、其他…等。 | 20 | ︵ 本 欄 免 填 ︶ | 1.機房整體設計與維護，新技術之引進或自行研發。 2.培訓計畫與執行成果。 3.環境整潔與安全。 4.具體優良工程事蹟或貢獻。 5.主管重視程度與準備情形。 6.其他。 |
| 評 鑑 總 分 | 80 |  |  |

承辦人：　             工程主管：　　　　　　   公司章戳：

# Text boxes

附件3-1

附件3-1