9. 工作區配線系統出線匣及電信插座之設計與施工安裝

9.1 出線匣、及電信用插座之設計及施工

9.1.1水平配線引入住宅用建築物各區分所有權宅內時應設置一主出線匣，以供收容宅內水平配線，從主出線匣至宅內各廳室出線匣之配線方式依實際需求，採匯流排(BUS)或星狀為之，並設置資訊插座或電話插座。

9.1.2 為因應寬頻資訊及宅內網路需要，得設置宅內配線箱以收容資訊插座組或端子板，從宅內配線箱至宅內各廳室出線匣之配線方式應以星狀為之，並設置資訊插座。

9.1.3 宅內配線箱之設置應離地面30 cm 以上，如有主動接取設備(例如：xDSL Modem、HUB設備等)置於宅內配線箱時，應提供足以散熱之裝置，另距宅內配線箱1.5 m 內須有110V 電源裝置。

9.1.1 住宅用建築物應以宅內之客廳、臥室、書房為單位，每一單位至少應設置一出線匣，提供二個電信插座。

9.1.4 9.1.2 商業用建築物原則上應於每個工作區10m2 的區域至少設置一個出線匣，提供一個電話插座及一個資訊插座。

9.1.5 9.1.3 其他各式建築物之廳室內之側壁適當位置，應設置出線匣及電信用插座。其規格應符合電信總局所定相關技術規範，出線匣之安裝以橫式為原則；每個出線匣至少應提供二個RJ-11 或RJ-45電信插座。

9.1.6 9.1.4 各式建築物得於適當位置預留公用電話出線匣、110V電源及插座，如圖9-1所示，其裝設地點與數量必要時得洽市內網路業務經營者。

9.1.7 9.1.5 公共場所同一地點裝設二部以上公用電話時，則至少應裝設一部福祉用公用電話。

9.1.8 9.1.6 下列場所，建議裝設出線匣及電信用插座

（1) 商場或市場用途大樓，每一攤位預設出線匣及電信用插座。

（2）醫院大樓之各辦公室、診療室、病房、服務台等在適當位置預設出線匣及電信插座。

（3）飯店、旅社大樓之辦公室、服務台及各客房預設出線匣及電信插座。

9.1.9 9.1.7 插座之安裝步驟，請參照9.2 電話插座、9.3資訊插座及資訊插頭、9.4光資訊插座之設計及施工與安裝，如屬特殊產品，則參照產品說明書。

9.1.10 9.1.8 明線式插座裝設高度應離地面30cm 以上，埋入式插座則依出線匣之高度設置。出線匣若為橫放，應使用橫式插座，若為直放，應使用直式插座。

9.1.11 9.1.9 插座之設置位置，應儘量避開雨水、濕氣、高溫、灰塵、振動或噪音。

9.1.12 9.1.10 為避免彈片接觸不良，不論是橫式或直式插座，插座安裝方向應如圖9-2 所示，不可倒立或側向放置。

9.1.13 9.1.11 採用預埋暗管方式之配線，應使用埋入式電信插座，反之如採用明式配線，則使用明線式電信插座。

9.1.14 9.1.12 出線匣安裝時，應將圓形水平配管之管口，插入出線匣之敲孔，使其連結，如圖9-3 所示。

9.1.15 9.1.13 金屬管與出線匣接續時，可使用二個制止螺帽或一個制止螺帽與護圈固定之，其管口應附裝適當之護圈使導線無擦傷之虞，如圖9-4 所示。

9.1.16 9.1.14 PVC管與出線匣接續時，其管口外側之邊角，應加以鉸削，或將管做成喇叭狀，以免穿通電纜時，損傷線纜。

9.1.17 9.1.15 出線匣裝設高度，如表9-1 所示。

9.1.18 9.1.16 預埋出線匣位置，應遠離水槽、熱水器或容易淋雨之場所。

圖9-2  插座之方向圖

圖9-3  出線匣與圓形水平配管連結圖

圖9-4 金屬管與出線匣連接法圖

表9-1出線匣裝設高度參考表

| 裝 設 場 合 | 離 地 板 高 度(cm) |
| --- | --- |
| 橫式電信插座（JACK） | 30 |
| 直式電信插座（JACK） | 130 |
| 大廳走廊壁掛話機 | 130 |
| 一般公用電話 | 120 |
| 福祉公用電話（傷殘、小孩…等） | 80 |

9.2電話插座之設計及施工與安裝

9.2.1電話插座可分為埋入式及明線式兩種配合出線匣設計。

###### 9.2.2埋入式電話插座安裝步驟：

埋入式電話插座之施工時機，最好在建築結構物施工完畢，已預埋好暗管、配線箱、出線匣等，然後再配合水電、油漆、裝潢工程佈放電纜；而在用戶未搬入使用之前，安裝電話插座，如此可避免搬移傢俱，打擾用戶。埋入式電話插座之安裝步驟如下：

（1）打開電話插座之外蓋，如圖9-5所示。

（2）將出線匣內預留之屋內電纜餘長拉出，將多餘的電纜長度剪掉，在電纜末端剝除10cm電纜外被，如圖9-6所示。

（3）將電纜心線之PVC絕緣層剝除1cm，如圖9-7所示。

（4）用螺絲起子將心線之銅導體鎖緊在插座之接線端子上，心線不必繞圈，插入墊片下即可，如圖9-8所示。

（5）將電話插座之上蓋蓋好並扣緊，如圖9-9所示。

圖9-5 打開電話插座外蓋

圖9-6 剝除電纜外被

圖9-7 剝除心線絕緣層

圖9-8 鎖緊心線

圖9-9 蓋上插座外蓋

###### 9.2.3明線式電話插座安裝步驟：

明線式電話插座大多使用在既有之建築物，因建築時未預留暗管或不敷使用，爰採用明式配線。明線式電話插座之安裝步驟如下：

（1）先佈線到欲安裝插座之位置，將多餘的電纜長度剪斷掉。

（2）將明線式插座之外蓋取下，如圖9-10所示。

（3）在電纜末端剝除5cm電纜外被，如圖9-11所示。

（4）將電纜心線之PVC絕緣層剝除1cm。

（5）用螺絲起子將心線之銅導體鎖緊在插座之接線端子上，如圖9-12所示。

（6）在欲安裝插座之位置，使用乾淨抹布擦拭乾淨。

（7）撕去插座背面雙面膠帶之保護紙，將插座按壓在清潔位置，注意插座要保持端正，不要傾斜。

（8）若不使用雙面膠帶或為加強固定力，亦可使用木螺絲固定。

（9）將電纜心線整理好，蓋上插座外蓋，注意不要擠壓到心線，避免破壞心線絕緣，如圖9-13所示。

圖9-10  打開插座外蓋

圖9-11 剝除電纜外被

圖9-12  鎖緊心線

圖9-13 蓋上插座外蓋

9.3資訊插座及資訊插頭之設計及施工與安裝（以Cat 5e電纜為例）：

9.3.1 資訊插座之設計

（1）埋入式資訊插座組的孔數種類有1、2、3、4 及6 孔請參閱表6-3，明線式資訊插座組的孔數種類有1、2、3、4 及6 孔請參閱表6-4;若客戶有其他孔數的需求，可另行選擇。

（2）選擇資訊插座組的型式及孔數，一般以每個工作區出線匣設置之數據埠數做為選擇的依據。

9.3.2 埋入式資訊插座之電纜終端安裝步驟：

（1）打開資訊插座之外蓋，如圖9-14所示。

（2）將出線匣內預留之UTP/ScTP屋內電纜餘長拉出，將多餘的電纜長度剪掉。

（3）在電纜末端剝除4 cm 電纜外被，如圖9-15所示。

（4）將絞距鬆開需小於13 mm，依顏色資訊插座上接線色碼標示排序，如圖9-16所示。

（5）用壓接鉗壓入線槽，使用束帶使用之壓接工具應為資訊插座產品廠商規定之壓接工具，將電纜心線壓接至配線端子，並固定好線纜，並將保護蓋蓋上，圖例如圖9-16 所示。

（6）將資訊插座之外蓋蓋好並扣緊，如圖9-17所示。

圖9-14 打開插座外蓋

圖9-15 剝除電纜外被

圖 9-16  電纜心線依序壓接

圖 9-17 完成圖

9.3.3 明線式資訊插座之電纜終端安裝步驟

（1）先將UTP/ScTP 電纜佈線放到欲安裝插座之位置，將多餘的電纜長度剪斷掉。

（2）打開資訊插座之外蓋，如圖9-18所示。

（3）在電纜末端剝除4 cm 電纜外被，如圖9-19所示。

（4）將絞距鬆開需小於13 mm，依顏色資訊插座上接線色碼標示排序，如圖9-20所示。

（5）用壓接鉗壓入線槽，使用束帶使用之壓接工具應為資訊插座產品廠商規定之壓接工具將電纜心線壓接至配線端子，並固定好線纜，並將保護蓋蓋上，圖例如圖9-21 及圖9-22所示。

（6）將資訊插座之上蓋蓋好並扣緊。

圖 9-18 打開插座外蓋

圖9-19  剝除電纜外被

圖9-20  絞距鬆開須小於13mm

圖9-21  電纜心線依序壓接

圖9-22  用束帶固定線纜

9.3.4 資訊插頭(plug)的製作方法之電纜接合步驟：

（1）將資訊插頭的保護套套進UTP/ScTP 跳線或電纜，如圖9-23。

（2）以剝除工具剝除跳線或電纜外被2 ~ 3 cm 後，依資訊插頭色碼排列方式依序將各心線緊密平行並排，圖例如圖9-24，資訊插頭色碼之排列方式，通常採用T568B 排列方式，如圖9-25。

（3）以斜口鉗剪齊，使露出電纜外被的心線長度約1.2 ~ 1.4 cm，如圖9-26。

（4）小心將心線插入資訊插頭之凹槽內,如圖9-27。

（5）每一心線前緣皆應碰到凹槽的底邊，且電纜外被剛好置於資訊插頭夾板位置，如圖9-28。

（6）以夾線工具一次壓接到底，壓接電纜與資訊插頭，如圖9-29。

（7）確定每一心線的末端都有頂到凹槽的底邊，且沒有鬆動的情形，並且再次確定資訊插頭的色碼排列方式是正確的，然後套上保護套，如圖9-30。

圖9-23保護套套進電纜

圖9-25 資訊插頭色碼之排列方式（T568B）

圖9-26 剪齊心線

圖9-28心線前緣皆應碰到凹槽的底邊

圖9-29壓接電纜與資訊插頭

圖9-30套上保護套

9.4 光資訊插座之設計及施工與安裝

9.4.1 選擇光資訊插座的型式及收容光纜心數，以及所含並確定採用SC 光纖連接器插座的種類，一般以每個工作區出線匣設置之光纜埠數做為選擇的依據。

9.4.2 光資訊插座之設計

9.4.2.1 光纖引線設計：

光纜以光纖引線進行熔接方式終端時，光纖引線一端以熔接方式接到水平光纜，另一端直接以光纖引線的光纖連接器插頭接到光資訊插座，如圖9-31 所示。光纖引線可選擇雙心光纖引線或單心光纖引線，所使用的光纖連接器插頭必須配合光資訊插座的種類。

光纖引線	光纖連接器插座

跳接線	熔接接點

光纜	光纖連接器插頭

圖9-31水平光纜終端

9.4.39.4.2.2光纖連接器插頭設計：

水平光纜利用現場組裝光纖連接器插頭方式終端時，在水平光纜末端接上光纖連接器插頭後，再接到光資訊插座，如圖9-31 所示。光纖連接器插頭的選擇有雙心光纖連接器插頭及單心光纖連接器插頭兩種，所使用的光纖連接器插頭必須配合光資訊插座的種類。

9.4.3 9.4.4 光資訊插座之施工，安裝

(1)建議以製造商施工安裝工法或指定之工法為準，同一建築物內光資訊插座之型式應一致。

(2)9.4.5光資訊插座盒(outlet box)所收容之光纖，其彎曲半徑須遵守製造商之規定，無建議值時，不得少於25 mm。

9.5工作區配線及配管佈設方式：（移至10.2.5）

9.5.1一般工作區採地板式，於工作區樓地板內的水平配管，有圓形管、地板線槽、地板管槽及蜂巢式等方式。

9.5.2無法以前項方式施工者，可採下列工作區配線方式佈線：

(1)探入式：

以建築物之上下層為同一所有人所有者為限，由上（下）層水平配管系統，探入本層之天花板，應選擇靠近裝機之適當位置。但按其佈線情況，如易於導致破壞建築物結構者，則應避免採用本佈線方式。

(2)踢腳板保護式：

預定裝機位置未設置水平配管及出線匣者，應由既設出線匣沿踢腳板路徑佈設纜線，踢腳板配合室內裝潢設有護線槽者，可保持室內美觀，並達供線之目的。

(3)側壁押條式：

側壁押條式配線，其佈設類似踢腳板式，應配合室內裝潢在屋內側壁之適當高度，將佈設之線纜收容於押條線槽內，可保持屋內美觀又達到供線目的。

(4)明線式：

(a)應選擇距離最短、彎曲點最少，且不妨礙室內美觀之路徑。

(b)沿壁面配線時，應與地面平行或垂直為原則。

(c)不得由室內空間騰空橫過，亦不可由天花板懸空下垂。

(d)佈線時，由一側向他側順序打入引進線固定卡釘固定之，於終端設備插座處，應預留約30cm餘長，以利維修。

9.6 9.5 設計範例：

9.6.19.5.1範例一：

(1)(電話+電話)插座採PE-PVC電纜，依匯流排方式配線接線圖。

(2)(電話+電話)插座採PE-PVC電纜，依星狀方式配線接線圖。

(3)(電話+電話)、(電話+資訊)、(資訊+資訊)插座組合配線方式。

9.6.29.5.2範例二：室內五組(電話+電話)插座，採PE-PVC電纜設計，以匯流排配線及環路配管方式施工。

9.6.39.5.3範例三：室內五組(電話+資訊)組合插座，採PE-PVC電纜與UTP電纜混合設計，以匯流排配線及環路配管方式施工。

9.6.49.5.4範例四：設宅內配線箱及室內五組(電話+電話)插座，採PE-PVC電纜設計，以星狀配線及環路配管方式施工。

9.6.59.5.5範例五：設宅內配線箱及室內五組(電話+資訊)組合插座，採PE-PVC電纜及UTP電纜混合設計，以星狀配線及星狀配管方式施工。

9.6.69.5.6範例六：設宅內配線箱及室內五組(資訊+資訊)組合插座，採UTP電纜設計，以星狀配線及星狀配管方式施工。

# Text boxes

現場組裝光纖連接器插頭方式終端

光纜配線箱（架）

光纖引線熔接方式終端

C

A

C

A

C

C

A

20㎜pvc管、鋼管

C

C

A

以一制止螺帽及護圈與接線盒連接法

以二制止螺帽及護圈與接線盒連接法

80  120

圖9-1 公用電話機裝置詳圖

福   一

祉   般

用   用

福   一

祉   般

用   用

圖9-27心線插入資訊插頭

資訊插頭保護套

夾板

夾板

各心線緊密平行並排

圖9-24各心線緊密平行並排

電纜末端

保護套

C

C

C

C

A

C

C