廣播/電視無線電臺工程評鑑自評表

電臺名稱：                     地　　址：

負 責 人：                     評鑑日期：

| 評鑑項目 | 配分 | 評分 | 評 分 標 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程設施３６％ | 發射設備 | 11 |  | 發射機（含激勵器）具備援功能可作主備機切換發射，或抽換功率模 組時不致停播者；最高得11分。 |
|  | 發射機房相關設施 | 7 |  | □空間配置 □空調 □監測設備□配線 □設備上架 □維護□故障警示；未具備或不良者每項扣1分。 |
|  | 天線、鐵塔及接地線保養維護 | 7 |  | □天線鐵塔維護保養 □鐵塔傾斜情形□避雷針 □警示燈 □附掛物牢固 □安全防護措施 □接地線施作維護；未具備或不良者每項扣1分。 |
|  | 備用電源 | 11 |  | □具發射機房備用電源且測試運轉正常，否則扣5分。 □通風設備 □噪音隔離 □安全警示；未具備或不良者每項扣2分。 |
| 傳輸品質３６％ | 中心頻率 | 必要項目 | □未符合附表一者，喪失參評資格。（業者應檢附發射機檢驗紀錄表） |
|  | 輸出功率 | 必要項目 | □未符合附表一者，喪失參評資格。（業者應檢附發射機檢驗紀錄表） |
|  | 雜音度 | 5 |  | □未符合附表一者，扣5分。（業者應檢附發射機檢驗紀錄表） |
|  | 諧波及混附發射電場強度 | 5 |  | □未符合附表一者，扣5分。（業者應檢附發射機檢驗紀錄表） |
|  | 頻率響應特性 | 5 |  | □未符合附表一者，扣5分。（業者應檢附發射機檢驗紀錄表） |
|  | 失真度 | 5 |  | □未符合附表一者，扣5分。（業者應檢附發射機檢驗紀錄表） |
|  | 監控及警示系統 | 4 |  | □未具監控系統者扣2分； □未具警示系統者扣2分。 |
|  | 系統例行檢測及維運紀錄 | 12 |  | □無系統例行檢測(至少半年一次)者扣2分。 □工作日誌未具備者(至少一年)扣2分。 □發射機設備維運紀錄未具備者(至少一年)扣2分。 □發電機保養維護紀錄未具備者(至少一年)扣2分。 □故障修護紀錄未具備者(至少一年)扣2分。 □測試儀器及校正紀錄未具備者扣2分。 |
| ８％ 監理業務 | 工程主管設置情形 | 3 |  | □未按規定設置者扣3分。 |
|  | 違規情形 | 3 |  | □頻率 □電功率 □發射地點 □發射機；有任一項違規者扣3分。 |
|  | 證照換發繳費情形 | 2 |  | □按時換照 □繳交頻率使用費；有任一項未辦理者扣2分。 |
| ２０％ 綜合評分 | 工程管理、工程人員培訓、環境管理、優良事蹟、單位重視評鑑程度、其他…等。 | 20 | ︵ 本 欄 免 填 ︶ | 1.機房整體設計與維護，新技術之引進或自行研發。 2.培訓計畫與執行成果。 3.環境整潔與安全。 4.具體優良工程事蹟或貢獻。 5.主管重視程度與準備情形。 6.其他。 |
| 評 鑑 總 分 | 80 |  |  |

承辦人：　             工程主管：　　　　　　   公司章戳：

有線廣播電視系統工程評鑑自評表

系統名稱：                      地　　址：

負 責 人：                      評鑑日期：

| 評 鑑 項 目 | 配分 | 評分 | 評 分 標 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程設施３６％ | 備用電源（含發電機及UPS設備） | 10 |  | □頭端機房之自備發電機能供系統設備正常運轉並持續10分鐘以上，不符者扣3分。 □噪音隔離 □通風設備 □安全圍網及警示標誌，未具備或不良者每項扣1分。 □分配線網路裝置UPS設備，依裝置涵蓋率計算，比率未達1/10者扣4分，未達1/3者扣3分，未達1/2者扣2分。 涵蓋比率： ／ |
|  | 接地裝置 | 10 |  | □頭端接地：其數值未符合附表三規定者扣2分。 □網路接地：抽測30點，其數值未符合附表三規定者每點扣1分，最高扣8分。 不合格點數： 點 |
|  | 電波洩漏 | 10 |  | □未送識別載波或強度不正常（與鄰頻影像載波強度相差1dB以上）者扣10分。 □識別信號正常者抽測3點，以抽測點為中心，作方圓1公里以上之不定路線查測填入附表二，未符合標準者每點扣4分，最高扣10分。 不合格點數： 點 |
|  | 頭端機房相關設施 | 6 |  | □系統分配線網路纜線位置圖 □網管監測設備 □故障警示設備 □機房配置 □機房配線 □接收天線配線，未具備或不良者每項扣1分。 |
| 傳輸品質３６％ | 維運紀錄 (至少一年) | 12 |  | □工作日誌。 □電波洩漏測試紀錄。 接地電阻測試紀錄。 信號品質測試紀錄。 □信號處理設備保養維護紀錄。 □測試設備校正紀錄。 □故障修護紀錄（含平均修護時間）。 自備發電機保養維護紀錄。 客服紀錄。 主管簽核各項紀錄文件。 電波洩漏測試及接地電阻測試紀錄不完整者每項扣2分，其他不完整者每項扣1分。 |
|  | 頭端設備頻率穩定度 | 6 |  | 抽測六個頻道填入附表五，不合格者每頻道扣1分。 不合格頻道數： 點 |
|  | 影像載波位準 （0～14 dBmV） | 6 |  | 抽測三點，每個抽測點量測六個頻道填入附表四，不合格者每一點扣2分。 不合格點數： 點 |
|  | 載波雜訊比 （≧43dB） | 6 |  | 抽測三點，每個抽測點量測六個頻道填入附表四，不合格者每一點扣2分。 不合格點數： 點 |
|  | 載波合成拍差比（≧53dB） | 6 |  | 抽測三點，每個抽測點量測六個頻道填入附表四，不合格者每一點扣2分。 不合格點數： 點 |
| ８％ 監理業務 | 限用頻道及禁用頻道之查核 | 6 |  | □使用禁用頻道（14,15,16, 98,99）或未經核准使用限用頻道（19、20），每一頻道扣1分，最高扣6分。 |
|  | 違規情形 | 2 |  | 有違規紀錄者每次扣1分，最高扣2分。 違規紀錄數： |
| ２０％ 綜合評分 | 系統數位化、工程管理、工程人員培訓、環境管理、優良事蹟、單位重視評鑑程度、其他…等 | 20 | ︵ 本 欄 免 填 ︶ | 1.系統數位化程度。 2.系統設計及維護，新技術之引進或自行研發。 3.培訓計劃與執行成果。 4.環境整潔與安全。 5.具體優良工程事蹟或貢獻者。 6.主管重視程度與準備情形。 7.其他。 |
| 評 鑑 總 分 | 80 |  |  |

承辦人：               工程主管：              公司章戳：

固定型地球電臺工程評鑑自評表

地球電臺名稱：                  地　　址：

負  責  人：                    評鑑日期：

| 評鑑項目 | 配分 | 評分 | 評 分 標 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程設施３６％ | 備用電源 | 10 |  | □無備用發電機者，扣3分。 □無不斷電系統(UPS) □備用發電機無法正常運作；每項扣1分。 □空間配置 □配線 □備用發電機排氣方式 □噪音隔離□安全警示，不良者每項扣1分。 |
|  | 機房設施 | 10 |  | □高壓設備警示 □高壓隔離 □系統接地 □配線，不良者每項扣2分。 □空調 □環境品質，未具備或不良者每項扣1分。 |
|  | 天線設備 | 8 |  | □天線基座設計 □本體抗風設計 □安全警示 □圍籬設計；未具備或不良者每項扣1分。 □天線維護 □避雷接地 未具備或不良者每項扣2分。 |
|  | 發射設備 | 8 |  | □HPA □U/C無備用者，每項扣2分。 □HPA □U/C切換方式為手動者每項扣2分。 |
| 傳輸品質３６％ | 維運紀錄(至少一年) | 8 |  | 1.工程日誌：□未按日記載者扣4分。 2. □電力系統維護紀錄：□發射機維護紀錄；未具備者每項扣2分。未完整者扣1分。（含抄表及維護記錄等） |
|  | 測量系統 | 7 |  | □無功率自動量測者，扣2分。 □無RF信號量測點之配置 □儀器未上架，每項扣1.5分。 □發射頻段頻譜分析儀 □Power meter未具備者每項扣1分。 |
|  | 監控系統 | 6 |  | □狀態顯示與實際不符者，扣3分。 □遠端監控功能 □故障顯示 □警示功能，未具備者每項扣1分。 |
|  | 等效全向輻射功率（EIRP）穩定度 | 5 |  | □EIRP穩定度不在±1.5 dB以內時扣5分。 □提供8小時實測資料（晴天UPC未工作時），否則扣2分。 |
|  | 混附波、雜音（Spurious & Noise） | 5 |  | □大於4 dBW／4KHz者扣5分。 實測值： dBW／4KHz □提供頻譜分析圖及相關計算資料並註明測試日期，否則扣2分。 |
|  | 發射頻率穩定度 | 5 |  | □頻率穩定度大於10PPM時扣5分。 □提供8小時實測資料，否則扣2分。 |
| ８％ 監理業務 | 違規情形 | 4 |  | □異動申請□違規使用電信器材及頻率□其他；有任一項違規者扣4分。 |
|  | 證照換發 | 2 |  | 未按時換照者扣2分。 |
|  | 繳費情形 | 2 |  | □特許費 □頻率使用費；有任一項未繳交者扣2分。 |
| ２０％ 綜合評分 | 工程管理、工程人員培訓、環境管理、優良事蹟、單位重視評鑑程度、其他…等。 | 20 | ︵ 本 欄 免 填 ︶ | 1.機房整體設計與維護，新技術之引進或自行研發。 2.培訓計畫與執行成果。 3.環境整潔與安全。 4.具體優良工程事蹟或貢獻。 5.主管重視程度與準備情形。 6.其他。 |
| 評 鑑 總 分 | 80 |  |  |

承辦人：　             工程主管：　　　　　　   公司章戳：

廣播/電視無線電臺工程評鑑複評表

電臺名稱：                     地　　址：

負 責 人：                     評鑑日期：

| 評鑑項目 | 配分 | 評分 | 評 分 標 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程設施３６％ | 發射設備 | 11 |  | 發射機（含激勵器）具備援功能可作主備機切換發射，或抽換功率模 組時不致停播者；最高得11分。 |
|  | 發射機房相關設施 | 76 |  | □空間配置 □空調 □監測設備 □配線 □設備上架□維護□故障警示；未具備或不良者每項扣1分。 |
|  | 天線、鐵塔及接地線保養維護 | 7 |  | □天線鐵塔維護保養 □鐵塔傾斜情形□避雷針 □警示燈□附掛物牢固 □安全防護措施 □接地線施作維護；未具備或不良者每項扣1分。 |
|  | 備用電源 | 11 |  | □具發射機房備用電源且測試運轉正常，否則扣5分。 □通風設備 □噪音隔離 □安全警示；未具備或不良者每項扣2分。 |
| 傳輸品質３６％ | 中心頻率 | 必要項目 | □未符合附表一者，喪失參評資格。（依電信監理人員檢驗紀錄表） |
|  | 輸出功率 | 必要項目 | □未符合附表一者，喪失參評資格。（依電信監理人員檢驗紀錄表） |
|  | 雜音度 | 5 |  | □未符合附表一者，扣5分。（依電信監理人員檢驗紀錄表） |
|  | 諧波及混附發射電場強度 | 5 |  | □未符合附表一者，扣5分。（依電信監理人員檢驗紀錄表） |
|  | 頻率響應特性 | 5 |  | □未符合附表一者，扣5分。（依電信監理人員檢驗紀錄表） |
|  | 失真度 | 5 |  | □未符合附表一者，扣5分。（依電信監理人員檢驗紀錄表） |
|  | 監控及警示系統 | 4 |  | □未具監控系統者扣2分； □未具警示系統者扣2分。 |
|  | 系統例行檢測及維運紀錄 | 12 |  | 無系統例行檢測(至少半年一次)者扣2分。 工作日誌未具備者(至少一年)扣2分。 發射機設備維運紀錄未具備者(至少一年)扣2分。 發電機保養維護紀錄未具備者(至少一年)扣2分。 故障修護紀錄未具備者(至少一年)扣2分。 測試儀器及校正紀錄未具備者扣2分。 |
| ８％ 監理業務 | 工程主管設置情形 | 3 |  | □未按規定設置者扣3分。 |
|  | 違規情形 | 3 |  | □頻率 □電功率 □發射地點 □發射機；有任一項違規者扣3分。 |
|  | 證照換發繳費情形 | 2 |  | □按時換照 □繳交頻率使用費；有任一項未辦理者扣2分。 |
| ２０％ 綜合評分 | 工程管理、工程人員培訓、環境管理、優良事蹟、單位重視評鑑程度、其他…等。 | 20 |  | 1.機房整體設計與維護，新技術之引進或自行研發。 2.培訓計畫與執行成果。 3.環境整潔與安全。 4.具體優良工程事蹟或貢獻。 5.主管重視程度與準備情形。 6.其他。 |
| 評 鑑 總 分 | 100 |  | 總評 |  |

評鑑委員：

有線廣播電視系統工程評鑑複評表

系統名稱：                      地　　址：

負 責 人：                      評鑑日期：

| 評 鑑 項 目 | 配分 | 評分 | 評 分 標 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程設施３６％ | 備用電源（含發電機及UPS設備） | 10 |  | □頭端機房之自備發電機能供系統設備正常運轉並持續10分鐘以上，不符者扣3分。 □噪音隔離 □通風設備 □安全圍網及警示標誌，未具備或不良者每項扣1分。 ※□分配線網路裝置UPS設備，依裝置涵蓋率計算，比率未達1/10者扣4分，未達1/3者扣3分，未達1/2者扣2分。 涵蓋比率： ／ |
|  | ※接地裝置 | 10 |  | □頭端接地：其數值未符合附表三規定者扣2分。 □網路接地：抽測30點，其數值未符合附表三規定者每點扣1分，最高扣8分。 不合格點數： 點 |
|  | ※電波洩漏 | 10 |  | □未送識別載波或強度不正常（與鄰頻影像載波強度相差1dB以上）者扣10分。 □識別信號正常者抽測3點，以抽測點為中心，作方圓1公里以上之不定路線查測填入附表二，未符合標準者每點扣4分，最高扣10分。 不合格點數： 點 |
|  | 頭端機房相關設施 | 6 |  | □系統分配線網路纜線位置圖 □網管監測設備 □故障警示設備 □機房配置 □機房配線 □接收天線配線，未具備或不良者每項扣1分。 |
| 傳輸品質３６％ | 維運紀錄 (至少一年) | 12 |  | □工作日誌。 □電波洩漏測試紀錄。 □接地電阻測試紀錄。 □信號品質測試紀錄。 □信號處理設備保養維護紀錄。 □測試設備校正紀錄。 □故障修護紀錄（含平均修護時間）。 □自備發電機保養維護紀錄。 客服紀錄。 主管簽核各項紀錄文件。 電波洩漏測試及接地電阻測試紀錄不完整者每項扣2分，其他不完整者每項扣1分。 |
|  | ※頭端設備頻率穩定度 | 6 |  | 抽測六個頻道填入附表五，不合格者每頻道扣1分。 不合格頻道數： 點 |
|  | ※影像載波位準 （0～14 dBmV） | 6 |  | 抽測三點，每個抽測點量測六個頻道填入附表四，不合格者每一點扣2分。 不合格點數： 點 |
|  | ※載波雜訊比 （≧43dB） | 6 |  | 抽測三點，每個抽測點量測六個頻道填入附表四，不合格者每一點扣2分。 不合格點數： 點 |
|  | ※載波合成拍差比（≧53dB） | 6 |  | 抽測三點，每個抽測點量測六個頻道填入附表四，不合格者每一點扣2分。 不合格點數： 點 |
| ８％ 監理業務 | ※限用頻道及禁用頻道之查核 | 6 |  | □使用禁用頻道（14,15,16, 98,99）或未經核准擅用限用頻道（19、20）者，每一頻道扣1分，最高扣6分。 |
|  | ※違規情形 | 2 |  | 有違規紀錄者每次扣1分，最高扣2分。 違規紀錄數： |
| ２０％ 綜合評分 | 系統數位化、工程管理、工程人員培訓、環境管理、優良事蹟、單位重視評鑑程度、其他…等 | 20 |  | 1.系統數位化程度。 2.系統設計及維護，新技術之引進或自行研發。 3.培訓計劃與執行成果。 4.環境整潔與安全。 5.具體優良工程事蹟或貢獻者。 6.主管重視程度與準備情形。 7.其他。 |
| 評 鑑 總 分 | 100 |  |  |  |

評鑑委員：                         ※：本項資料由各監理處查核提供

固定型地球電臺工程評鑑複評表

地球電臺名稱：                     地　　址：

負  責  人：                       評鑑日期：

| 評鑑項目 | 配分 | 評分 | 評 分 標 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程設施３６％ | 備用電源 | 10 |  | □無備用發電機者，扣3分。 □無不斷電系統(UPS) □備用發電機無法正常運作；每項扣1分。 □空間配置 □配線 □備用發電機排氣方式 □噪音隔離□安全警示，不良者每項扣1分。 |
|  | 機房設施 | 10 |  | □高壓設備警示 □高壓隔離 □系統接地 □配線，不良者每項扣2分。 □空調 □環境品質，未具備或不良者每項扣1分。 |
|  | 天線設備 | 8 |  | □天線基座設計 □本體抗風設計 □安全警示 □圍籬設計；未具備或不良者每項扣1分。 □天線維護 □避雷接地 未具備或不良者每項扣2分。 |
|  | 發射設備 | 8 |  | □HPA □U/C無備用者，每項扣2分。 □HPA □U/C切換方式為手動者每項扣2分。 |
| 傳輸品質３６％ | 維運紀錄(至少一年) | 8 |  | 1.工程日誌：□未按日記載者扣4分。 2.□電力系統維護紀錄：□發射機維護紀錄；未具備者每項扣2分，未完整者扣1分。（含抄表及維護記錄等） |
|  | 測量系統 | 7 |  | □無功率自動量測者，扣2分。 □無RF信號量測點之配置 □儀器未上架，每項扣1.5分。 □發射頻段頻譜分析儀 □Power meter未具備者每項扣1分。 |
|  | 監控系統 | 6 |  | □狀態顯示與實際不符者，扣3分。 □遠端監控功能 □故障顯示 □警示功能，未具備者每項扣1分。 |
|  | 等效全向輻射功率（EIRP）穩定度 | 5 |  | □EIRP穩定度不在±1.5 dB以內時扣5分。(現場實測) 實測值： dB |
|  | 混附波、雜音（Spurious & Noise） | 5 |  | □大於4 dBW／4KHz者扣5分。(現場實測) 實測值： dBW／4KHz |
|  | 發射頻率穩定度 | 5 |  | □頻率穩定度大於10PPM時扣5分。(現場實測) 實測值： PPM |
| ８％ 監理業務 | 違規情形 | 4 |  | □異動申請□違規使用電信器材及頻率□其他；有任一項違規者扣4分。 |
|  | 證照換發 | 2 |  | 未按時換照者扣2分。 |
|  | 繳費情形 | 2 |  | □特許費 □頻率使用費；有任一項未繳交者扣2分。 |
| ２０％ 綜合評分 | 工程管理、工程人員培訓、環境管理、優良事蹟、單位重視評鑑程度、其他…等。 | 20 |  | 1.機房整體設計與維護，新技術之引進或自行研發。 2.培訓計畫與執行成果。 3.環境整潔與安全。 4.具體優良工程事蹟或貢獻。 5.主管重視程度與準備情形。 6.其他。 |
| 評 鑑 總 分 | 100 |  | 總評 |  |

評鑑委員：

中央主管機關執行廣播/電視無線電臺查測項目表（未參加工程評鑑業者）

電臺名稱：                          地  址：

負 責 人：                          日  期：   年   月   日

| 查測項目 | 查 測 結 果 |
| --- | --- |
| 發射設備 | 發射機（含激勵器）具備援功能可作主備機切換發射，或抽換功率模組時不致停播：□是 □否 |
| 天線、鐵塔及接地線保養維護 | □天線鐵塔維護保養 □鐵塔傾斜情形 □避雷針 □警示燈 □附掛物牢固 □安全防護措施 □接地線施作維護 具備者打( |
| 中心頻率容差 | 實測值為： 是否符合規定？ □是 □否 |
| 輸出功率容差 | 實測值為： 是否符合規定？ □是 □否 |
| 雜音度 | 於400Hz，100%調變度，實測值為： 是否符合規定？ □是 □否 |
| 諧波及混附發射電場強度 | 實測二次諧波低於主載波 db；實測三次諧波低於主載波 db 是否符合規定？ □是 □否 |
| 頻率響應特性 | 實測頻率響應特性如附表。 是否符合規定？ □是 □否 |
| 失真度 | 實測失真度如附表。 是否符合規定？ □是 □否 |

單位主管：                                查測人員：

廣播/電視無線電臺發射機檢測標準表

| 編號 | 項目 | 調幅電臺 | 調頻電臺 | 電視電臺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心頻率 | fc±(f (f＜10Hz | fc±(f (f＜2000Hz | 聲音及影像： fc±(f (f＜6PPM |
| 2 | 輸出功率 | PWR±(P (P＜0.1 PWR | PWR±(P (P＜0.1 PWR | 聲音及影像： PWR±(P (P＜0.1 PWR |
| 3 | 雜音度 | 於400Hz，100%調變度須低於45dB。 | 於400Hz，100%調變時，須低於55dB以上。 | 聲音： 於400Hz，100%調變時須低於50dB以上。 |
| 4 | 諧波及混附發射電場強度 | 二次、三次諧波均須低於主載波40dB以上。 | 二次、三次諧波均須低於主載波60dB以上。 | 聲音及影像： 二次、三次諧波均須低於主載波60dB以上。 |
| 5 | 頻率響應特性 | 以100、400、2.5k、5k、7.5kHz頻率，於50%、85%、95%調變測得之頻率響應值與以1kHz調變，於50%、85%、95%調變測得之頻率響應值差應小於2dB。 | 以50、100、200、400、1k、2k、3k、5k、7k、10k、15kHz頻率於25%、50%、100%調變，測得之頻率響應曲線須落於標準預強調曲線圖之間。 | 聲音： 以50、100、400、1k、2.5k、5k、7k、10k、15kHz頻率於25%、50%、100%調變，測得之頻率響應曲線須落於標準預強調曲線圖之間。 影像： 旁波帶頻率響應：頻率響應曲線誤差≦2dB。 |
| 6 | 失真度 | 以50、100、400、1k、2.5k、5k、7.5kHz頻率，於50%調變測得之失真度須小於5%；於85%、95%調變測得之失真度須小於7.5%。 | 以50、100Hz頻率於25%、50%、100%調變，測得之失真度須小於3.5%；以200、400、1k、2k、3k、5k、7k頻率於25%、50%、100%調變之失真度須小於2.5%；以10k、15k頻率於25%、50%、100%調變之失真度須小於3%。 | 聲音： 以50、100Hz頻率於25%、50%、100%調變之失真度須小於3.5%；以400、1k、2.5k、5k、7.5k頻率於25%、50%、100%調變之失真度須小於2.5%；以10k、15k頻率於25%、50%、100%調變之失真度須小於3%。 |

有線廣播電視電波洩漏查驗表（□自評／□複評）

頁次：

| 公司名稱 |  | 主管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試日期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 編號 | 地 點 | 洩漏頻率 （MHz） | 量測距離 （公尺） | 洩漏量 （微伏／公尺） | 發生 原因 | 修妥 日期 |
| 標 準 值 | ＜54 | 10 | 20 |  |
|  | 54～108 | 3 | 20 |  |
|  | 108～174 | 3 | 10 |  |
|  | 174～216 | 3 | 20 |  |
|  | ＞216 | 10 | 20 |  |
| 查測區域 ％ |

備註：本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。

有線廣播電視系統接地電阻查驗表（□自評／□複評）

頁次：

| 公司名稱 |  | 主管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試日期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 查驗項目 | 數值查驗 |
| 編 號 | 項 目 | 地 點 | 電阻值（(） | 備 註 |
| 查驗區域 |
| 說明： 項目欄：頭端請填1，架空線纜請填2，訂戶引進線請填3。 接地電阻標準值：頭端＜15(，架空線纜＜50(，訂戶引進線＜100(。 |

備註：本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。

有線廣播電視訂戶終端點信號品質查驗表（□自評／□複評）頁次：

| 公司名稱 |  | 主管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試日期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 測試地點 |  |
| 禁用頻道是否傳送信號 | □ 否 □ 是 （如果簽"是"的話請寫出傳送頻率） |
| 頻道 | 影像載波 | 載波雜訊比 [dB] | 二次載波合成拍差比（CSO）[dB] |
|  | 位準[dBmV] | 頻率[MHz] |  |  |
| 標 準 值 | 0～14 |  | ≧43 | ≧53 |

備註：本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。

有線廣播電視頭端設備頻率穩定度查驗表（□自評／□複評）頁次：

| 公司名稱 |  | 主管 | （簽名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試日期 | 中華民國 年 月 日 | 測試人員 | （簽名） |
| 頻道（或調頻載波頻率） | 與指配載波頻率之差值 | 影像與聲音載波頻率之差值 |
| 標準值 | 電視頻道＜25KHz 調頻頻道＜10KHz | 4.5MHz ± 2 KHz |

備註：本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。

# Text boxes

附件1-1

附件2-1

附件3-1

附件1-2

附件2-2

總評

附件3-2

附件4-1

附 表 一

附表二

附表三

附表四

附表五