建築物屋內外電信設備檢測紀錄表(二)
編號：

表18-3
適用於PE-PVC電纜 檢測日期； 年 月 日

承攬人	□電信工程業名稱 / □電器承裝業名稱					登記執 / 照號碼					公會會員證號
				有效日期					有效日期
	營利事業統一編號					營業地址					電 話
建築地點
建物名稱
檢附資料		1.表18-3(A)建築物屋內外電信設備檢測(絕緣電阻)紀錄表（一式二份）。 / 2.表18-3(B)建築物屋內外電信設備檢測(心線對照)紀錄表（一式二份）。 / 3.技術士於建築物前方、技術士進行絕緣電阻測試與心線對照測試之照片各一張。
項 目					方式		檢 測 結 果
1.本案是否已依技術規範及原送審查圖說設計施工？					檢 視		□ 符合 / □ 不符合
2.總配線箱（架）之箱蓋內側適當位置，是否標明各樓層主配線箱電纜號碼、昇位圖、承裝廠商名稱及連絡電話號碼？					□ 符合 / □ 不符合
3.各樓層主配線箱箱內適當位置，是否標明相對應之電纜號碼？					□ 符合 / □ 不符合
4.各式線纜、端子板、電信插座規格及數量是否符合經審查之設計圖?					□ 符合 / □ 不符合
5.心線測試：依規範18.5.3（2）規定。 / （1）絕緣電阻測試：L1-L2,L1-E,L2-E之絕緣電阻均是否大於5MΩ（DC500伏特以上測試器）？〔測試結果如表18-3(A)〕 / （2）心線對照測試：總配線箱(架)心線至各樓層配線箱心線，所有心線是否一一對應？〔測試結果如表18-3(B)〕					測 試		□ 符合 / □ 不符合
承攬人簽章					丙級以上相關職類 / 技術士簽名及蓋章:
				技術士證號:

備註：本檢測紀錄表一式二份，起造人於完成檢測後，自行留存一份，另一份於申請審驗時，送審驗機構審查。