7.電信設備繪製圖說及清單

7.1建築物基地位置圖：

7.1.1基地位置圖圖樣須符合建築管理規定，並載明基地位置、方位、都市計畫土地使用區域或區域計畫土地使用編定及比例尺；基地位置圖與配置圖之圖例如圖7-1。

7.1.2標明建築物引進管管徑、位置及電信室、總配線箱位置。

7.2建築物電信設備設計清單(可依實務需求，修正本清單項目內容)，如表7-1。

7.3垂直昇位圖：垂直昇位圖範例如下。

7.3.1五樓建築物電信管線暨配線系統垂直昇位圖，圖例如圖7-2。

7.3.2五樓建築物具宅內配線箱之電信管線暨配線系統垂直昇位圖，圖例如圖7-3。

7.3.3十二樓含地下室之電信管線暨配線系統垂直昇位圖，圖例如圖7-4。

7.4平面配置圖：

平面配置圖應每層繪製，不同樓層有相同配置時可以同一張圖標示，公寓式建築物具宅內配線箱之電信管線平面配置圖，圖例如圖7-5、7-6、7-7及7-8。

圖7-1建築物基地位置圖與配置圖

| 樓別 | 屋內電信管線 | 使用區分 | 電信線數 | 配線電纜對 數 | 屋內電信配線 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5F |  | 住宅2戶 | 150m2 × 0.04 ＝ 6 | 6P × 8/3 ＝ 16P |  |
| 4F |  | 住宅2戶 | 150m2 × 0.04 ＝ 6 | 6P × 8/3 ＝ 16P |  |
| 3F |  | 住宅2戶 | 150m2 × 0.04 ＝ 6 | 6P × 8/3 ＝ 16P |  |
| 2F |  | 住宅2戶 | 150m2 × 0.04 ＝ 6 | 6P × 8/3 ＝ 16P |  |
| 1F |  | 住宅2戶 | 150m2 × 0.04 ＝ 6 | 6P × 8/3 ＝ 16P |  |
| B1 |  | 防 空 避難室 | 150m2 × 0.005 ＝0.75 ( 1 | 0.75P × 8/3 ＝ 2P |  |

| 樓別 | 屋內電信配管 | 使 用 區 分 | 電信線數 | 配線電纜 對 數 | 屋內電信配線 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5F | B A | 住宅2戶 | 150㎡×0.04 =6 | 6P×8/3 =16P | B A |
| 4F |  | 住宅2戶 | 150㎡×0.04 =6 | 6P×8/3 =16 P |  |
| 3F |  | 住宅2戶 | 150㎡×0.04 =6 | 6P×8/3 =16 P |  |
| 2F |  | 住宅2戶 | 150㎡×0.04 =6 | 6P×8/3 =16 P |  |
| 1F |  | 住宅2戶 | 150㎡×0.04 =6 | 6P×8/3 =16 P |  |
| B1 |  | 防空 避難室 | 150㎡×0.005 =0.75 | 0.75P×8/3 =2 P |  |

| 樓別 | 屋 內 電 信 管 線 | 使用 區分 | 電信 線數 | 配線電 纜對數 | 屋 內 電 信 配 線 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12F |  | 商業 辦公 | 750m2 X 0.1=75P | 75P X 8/3 =200P 200P/2系 =100p 統 |  |
| 11F |  | 商業 辦公 | 750m2 X 0.1=75P | 75P X 8/3 =200P 200P/2系 =100p 統 |  |
| 10F |  | 商業 辦公 | 750m2 X 0.1=75P | 75P X 8/3 =200P 200P/2系 =100p 統 |  |
| 9F |  | 商業 辦公 | 750m2 X 0.1=75P | 75P X 8/3 =200P 200P/2系 =100p 統 |  |
| 8F |  | 商業 辦公 | 750m2 X 0.1=75P | 75P X 8/3 =200P 200P/2系 =100p 統 |  |
| 7F |  | 商業 辦公 | 750m2 X 0.1=75P | 75P X 8/3 =200P 200P/2系 =100p 統 |  |
| 6F |  | 商業 辦公 | 750m2 X 0.1=75P | 75P X 8/3 =200P 200P/2系 =100p 統 |  |
| 5F |  | 商業 辦公 | 750m2 X 0.1=75P | 75P X 8/3 =200P 200P/2系 =100p 統 |  |
| 4F |  | 商業 辦公 | 750m2 X 0.1=75P | 75P X 8/3 =200P 200P/2系 =100p 統 |  |
| 3F |  | 商業 辦公 | 750m2 X 0.1=75P | 75P X 8/3 =200P 200P/2系 =100p 統 |  |
| 2F |  | 商業 辦公 | 750m2 X 0.1=75P | 75P X 8/3 =200P 200P/2系 =100p 統 |  |
| 1F |  | 商業 辦公 | 750m2 X 0.1=75P | 75P X 8/3 =200P 200P/2系 =100p 統 |  |
| B1 |  | 避難所 停車場 | 750m2 X 0.005 =4P | 4P X 8/3 =10P 10P/2 系 =5p 統 |  |
| B2 |  | 避難所 停車場 | 750m2 X 0.005 =4P | 4P X 8/3 =10P 10P/2系 =5p 統 |  |

主配線箱未標
示種類者均為
A-1

建  築  物  電  信  設  備  設  計  清  單

審圖編號：________________日期：____年___月___日

| 樓別 | 用途 | 戶數 | 最大需求(對數) | 配線箱 | 線纜 | 配管 | 接地 | 電信室(架) | 插座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 總配線箱 規格 WxHxDcm | 主配線箱 規格 WxHxDcm | 箱 規格 WxHxDcm | 箱 規格 WxHxDcm | 各樓層 水平線纜 對數 | 地上層垂 直線纜 對數 | 地下層垂 直線纜 對數 | 電信 引進管 | 地上層 垂直幹管 | 地下層 垂直幹管 | 各樓層 水平配管 | 接地測試端子箱 | 接地線 規格 | 接地端 子板 | 電信室 面積 | MDF容量(對數) | 總配線架 (寬cm) | 電電信插座 (數量) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管徑 | 管數 | 管徑 | 管數 | 管徑 | 管數 | 管徑 | 管數 |  |  |  |  |  |  |  |

備註：檢附建築物電信設備器材資料                                         □專業技師

承纜人簽章：___________________        □建築師(設計)簽章： __________________

# Text boxes

11/2"×2D

PB

TO:一層電信室(E/R)MDF

11/2"×2D

地下引進

60(1() × 3

接地電阻(5(，責任施工

C

P

E

E

本例宅內採匯流排配線

圖7-2 五樓建築物電信管線暨配線系統垂直昇位圖

((

((

((

((

((

((

((

((

DD(B-12)

DD(B-12)

DD(B-12)

DD(B-12)

DD(B-12)

DD(B-12)

DD(B-12)

DD(B-12)

DD(B-12)

3/4″(14)

## E

1″×2D

B1

PB

電信室

E ∕ R

A01A

A01B

3/4″

1″

3/4″(14)

2″×1D

排水管

A02A

A02B

3/4″

B-22

1″

3/4″(14)

A02

3/4″

1″

3/4″(14)

A03A

A03B

3/4″

B-22

1″

3/4″(14)

A03

3/4″

1″

3/4″(14)

A04A

A04B

3/4″

B-22

1″

3/4″(14)

A04

3/4″

1″

3/4″(14)

A05A

DD(B-12)

A05B

3/4″

B-22

1″

3/4″(14)

A05

3/4″

1″

3/4″(14)

2″×2D

1(60)×3

3/4″(14)

B-22

A-1

3/4″

接地電阻R≦5Ω，責任施工

1(60)

2″×2D

E    P    C

## E

A01

AB1

埋設至建築線外0.5M防水處理

0.5-4P-PE-PVC

內線10P(1~10)

(7,8)  (5,6)

(1,2)  (3,4)

10 C

0.5-100P-FRPE-LSNHPE

接續16P (49~64)

0.5-10P-FRPE-LSNHPE(81~90)

(83,84)  (81,82)

外線10C (81~90)

10 C

0.5-100P-FRPE-LSNHPE

100 (1~100)

AB1

100 C

外線10C (65~72)

內線10C (1~10)

外線10C (73~80)

內線10C (1~10)

10 C

10 C

10 C

A01A

A01B

外線10C (49~56)

內線10C (1~10)

外線10C (57~64)

內線10C (1~10)

10 C

10 C

10 C

10 C

A02

A02A

A02B

接續16P (17~32)

0.5-10P-FRPE-LSNHPE

0.5-10P-FRPE-LSNHP

0.5-10P-FRPE-LSNHPE

接續16P (33~48)

接續16P (1~16)

外線10C (33~40)

內線10C (1~10)

外線10C (41~48)

內線10C (1~10)

10 C

10 C

10 C

10 C

A03

A03A

A03B

外線10C (17~24)

內線10C (1~10)

外線10C (25~32)

內線10C (1~10)

10 C

10 C

10 C

10 C

A04

A04A

A04B

外線10C (1~8)

內線10C (1~10)

外線10C (9~16)

內線10C (1~10)

10 C

10 C

10 C

10 C

A05

A05A

A05B

圖7-3五樓建築物具宅內配線箱之電信管線暨配線系統垂直昇位圖

E

圖7-5公寓式建築物具宅內配線箱之地下一層電信管線平面配置圖

R<5Ω

3/4"(14)

E

83.84

1"(0.5-10P-FRPE-LSNHPE)

2"排水管

PB

C

P

E

1"(60)

1"(60)

3/4"(0.5-4P-PE-PVC)

外線10C(81-84)

81.82

T

T

3/4"(14)

頂板施工

11/2"x2D頂板施工

11/2"x2D

地下引進

1"(60)

B22

AB1

10-C

B25(31-40)

((

((

((

((

1"(60)×3

R(5(

60mm2

10-C

B25(11-20)

B12(1-100)

100-C

100-C

B24(1-100)

M
D
F

B11(1-100)

100-C

100-C

B23(1-100)

B10(1-100)

100-C

100-C

B22(1-100)

B9(1-100)

100-C

100-C

B21(1-100)

B8(1-100)

100-C

100-C

B20(1-100)

B7(1-100)

100-C

100-C

B19(1-100)

B6(1-100)

100-C

100-C

B18(1-100)

B5(1-100)

100-C

100-C

B17(1-100)

B4(1-100)

100-C

100-C

B16(1-100)

B3(1-100)

100-C

100-C

B15(1-100)

B2(1-100)

100-C

100-C

B14(1-100)

A系統

B系統

B1(1-100)

100-C

100-C

B13(1-100)

B25(21-30)

10-C

10-C

B25(1-10)

60mm2

14mm2

E

2”

T

B-12

1”

x3

1”

2”

T

x3

1”

B-12

2”

T

x3

1”

600mm(W)

2”

2”

MDF-14

2”

2”

300mm(W)
電纜線架

2”

2”

2”

2”

2”

2”

2”

2”

2”

2”

2”

14mm2

2”

2”

2”

2”

2”

2”

2”

2”

2”

圖7-4 十二樓含地下室之電信管

線暨配線系統垂直昇位圖

~

A04A

B22

A02A

T

T

T

((

T

T

1"(0.5-10P-FRPE-LSNHPE)

3/4"(14)

註1:

四層:A04B 10C(25-32)       A04A 10C(17-24)

三層:A03B 10C(41-48)       A03A 10C(33-40)

二層:A02B 10C(57-80)       A02A 10C(49-56)

接續16P

註1

外線(詳註1)

內線10C(1-10)

外線(詳註1)

內線10C(1-10)

B22

3/4"(0.5-4P-PE-PVC)

7.8

1.2

5.6

3.4

3/4"(0.5-4P-PE-PVC)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

7.8

1.2

5.6

圖7-6公寓式建築物具宅內配線箱之第一層樓電信管線平面配置圖

外線50C(1-50)

內線100C(1-100)

(E/R)

3/4"(14)

T

T

T

電信室

(E/R)

1"(60)

2"x2D(0.5-100P-FRPE-LSNHPE)

1"x1D(0.5-10P-FRPE-LSNHPE)

11/2"x2D

地下引進

1"x1D(0.5-10P-FRPE-LSNHPE)

2"x2D(0.5-100P-FRPE-LSNHPE)

3/4"(14)

T

T

外線10C(65-72)

內線10C(1-10)

外線10C(73-80)

內線10C(1-10)

B22

A01A

B22

A01B

3/4"(0.5-4P-PE-PVC)

7.8

1.2

5.6

3.4

3/4"(0.5-4P-PE-PVC)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

7.8

1.2

5.6

3.4

表7-1

((

((

((

(E/R)

2"x2D

地下引進

12M

中正路

四維街

3.4

三新街

B1(83,84)

0.5-10P-FRPE-LSNHPE屋內電纜

B1(81,82)

B1(81~90)

((

((

10 C

B1(68,69,70) 主出線匣

0.5-50P-FRPE-LSNHPE屋內電纜

主出線匣 B1(65,66,67)

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

B1(1~100)

電信室

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

((

((

((

((

((

((

((

((

B1(52,53,54) 主出線匣

主出線匣 B1(49,50,51)

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

B1(49~64)

20 C

((

((

((

((

B1(36,37,38) 主出線匣

主出線匣 B1(33,34,35)

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

B1(33~48)

20 C

((

((

((

((

B1(20,21,22) 主出線匣

主出線匣 B1(17,18,19)

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

B1(17~32)

20 C

((

((

((

((

((

((

((

((

B1(3,4,5) 主出線匣

主出線匣 B1(1,2,3)

0.5-4P-PE-PVC屋內數位電纜

B1(1~16)

20 C

2(×2

電信室

MDF-8

B-12

3/4(

B-22

4 ×

× 4

# T

# T

3/4(

B-22

4 ×

× 4

# T

3/4(

B-22

4 ×

× 4

# T

3/4(

B-22

4 ×

× 4

# T

# T

4 ×

× 4

3/4(

60(1()

接至建築線外0.5M並做防水處理

# T

# T

# T

# T

# T

# T

圖7-7公寓式建築物具宅內配線箱第二至第四層樓電信管線平面配置圖

A02B

~

A04B

B22

2"x2D(0.5-100P-FRPE-LSNHPE)

3/4"(14)

~

A02

A04

E

圖7-8公寓式建築物具宅內配線箱之第五層樓電信管線平面配置圖

A05A

A05B

T

T

T

T

T

1"(0.5-10P-FRPE-LSNHPE)

3/4"(14)

接續16P

(1-16)

外線0C(1-8)

內線10C(1-10)

外線10C(9-16)

內線10C(1-10)

B22

A05

B22

B22

2"x2D(0.5-100P-FRPE-LSNHPE)

3/4"(0.5-4P-PE-PVC)

7.8

1.2

5.6

3.4

3/4"(0.5-4P-PE-PVC)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

7.8

1.2

5.6

3.4