電信技術規範

工 程 規 範

建築物屋內外電信設備工程技術規範

###### 1.法源依據

###### 本規範依電信法第三十八條第六項規定訂定之。

###### 2.用詞定義

2.1電信管箱設備：指收容用戶建築物電信線纜之設備。

2.1.1電信引進管：以架空或地下方式引進至建築物內總配線箱(或電信室)之電信管道。

2.1.2垂直幹管：自總配線箱(或電信室)沿垂直方向貫通各樓主配線箱(室)之電信管道。

2.1.3管道間：建築物內供佈設各種管線之專用空間。

2.1.4線纜支架：

裝設於管道間或大樓公共走道上方水平方向，供佈設電信線纜支撐用之支架，簡稱「線架」。

2.1.5水平配管：

自總配線箱(或電信室)或主配線箱(室)沿樓板水平裝設至支配線箱、出線匣之電信管道。

2.1.6地板管槽：設置於建築物內地板上供佈線之配管，含連接盒、出線盒及管槽。

2.1.7地板線槽：設置於建築物內地板上供佈線之溝槽。

2.1.8總配線箱：設置於建築物內作為電信引進管線、垂直管線及水平管線間介面之配線箱。

2.1.9集中總箱：

設置於建築物內側或外側做為彙集數戶透天式獨戶建築之電信引進管線、垂直管線及接地設備之總配線箱。

2.1.10主配線箱(Main Telecommunication Closet)：

設置於建築物內各樓層，作為垂直管線及水平管線間介面之配線箱。

2.1.11支配線箱：設置於建築物內適當處所，作為總(主)配線箱或電信室分支之配線箱。

2.1.12拖線箱：設置於建築物內之長距離或彎曲管道間，供拖線或接線之箱體。

2.1.13宅內配線箱：

設置於建築物各用戶宅內，作為垂直管線及水平管線或水平管線及宅內管線間介面之配線箱。

2.1.14出線匣：建築物內裝設電信設備之出線孔，可供裝電信用插座之匣型裝置。

2.2電信配線設備：指使用於用戶建築物之電信線纜及其固接附屬設備。

2.2.1引進線纜：指從建築物外引進供建築物本身使用之電信電纜或光纜。

2.2.2配線線纜：建築物內各樓層主幹或水平配線所使用之電信電纜或光纜。

2.2.3端子板：

裝設於總配線箱(架、板)、主配線箱(室)或其他箱(架)中，供電信線纜心線之接續、跳線或成端之用。

2.2.4屋內複合型端子板：

為一列或多列端子所組成的接續硬體，一端用以進行電信電纜終端，另一端採用壓接方式接續，並可供插接RLD和保安器使用。

2.2.5端子板壓接頭：

配合端子板使用，藉插、拔方式介接端子板；必須搭配端子板的種類選擇適當的端子板壓接頭。

2.2.6電信用插座：包括電話插座、資訊插座(組)或光資訊插座等種類。

2.2.7電話插座：

屬電纜終端的接續硬體，通稱RJ-11插座，一端用以進行電纜終端，另一端藉插、拔方式介接電話插頭；提供用戶屋內線路與電信終端設備(如電話機、傳真機、數據機等)間之介面裝置。

2.2.8電話插頭：

屬電纜終端的接續硬體，通稱RJ-11插頭，一端用以進行電纜終端，另一端藉插、拔方式介接電話插座。

2.2.9資訊插座(Jack)：

屬電纜終端的接續硬體，通稱RJ-45插座，一端用以進行電纜終端，另一端藉插、拔方式介接資訊插頭；提供屋內區域迴路與電信終端設備間之介面裝置。

2.2.10資訊插座組(Patch panel)：

為多個資訊插座所組成的接續硬體，有壁掛式及機櫃(架)式兩種型式。

2.2.11資訊插頭(Plug)：

屬電纜終端的接續硬體，通稱RJ-45插頭，一端用以進行電纜終端，另一端藉插、拔方式介接資訊插座。

2.2.12光纜配線箱(Fiber Distribution Panel)：

設置於電信配線設備內或機架上，作為光纜終端接續及收容用，提供引進光纜、光纖引線及跳接線三者接續及收容光纜配線盤，以便光纖做存取、測試、跳接、光纖接續保護存取及餘長收容等功能。

2.2.13光纖連接器插座：

屬光纜終端的接續硬體，心數為單心或多心，一端用以進行光纖終端，另一端藉插、拔方式介接光纖連接器插頭。

2.2.14光纖連接器插頭：

屬光纜終端的接續硬體，心數為單心或多心，一端用以進行光纖終端，另一端藉插、拔方式介接光纖連接器插座。

2.2.15光纖連接器(Connector)：

光纖連接器包括光纖連接器插座及光纖連接器插頭兩部分，有單心或多心光纖連接器，可將光纖連接器插頭裝置於單模或多模光纜組成光纖引線或光纖跳接線，做為光纜配線組件之間或光終端設備(光纖連接器插座)相互間之銜接用。

2.2.16光資訊插座(Optical outlet)：

屬光纜終端的接續硬體，有埋入式及明線式兩種型式，係安裝於工作區出線匣或集中轉接點，以供水平光纜終端及收容之用。

2.2.17跳接線(Patch cord)：分為電纜跳接線及光纖跳接線。

(1).電纜跳接線：

跳線兩端分別接上資訊插頭或端子板壓接頭，用於連接兩端的接續硬體或設備。

(2).光纖跳接線：

係於單心或雙心光纜兩端裝置光纖連接器插頭，用於連接兩端的接續硬體或設備。

2.2.18引線：分為電纜引線及光纖引線

(1)電纜引線：係於UTP/ScTP對絞型屋內電纜一端裝置資訊插頭或端子板壓接頭，另一端採用壓接方式與資訊插座或端子板連接。

(2)光纖引線(Pigtail)：

係於單心或雙心光纜一端裝置光纖連接器插頭，另一端可與光纜以熔接方式連接，做為光纜引進光纜配線箱(架)或光資訊插座之用。

2.2.19電話用戶迴路遙測介面隔離器(Remote Line Disconnect,簡寫 RLD)：

裝於電話用戶迴路維修責任分界點，跨接在市內網路業務經營者線路與用戶自備線路間，可由電信交換機房內遙控測試，以判別設備障礙區段或責任歸屬之用。

2.2.20用戶保安器：

以插接方式配合屋內複合型端子板使用，作為濾除電信線路因遭受電擊或誤觸電力線等情況下所產生之異常電壓及危險電流之用，一般簡稱保安器單體。

2.3空間設置

2.3.1電信室設備：

電信室設備包括總配線架(板)、用戶側端子板、經營者端子板、引接線纜、配線線纜、線架、電信機械設備及電信保安接地設備等電信設備，其他附屬設備包括電源供應之電表設置位置、電源引接線、空調設備及必要時預留之冷氣窗口等。

(1)總配線架(Main Distribution Frame,MDF)：

設置於建築物電信室內之金屬組合架，作為引進管線及主幹管線間之介面。

(2)光終端配線架(Optical Line Distribution Frame,OLDF/ODF)：

設置於建築物電信室內之金屬組合架，作為裝設引進光纜和光終端設備之用。

(3)總配線板：

設置於建築物電信室內之壁掛式耐燃夾板，作為引進管線及主幹管線間之介面。

(4)電信機械設備：

指市內網路業務經營者使用於用戶建築物內之電信交換設備、電信傳輸設備、電信終端介面設備及其相關附屬設備之總稱。

(5)電信保安接地設備：

指使用於用戶建築物內保護電信機線設備之接地裝置及各種安全設施。含接地棒、接地銅管或接地銅板、接地導線、接地端子板、總接地箱等。

(6)總接地箱：電信設備接地之總彙接箱。

2.3.2主配線室(Main Telecommunications Room)：

設置於建築物內各樓層，作為主幹管線及水平管線間介面之配線室。

2.3.3配線室電信設備：

配線室電信設備包括樓層配線架（板）、用戶端子板、配線電纜、電信機械設備及電信保安接地設備等電信設備，其他附屬設備包括電源供應設備、空調設備及必要時預留之冷氣窗口等。

(1)樓層配線架（Intermediate Distribution Frame,IDF）：

設置建築物配線室內之金屬組合架，輔助電信室之總配線架，作為主幹配線與水平配線間之介面，並可與其他樓層配線架互相連接。

(2)光終端配線架：

設置建築物配線室內之金屬組合架，作為主幹配線光纜與水平配線光纖或光電轉換設備間之介面。

(3)配線板：

設置於配線室內之壁掛式耐燃夾板，作為主幹配線與水平配線間之介面設備如用戶端子板、壁掛式資訊插座組等安裝固定之位置。

(4)電信機械設備：

指市內網路業務經營者或用戶使用於用戶建築物內之電信交換設備、電信傳輸設備、電信終端設備及其相關附屬設備之總稱。

(5)電信保安接地設備：

指使用於用戶建築物內保護電信機線設備之接地裝置及各種安全措施。

2.3.4集線室：

指於建築物內除既有電信室外，專供市內網路業務經營者引接線纜及設置集線電信設備之專用空間。

2.3.5集線電信設備：

指市內網路業務經營者為匯集不同傳輸路由之線纜，所設置之電信傳輸設備及線纜收容設備等。

2.4其他項目

2.4.1社區型建築物：

指同一宗建築基地內之建築物，或為統一管理而設同一管理委員會之建築物。

2.4.2透天式獨戶建築物：指五樓以下之建築物，其整棟均屬同一門牌，且為相同所有權人所有。

2.4.3樓地板面積：

建築物各層樓地板或其一部分，在該區劃中心線以內之水平投影面積。但不包括露台、陽台及法定騎樓面積。

2.4.4屋外電信管線設施：指社區型建築物之建築物間架空、地下電信線路及地下管路等管線設備。

3.適用範圍

3.1適用時機：

本規範適用於建築物屋內外電信設備及其空間設置之設計、施工及測試。

3.2適用器材標準：

本規範所定電信設備之相關材質及其規格為最低設置標準，實際設置時得依電信服務需求採用其他更優之數量、材質及規格。有關配管之設計及施工，除本規範另有規定外，請參照經濟部所訂「屋內線路裝置規則」及內政部訂頒之「建築技術規則」相關規定辦理。

3.3適用建築物：

本規範適用於新建建築物屋內及社區型建築物間屋外電信設備之設計、施工及測試；增建、改建或修建建築物屋內及社區型建築物間屋外電信設備時，得視用戶需要比照辦理。

3.4適用項目：

本規範以連接公眾電信網路之電信設備所需預留空間及管線為主，若需另設置其他內部自用通信設備(如PBX、LAN、…等)，應另依實際需求預留空間及管線，其設計施工得依該建築物需要選擇單獨設計施工或與電信管線設備整合設計施工。

4.建築物配線系統架構

建築物配線系統架構主要包括工作區配線系統、水平配線系統、主幹配線系統、配線箱(室)、電信室及引進設施等六大部分組成。其配線系統平面架構示意圖如圖4-1，配線系統立體架構示意圖如圖4-2，建築物屋內外電信設備設置示意圖，如圖4-3。

4.1工作區配線系統

4.1.1工作區配線系統係指水平配線系統之用戶工作區域主出線匣(宅內配線箱)至用戶各電信終端設備之配線，其中電信終端設備包括電話機、傳真機、數據機等。

4.1.2表8-1中建築物使用類別之商業用及辦公用建築物之工作區以10平方公尺為其工作區域之單位。

4.1.3表8-1中建築物使用類別之住宅用建築物之工作區，以宅內各廳室為主要之區域。

4.1.4表8-1中建築物使用類別之其它用途建築物之工作區，依實際需求規劃。

4.2水平配線系統

4.2.1水平配線系統係指各樓層的主配線箱(室)佈放水平線纜至同樓層工作區出線匣之電話插座、資訊插座或光資訊插座.

4.2.2水平配線系統架構依配線之變更及機動性程度大小分有三種方式：

(1)一般水平配線系統架構：

適用於隔間已固定之工作區，其系統架構方式如圖4-4。

(2)多使用者出線匣配線系統架構：

適用於電腦或工作站常移動或變動之工作區，其系統架構方式如圖4-5。

(3)集中轉接點配線系統架構：

集中轉接點是水平配線中的一互連接續點，在每一水平配線中多了一互連接續點。適用於電腦或工作站移動或變動性較不頻繁之工作區，其系統架構方式如圖4-6。

4.2.3水平配線分為電纜及光纜兩種配線方式：

(1)電纜配線：

(a)工作區之插座：可採用電話插座或資訊插座。

(b)水平電纜：

依用戶需求，選擇適當種類線纜。如提供用戶電話或語音使用時，應採用PE-PVC屋內電纜、FRPE-LSNHPE屋內電纜或第三類(Cat 3)以上等級之電纜(以下簡稱Cat 3電纜)；如提供用戶寬頻數據使用時，可採用超五類(Cat 5e)以上等級之電纜(以下簡稱Cat 5e電纜)。

(c)接續硬體及跳接線：

電纜終端用之接續硬體可採用端子板或面板式資訊插座組；其跳接線則依所使用之接續硬體，於跳線兩端選擇接上端子板壓接頭或資訊插頭。

(d)水平配線系統架構如採集中轉接點，可使用端子板/端子板壓接頭或資訊插座組/資訊插頭組銜接。

(2)光纜配線：

(a)工作區之插座：採用光資訊插座。

(b)水平光纜：

屋內水平光纜使用之光纖分為單模光纖、50/125(m多模光纖和62.5/125(m多模光纖三種；以適量心數之2.4mm聚氯乙烯(PVC)被覆單心光纜集合而成，有2、4、6、8、12心等之組合。

(c)光纖連接器及跳接線：

光纜終端用接續硬體採用光纖連接器插座，其跳接線則依光纜種類於跳線兩端接上光纖連接器插頭。

(d)水平配線系統架構如採集中轉接點，可使用光纖連接器銜接。

4.3主幹配線系統

4.3.1主幹配線系統係指總配線箱(架)之接續硬體，佈放主幹線纜至各樓層主配線箱之接續硬體；其配線為星狀架構，可提供主配線箱、總配線箱(架)及引進設施之線纜間的銜接。

4.3.2主幹配線系統架構可分成三種方式：

(1)主幹線纜點對點終端：

為簡單、直接的配接方式，線纜較具融通性，且不需接續，適合較不擁擠、較小主幹配線系統；缺點為線纜多且密集，會佔用較多的管道間，如圖4-7所示。

(2)主幹線纜分歧接續：

可分為單樓層接續及多樓層接續兩種，優點為較少主幹線纜且節省空間，如圖4-8所示。

(3)主幹線纜中間交接：

同一層樓中有多個配線室(箱)，經由一位置管理，如圖4-9所示。

4.3.3主幹配線分為電纜及光纜兩種配線方式：

(1)電纜配線：

(a)主幹電纜：

提供用戶電話或語音使用時，應採用PE-PVC屋內電纜、FRPE-LSNHPE 屋內電纜或Cat 3以上等級之電纜；提供用戶寬頻數據使用時，應採用Cat 5e以上等級之電纜。

(b)總配線箱及主配線箱內之接續硬體及跳接線：

電纜終端用之接續硬體可採用端子板或資訊插座組；跳接線依所使用之接續硬體，選擇跳線兩端接上端子板壓接頭或資訊插頭。

(2)光纜配線：

(a)主幹光纜：

屋內主幹光纜使用之光纖包括單模光纖、50/125(m多模光纖和62.5/125(m多模光纖三種，依光纜結構分為六心/十二心簇屋內主幹光纜。

(b)光纖連接器及跳接線：

光纜終端用接續硬體採用光纖連接器插座，其跳接線則依光纜種類於跳線兩端接上光纖連接器插頭。

4.4配線箱(室)

4.4.1配線箱種類分為總配線箱、主配線箱、集中總箱、支配線箱、拖線箱及宅內配線箱，依收容電纜或光纜之多寡選擇適當尺寸。

4.4.2於水平光纜配線，採用光纜配線箱做為屋內散出光纜終端用；於主幹光纜配線，總配線箱及主配線箱改採用光纜配線箱提供六心/十二心簇屋內光纜終端用。

4.4.3水平配線終端、主幹配線終端與電信設備之間使用適當之跳接線連接。

4.4.4為提高通信配線之品質及便利寬頻資訊之建設，建議建築物每一區分所有權(或每戶)之宅內設置宅內配線箱，以利裝置宅內寬頻設備及收容水平配線。

4.5引進設施

引進設施包括引進管、引進線纜及其他用以將外線引進到屋內的銜接設備，引進設施須銜接至總配線箱(架、板)或光終端配線架之責任分界點。

5.電信設備及其空間之設置、維護及責任分界點

5.1電信設備及其空間之設置責任

5.1.1建築物建造時，起造人應依規定設置屋內外電信設備，並預留裝置電信設備之電信室及其他空間。但經國家通訊傳播委員會（以下簡稱本會）公告之建築物，不在此限。

5.1.2電信設備包括電信引進管、總配線箱(架、板)、用戶側端子板、電信管箱、電信線纜及其他因用戶電信服務需求須由用戶配合設置責任分界點以內之設備。

5.1.3既存建築物之電信設備不足或供裝置電信設備之空間不足，致不敷該建築物之電信服務需求時，應由所有人與提供電信服務之市內網路業務經營者協商，並由所有人增設。

5.1.4設置專供該建築物使用之電信設備及空間，應按該建築物用戶之電信服務需求，由各市內網路業務經營者依規定無償連接及使用。

5.2責任分界點

5.2.1建築物設置用戶側端子板設備者，以用戶側端子板之介接端子為責任分界。如圖5-1，圖5-2。

5.2.2建築物未設置用戶側端子板設備者，以市內網路業務經營者設置於建築物端子板之介接端子為責任分界，但另有約定者從其約定，如圖5-3。

5.3電信設備及其空間之維護責任

5.3.1建築物責任分界點以外之公眾電信固定通信網路設施，由提供電信服務之市內網路業務經營者設置及維護。

5.3.2但社區型建築物內建築物間之管線設施，得由建築物起造人或所有人設置，由所有人維護。設置之建築物電信設備，則由建築物起造人或所有人設置，並由所有人維護。

圖5-2 責任分界點示意圖(依圖5-1繪製)

圖5-3 未設用戶側端子板之責任分界圖

# Text boxes

CLE – EL 3600-6

訂定日期：72年06月03日

修正日期：96年07月20日

電信用插座

水平配線

主幹配線

外線引進設施

交接

市內網路業務經營者

建築物

工作區

支配線箱

支配線箱

引進設施

電信室

主配線箱箱

圖4-1配線系統平面架構示意圖

引進設施

配線箱(室)

電信室

市內網路業務經營者

配線箱(室)

配線箱(室)

配線箱(室)

1F

2F

3F

nF

主配線室

R)

圖4-2配線系統立體架構示意圖

圖4-4一般水平配線系統架構圖

工作區配線系統

：：

水平配線系統

水平配線

電信用插座

工作區

電信用插座

工作區

主配線箱(室)

電信用插座

工作區

電信用插座

工作區

水平配線

圖4-5多使用者出線匣配線系統架構圖

工作區配線系統

：：

水平配線系統

主配線箱(室)

集中轉接點

水平配線

工作區配線系統

：：

水平配線系統

電信用插座

工作區

主配線箱(室)

圖4-6集中轉接點配線系統架構圖

B1F

1F

2F

3F

4F

5F

6F

配線箱(室)

(水平交接)

配線箱(室)

(水平交接)

圖4-7主幹配線點對點終端圖例

電信室(總交接)

B1F

1F

2F

3F

4F

5F

6F

圖4-8主幹配線分歧接續圖例

電信室(總交接)

分歧接續點

配線箱(室)

(水平交接)

配線箱(室)

(水平交接)

B1F

1F

2F

3F

圖4-9主幹配線中間交接圖例

電信室(總交接)

中間交接

水平交接點

配線箱(室)

(水平交接)

配線箱(室)

(水平交接)

責任分界點

用戶自備   電信終端設備

市內網路業務經營者

端子板之介接端子

●

用戶側端子板之介接端子

跳線

圖5-1建築物設置用戶側端子板設備者之責任分界點

●

責任分界點

用戶側

端子板

經營者

端子板

引進線纜

經營者設備

用戶端設備

總配線箱(架、板)

至各樓層

配線線纜

跳線

公眾電信網路

責任分界點

●

市內網路業務經營者設置於建築物端子板之介接端子

配線線纜

用 戶 自 備

電信終端設備

‧

‧‧

*業者指市內網路業務經營者

圖 4-3建築物屋內外電信設備設置示意圖