6.電信設備線纜及相關器材：

電信設備線纜及相關配線器材，其規格應符合本會所訂相關技術規範、原廠文件證明或國內外相關機構檢驗證明，該器材符合CNS或國際上公認電信器材標準(例如ANSI/TIA/EIA、ISO/IEC、EN等規範)。

6.1電纜及相關配線器材

6.1.1 PE-PVC屋內數位電纜：

(1)PE-PVC屋內數位電纜(以下簡稱數位PE-PVC)係聚乙烯絕緣鋁箔聚氯乙烯被覆之對型電纜，對數為1~4對。

(2)適用於建築物內水平配線。

6.1.2 PE-PVC屋內電纜：

(1)PE-PVC屋內電纜(以下簡稱PE-PVC)係彩色聚乙烯(PE)絕緣聚氯乙烯(PVC)被覆之簇型星絞電纜，對數為6~600對。

(2)適用於建築物內水平或主幹配線。

6.1.3 FRPE-LSNHPE屋內電纜：

(1)FRPE-LSNHPE屋內電纜(以下簡稱FRPE-LSNHPE)係彩色耐燃聚乙烯(FRPE)絕緣鋁箔低煙無毒聚乙烯(LSNHPE)被覆之簇型星絞電纜，對數為6~600對。

(2)適用於建築物內水平或主幹配線。

6.1.4 FS-JF-LAP市內電纜：

(1)FS-JF-LAP市內電纜(以下簡稱FS-JF-LAP)係發泡聚乙烯雙層絕緣充膠積層被覆之簇型電纜。

(2)適用於社區型建築物間屋外主幹配線。

6.1.5 UTP及SCTP對絞型屋內電纜：

(1)UTP係指非遮蔽對絞型(Unshielded Twisted Pair)屋內電纜(以下簡稱UTP)，SCTP係指屏蔽對絞型(Screened Twisted Pair) 屋內電纜(以下簡稱SCTP)。

(2)特性阻抗標稱值為100Ω，其傳輸特性規範之最高頻率，如表6-1所示。

(3)作為語音及數據訊號之傳輸。

(4)適用於建築物內水平或主幹配線。

表6-1：不同傳輸等級配線器材規範的最高頻率

| 種類 | 傳輸特性規範之最高頻率(MHz) |
| --- | --- |
| Cat 3 | 16 |
| Cat 5e | 100 |
| Cat 6 | 250 |

6.1.6 UTP及SCTP之接續硬體：

(1) UTP及SCTP之接續硬體，係指於配線系統中，用於連接100Ω電纜終端之組件，其傳輸特性規範之最高頻率如表6-1所示。

(2)接續硬體包括端子板、端子板壓接頭、資訊插座及資訊插座組。

(3)端子板與配線面板式資訊插座組有機櫃(架)式及壁掛式兩種型式。

6.1.7 UTP及SCTP之跳線。

(1) UTP及SCTP之跳線其導體可採用多股軟銅線絞合。

(2)適用於建築物內配線系統中，提供電纜與電信設備間互連或交接使用之組件，特性阻抗標稱值為100Ω，對數為4對，其傳輸特性規範之最高頻率如表6-1所示。

(3)作為語音及數據訊號之傳輸。

6.1.8 UTP及SCTP之跳接線

(1)UTP及SCTP之跳接線，係將固定長度之UTP及SCTP的跳線兩端接上資訊插頭或端子板壓接頭，作為建築物內配線系統中電纜與設備間互連或交接使用之組件。

(2)特性阻抗標稱值為100Ω，其傳輸特性規範之最高頻率如表6-1所示。

(3)作為語音及數據訊號之傳輸。

6.1.9 UTP及SCTP之引線

(1)UTP及SCTP之電纜引線，係於UTP/ SCTP屋內電纜一端裝置資訊插頭或端子板壓接頭，另一端採用壓接方式與資訊插座連接，其中UTP/ SCTP屋內電纜的長度即為所需佈放之電纜長度。

(2)特性阻抗標稱值為100Ω，其傳輸特性規範之最高頻率如表6-1所示。

(3)作為語音及數據訊號之傳輸。

6.1.10電信配管及線架

(1)建築物內電信配管分為垂直幹管和水平配管兩種，其材質應採用硬質PVC厚管、鍍鋅鋼管或不銹鋼管，其規格應符合CNS規定。

(2)線架亦分垂直及水平兩種，其材質應採用鍍鋅碳鋼、不銹鋼、鋁合金等材質製作，其規格應符合CNS規定。

6.1.11電纜出線匣及插座

(1)電纜出線匣：

出線匣之規格應符合CNS總號6087，類號C4231之規定，並應配合埋入式電話插座(或資訊插座)及圓形配管，常用出線匣圖例，如圖6-1所示。

圖6-1常用出線匣圖

(2)電話插座及資訊插座種類：

(a)埋入式插座共有16種型號，如表6-2所示。

| 表6-2埋入式電信用之插座種類 |
| --- |
| 型 號 | 規 格 | 說 明 |
| W 6 – 21 H | 6極，2心，1孔 | 舉例： Ｗ ６ － ４２ Ｈ 橫式（Horizontal） 外蓋上有插座孔2個 裝有4心接觸彈片 6心容量之構造【6極(PIN)】 埋入式（Wall mount） Ｗ 8 － ８１ Ｖ 直式（Vertical） 外蓋上有插座孔1個 裝有8心接觸彈片 8心容量之構造【8極(PIN)】 埋入式（Wall mount） |
| W 6 – 21 V | 6極，2心，1孔 |  |
| W 6 – 22 H | 6極，2心，2孔 |  |
| W 6 – 22 V | 6極，2心，2孔 |  |
| W 6 – 41 H | 6極，4心，1孔 |  |
| W 6 – 41 V | 6極，4心，1孔 |  |
| W 6 – 42 H | 6極，4心，2孔 |  |
| W 6 – 42 V | 6極，4心，2孔 |  |
| W 6 – 61 H | 6極，6心，1孔 |  |
| W 6 – 61 V | 6極，6心，1孔 |  |
| W 6 – 62 H | 6極，6心，2孔 |  |
| W 6 – 62 V | 6極，6心，2孔 |  |
| W 8 – 81 H | 8極，8心，1孔 |  |
| W 8 – 81 V | 8極，8心，1孔 |  |
| W 8 – 82 H | 8極，8心，2孔 |  |
| W 8 – 82 V | 8極，8心，2孔 |  |

(b)明線式插座共有8種型號，如表6-3所示。

| 表6-3明線式電信用之插座種類 |
| --- |
| 型 號 | 規 格 | 說 明 |
| S 6 – 21 | 6極，2心，1孔 | 舉例： Ｓ６－２１ 外蓋上有插座孔1個 裝有2心接觸彈片 6心容量之構造【6極(PIN)】 明線式（Surface type） |
| S 6 – 22 | 6極，2心，2孔 |  |
| S 6 – 41 | 6極，4心，1孔 |  |
| S 6 – 42 | 6極，4心，2孔 |  |
| S 6 – 61 | 6極，6心，1孔 |  |
| S 6 – 62 | 6極，6心，2孔 |  |
| S 8 – 81 | 8極，8心，1孔 |  |
| S 8 – 82 | 8極，8心，2孔 |  |

(c)六心插座(RJ-11)之接線色碼及對數順序如圖6-2所示。

圖6-2六心插座之接線色碼及對數順序圖

(d)八心插座(RJ-45)之接線色碼及對數順序如圖6-3所示。

圖6-3八心插座之接線色碼及對數順序圖

6.1.12端子板

(1)連接數位PE-PVC、PE-PVC及FRPE-LSNHPE 電纜終端之端子板應採用屋內複合型端子板或符合Cat 3以上規格之端子板。

(2)連接UTP或SCTP電纜終端之端子板應採用符合Cat 5e以上規格之端子板。

6.1.13屋內複合型端子板

- 屋內複合型端子板係由配線端子組、底座及防塵蓋所組合而成，各種對數端子板底座之下側，須預留線對標示板，供標明線對纜號。

- 屋內複合型端子板種類及型號如表6-4所示。

(3)市內網路經營者在責任分界點上之端子板應採用B型。線數多之建築物，在責任分界點上之用戶側端子板建議使用C型。

表6-4屋內複合型端子板種類及型號

| 端子板種類 | 端子板型號 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 10對端子板 | 10-A | 10對端子板 |
|  | 10-B | 10對端子板，並可加裝保安器 |
|  | 10-C | 10對端子板，並可加裝RLD或保安器 |
| 20對端子板 | 20-A | 20對端子板 |
|  | 20-B | 20對端子板，並可加裝保安器 |
|  | 20-C | 20對端子板，並可加裝RLD或保安器 |
|  | 20-D | 20對端子板，並可加裝RLD及保安器 |
| 30對端子板 | 30-A | 30對端子板 |
|  | 30-B | 30對端子板，並可加裝保安器 |
|  | 30-C | 20對端子板，並可加裝RLD或保安器 |
|  | 30-D | 20對端子板，並可加裝RLD及保安器 |
| 50對端子板 | 50-A | 50對端子板 |
|  | 50-B | 50對端子板，並可加裝保安器 |
|  | 50-C | 50對端子板，並可加裝RLD或保安器 |
|  | 50-D | 50對端子板，並可加裝RLD及保安器 |
| 100對端子板 | 100-A | 100對端子板 |
|  | 100-B | 100對端子板，並可加裝保安器 |
|  | 100-C | 100對端子板，並可加裝RLD或保安器 |
|  | 100-D | 100對端子板，並可加裝RLD及保安器 |

6.2光纜及相關配線器材

6.2.1屋內光纜：

屋內光纜所使用之光纖包含單模光纖、50/125µm多模光纖和62.5/125µm多模光纖三種，另依光纜結構分為兩種：

(1)屋內主幹光纜：

六心/十二心簇屋內光纜，係以六心或十二心不同顏色之900µm緊被覆石英系玻璃光纖心線，集合成六心簇或十二心簇為單位之屋內光纜。六心簇屋內光纜有6、18、24、30及36心之組合，十二心簇屋內光纜則有12、48、60及72心之組合；適用於建築物內主幹配線，作為數據訊號之傳輸。

(2)屋內水平光纜：

以適量心數之2.4mm聚氯乙烯(PVC)被覆單心光纜集合而成，有2、4、6、8、12心之組合；適用於建築物內水平配線，做為數據訊號之傳輸。

6.2.2屋外光纜：

屋外光纜所使用之光纖包含單模光纖、50/125µm多模光纖和62.5/125µm多模光纖三種，依光纜結構分為充膠單模光纜、充膠多模光纜和溝槽型單模光纜，適用於社區型建築物間主幹配線。

6.2.3光纖連接器：

建築物內使用之光纖連接器的種類包括SC、ST、FC/PC及小尺寸光纖連接器(SFF connector)，光纖連接器之特性須符合TIA/EIA-568-B.3規定。

6.2.4光纖出線匣：

光纖出線匣得選用適當尺寸，以避免造成光纖心線之彎曲損失。

6.2.5光資訊插座：

光資訊插座係安裝於工作區光纖出線匣，提供水平光纜終端及收容之用；分為埋入式及明線式，其使用之光纖連接器插座可採SC、ST、FC/PC或小尺寸光纖連接器插座。

6.2.6光纜配線箱：

光纜配線箱分為機櫃(架)式及壁掛式，其使用之光纖連接器插座可採SC、ST、FC/PC或小尺寸光纖連接器。

6.2.7光纖引線及光纖跳接線

(1)光纖引線：係於聚氯乙烯被覆光纜之一端裝置光纖連接器插頭做為光纜引進屋內光纜配線箱或光資訊插座銜接之用。

(2)光纖跳接線：係於聚氯乙烯被覆光纜之兩端裝置光纖連接器插頭，做為屋內電信終端設備間、光纜配線箱間或光纜配線箱與電信終端設備間之傳輸用。

6.3配線箱

6.3.1總配線箱

6.3.1.1總配線箱種類：總配線箱種類及其可收容之端子數如表6-5。

表6-5總配線箱種類及其收容之端子數

| 總配線箱型號 | 內部尺度 (寬×高×深)(cm) | 收容之端子數(對) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 經營者 | 用戶側 |
| 1 | A-04-1 | 45×50×14 | 20 | 40 |
| 2 | A-04-2 | 30×60×14 | 20 | 40 |
| 3 | A-06 | 45×80×14 | 30 | 60 |
| 4 | A-1 | 63×80×14 | 50 | 100 |
| 5 | A-2-1 | 103×80×14 | 100 | 200 |
| 6 | A-2-2 | 63×145×14 | 100 | 200 |
| 7 | A-4 | 93×145×14 | 200 | 400 |
| 8 | A-6 | 113×145×15 | 300 | 600 |
| 9 | A-8 | 163×145×15 | 400 | 800 |
| 10 | A-12 | 203×145×15 | 600 | 1200 |

6.3.1.2總配線箱材質：

(1)總配線箱至少應採用1.6mm以上厚度經防銹面漆處理之鐵板或不銹鋼板製造，並應附裝活葉式箱門及啟閉門栓把手。

(2)箱內底面須裝設與底面同面積外包鍍鋅鐵皮之1.5cm以上厚度之整塊木板，木板與箱底必須緊密固定。

6.3.2主配線箱

6.3.2.1主配線箱種類：主配線箱種類及其收容電纜對數如表6-6。

表6-6主配線箱種類及其收容之端子數

| 主配線箱種類 | 內部尺度(cm) | 收容端子數(對) | 收容 垂直管數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 寬(W) | 高(H) | 深(D) |  |  |  |
| B-12 | 30 | 35 | 10 | 10 | 2 | 主配線箱容量超過50對時，其尺度大小得依實際需要參考表6-5總配線箱型號另行設計。 |
| B-22 | 30 | 40 | 10 | 20 | 2 |  |
| B-23 | 38 | 40 | 10 | 20 | 3 |  |
| B-32 | 40 | 45 | 10 | 30 | 2 |  |
| B-33 | 48 | 45 | 10 | 30 | 3 |  |
| B-54 | 56 | 45 | 10 | 50 | 4 |  |

6.3.2.2主配線箱材質：主配線箱材質同6.3.1.2總配線箱材質。

6.3.3拖線箱

6.3.3.1拖線箱種類：

(1)佈放用拖線箱之規格如表6-7。

(2)接續用拖線箱之規格如表6-8。

表6-7佈放用拖線箱規格

| 區 分 | 電纜對數 | 通過電纜條數 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1條 | 2條 | 3條 | 4條 | 5條 |
| 彎 曲 | 10~20 | 20×30×10 | 20×30×10 | 25×30×10 | 30×30×10 | 40×45×10 |
|  | 30~50 | 30×30×10 | 30×40×10 | 35×45×10 | 45×50×10 | 50×70×10 |
|  | 100~200 | 50×50×10 | 60×70×10 | 70×80×12 |  |  |
|  | 300~600 | 60×70×12 | 70×80×12 |  |  |  |
| 直 線 | 10~20 | 15×25×10 | 15×25×10 | 20×30×10 | 25×35×10 | 30×35×10 |
|  | 30~50 | 15×30×10 | 20×30×10 | 25×30×10 | 30×35×10 | 40×35×10 |
|  | 100~200 | 20×40×10 | 30×40×10 | 45×40×10 | 60×45×10 |  |
|  | 300~600 | 50×50×10 | 60×70×12 |  |  |  |

註：上述尺寸為寬×高×深(cm)

表6-8接續用拖線箱規格

| 區 分 | 電纜對數 | 通過電纜條數 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1條 | 2條 | 3條 | 4條 | 5條 |
| 彎 曲 | 10~20 | 20×50×10 | 25×50×10 | 35×50×10 | 40×65×10 | 45×70×10 |
|  | 30~50 | 30×60×10 | 30×60×10 | 40×70×10 | 50×80×10 |  |
|  | 100~200 | 50×90×12 | 60×100×12 | 70×120×12 |  |  |
|  | 300~600 | 60×100×12 | 70×100×12 |  |  |  |
| 直 線 | 10~20 | 15×35×10 | 20×35×10 | 25×35×10 | 30×40×10 | 35×40×10 |
|  | 30~50 | 20×45×10 | 30×45×10 | 35×45×10 | 40×50×10 |  |
|  | 100~200 | 35×70×10 | 45×70×10 | 55×70×10 |  |  |
|  | 300~600 | 50×90×12 | 60×100×12 |  |  |  |

註：上述尺度為寬×高×深(cm)

6.3.3.2拖線箱材質：拖線箱材質同6.3.1.2總配線箱材質。

6.3.4集中總箱

6.3.4.1集中總箱種類：一般採用6.3.1表6-5總配線箱型號A-04-1、A-04-2或A-06。

6.3.4.2集中總箱材質：集中總箱材質同6.3.1.2總配線箱材質。

6.3.5支配線箱

6.3.5.1支配線箱種類：支配線箱種類同6.3.2.1主配線箱種類。

6.3.5.2支配線箱材質：支配線箱材質同6.3.1.2總配線箱材質。

6.3.6宅內配線箱

6.3.6.1宅內配線箱種類：依據6.3.2.1主配線箱種類選擇適當尺寸採用之。

6.3.6.2宅內配線箱材質：宅內配線箱材質同6.3.1.2總配線箱材質。

6.3.7總配線箱、集中總箱、主配線箱、拖線箱及支配線箱應設置門鎖裝置，但設置於用戶之住宅內配線箱，不在此限。

6.4總配線板(配線板)

6.4.1總配線板(配線板)種類：總配線板尺寸(寬×高)，請參照表6-5。

6.4.2總配線板(配線板)材質：其材質應使用壁掛式耐燃夾板。

6.5引進線纜及引進管器材規格

6.5.1引進線纜種類及其適用標準：

引進線纜種類及其適用標準如表6-9。建築物之引進屋內線纜超過15公尺者，該引進屋內線纜之屋內段，應全部採用耐燃型線纜或採用鋼管收容。

表6-9引進線纜適用標準表

| 線路引進方式 | 引進線纜對數 | 適用線纜種類 |
| --- | --- | --- |
| 1.架空電纜 | 3對以下 | 自持屋外線 |
|  | 超過3對 | CCP-LAP電纜或自持型架空光纜 |
| 2.地下電纜 | 600對以下 | FS-JF-LAP或引上用障壁電纜(CLA) |
|  | 超過600對 | FS-STP電纜或引上用障壁電纜(CLA) |
| 3.光纜 | --- | 單模或多模光纜 |

6.5.2引進管材質：引進管材質應採用硬質PVC厚管、不銹鋼管或鍍鋅鋼管，有關硬質PVC厚管管徑及厚度規格如表6-10，上述各材質規格應符合CNS相關規定。

6.5.3引進管管徑：管徑應依引進線纜對數並參照表6-11引進管管徑適用表設計之。

表6-10 PVC硬質塑膠管規格

| PVC 標稱管徑(mm) | 英制管徑(inch) | 厚度(mm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 最小 | 許可差 |
| 16 | 1/2 | 1.8 | 0.4 |
| 20 | 3/4 | 1.8 | 0.4 |
| 28 | 1 | 2.7 | 0.6 |
| 41 | 11/2 | 3.1 | 0.8 |
| 52 | 2 | 3.6 | 0.8 |
| 80 | 3 | 5.1 | 0.8 |

表 6-11 引進管管徑適用表

| 線路引進方式 | 引進線纜對數 | 適用管徑 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 標稱管徑(mm) | 英制管徑(inch) |
| 1. 架空電纜 | --- | 28 | 1 |
| 2. 地下電纜 | 50對以下 | 41 | 11/2 |
|  | 100對-200對 | 52 | 2 |
|  | 超過200對 | 80 | 3 |
| 3. 光纜 | --- | 52 | 2 |

6.6水平及垂直幹管器材規格

6.6.1水平配管之設計應採用管徑16mm(1/2()以上之配管。

6.6.2垂直幹管之管徑應按主幹線纜之種類及對數，參照表6-12適當設計之。

表6-12主幹線纜對數適用管徑參照表

| 線纜種類 | 主幹線纜對數 | 適用管徑 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 標稱管徑(mm) | 英制管徑(inch) |  |
| 1、電纜 | 30對以下 | 28 | 1 |  |
|  | 50對-100對 | 41 | 11/2 |  |
|  | 線徑0.4mm-300對以下 | 52 | 2 | 可採用線架或線槽 |
|  | 線徑0.5mm-200對以下 |  |  |  |
|  | 線徑0.4mm-400對以上 |  |  | 可採用線架 |
|  | 線徑0.5mm-300對以上 |  |  |  |
| 2、光纜 | ---- | 52 | 2 |  |

6.7器材圖例

有關電信用人孔、手孔、電桿、管、線、箱（架）、話機、插座及出線匣等之圖例，請參考表6-13。

表6-13：圖例

| 項 目 | 名 稱 | 圖 例 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 總配線箱、集中總箱 |  |  |
| 2 | 主配線箱 |  | 此圖例中塗黑部份表嵌入牆壁 |
| 3 | 支配線箱 |  |  |
| 4 | 宅內配線箱 |  | DD：Distribution Device |
| 5 | 總接地箱 |  |  |
| 6 | 地板型暗式出線匣或拖線匣 |  | 1.電信管線請使用英文字母T符號 2.內部自用通信設備(如PBX、LAN、…等)請使用英文字母t符號 |
| 7 | 壁型暗式出線匣或拖線匣 |  |  |
| 8 | 壁型暗式公用電話出線匣 |  |  |
| 9 | 扁型管連接匣 |  |  |
| 10 | 電線管線暗式 |  |  |
| 11 | 電線管線明式 |  |  |
| 12 | 電線管線扁型管 |  |  |
| 13 | 電線管線上行 |  |  |
| 14 | 電線管線下行 |  |  |
| 15 | 電線管線上下行 |  |  |
| 16 | 電信室 |  |  |
| 17 | 總(主)配線架 |  |  |
| 18 | 光終端配線架 |  |  |
| 19 | 拖線箱 |  |  |
| 20 | 電話機 |  |  |
| 21 | 公用電話機 |  |  |
| 22 | 電信用插座 |  |  |
| 23 | 接地 |  |  |
| 24 | 接地導線 |  |  |
| 25 | 人孔 |  |  |
| 26 | 手孔 |  |  |
| 27 | 電桿 |  | 社區型建築物架空線纜使用 |
| 28 | 拉線 |  | 社區型建築物架空線纜使用 |
| 29 | RA箱 |  | 社區型建築物架空線纜使用 |
| 30 | CCP-LAP-SS自持型電纜 |  |  |
| 31 | FS-JF-LAP電纜 |  |  |
| 32 | 光纜 |  |  |

6.8總配線架和光終端配線架

6.8.1總配線架

總配線架構造：圖例如圖6-4、圖6-5、圖6-6。

圖6-4總配線架構造(一)圖

圖6-5總配線架構造(二)圖

圖6-6總配線架構造(三)圖

###### 6.8.2總配線架之設置

(1)總配線架之設置容量，應依引進電纜對數(或稱經營者引進電纜容量)和配線對數設計，並參照表6-14選用適當型式之總配線架，引進電纜對數小於600對得使用配線板設計。

表 6-14 總配線架

| ＭＤＦ型式 | 引進對數 (對) | 配線對數 (對) | 選用單側MDF時所需縱架數 | 選用雙側MDF時所需縱架數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MDF- 6 | 600 | 1200 | 5 | 3 |
| MDF- 8 | 800 | 1600 | 6 | 4 |
| MDF-10 | 1000 | 2000 | 7 | 4 |
| MDF-12 | 1200 | 2400 | 8 | 4 |
| MDF-14 | 1400 | 2800 | 9 | 5 |
| MDF-16 | 1600 | 3200 | 10 | 5 |
| MDF-18 | 1800 | 3600 | 11 | 6 |
| MDF-20 | 2000 | 4000 | 12 | 6 |
| MDF-22 | 2200 | 4400 | 13 | 7 |
| MDF-24 | 2400 | 4800 | 14 | 7 |
| MDF-26 | 2600 | 5200 | 15 | 8 |
| MDF-28 | 2800 | 5600 | 16 | 8 |
| MDF-30 | 3000 | 6000 | 17 | 9 |
| MDF-32 | 3200 | 6400 | 18 | 9 |
| MDF-34 | 3400 | 6800 | 19 | 10 |
| MDF-36 | 3600 | 7200 | 20 | 10 |
| 備註：1.容量大於MDF-36時依比例設計之，容量小於MDF-6時亦依比例設計之。 2.電信室空間已包含總配線架所需空間。 3.每一縱架收容市內網路業務經營者引進電纜200對，配線400對。 4.每一型式MDF所需縱架數，已包含預留縱架兩架。 |

(2)總配線架之材質

(a)鐵材料必須符合CNS規格。

(b)鐵材料不得有裂痕或試用工具（如鐵鎚）整修打平，平直線、面、角不得有歪轉。

###### 6.8.3光終端配線架設置

光終端配線架分為機架型、壁掛型及組合型，其機架型之機架寬度尺寸分為19(及23(。

# Text boxes

PB

PT

MDF

T

T

T

T

PT

T

mm

OLDFDF

180

0.5dB-8C-SM

HH

E

mm

400

0.5-200-JF

300

0.5-100-CLS

R

由插座孔外向內看時之接觸彈片位置編號

2   4   6

Ⅰ

白　６

紅　５

黃　４

藍　３

綠　２

紫　１

1   3   5

DD

(第三對線)

(第二對線)

R

E

單位：mm

(第一對線)

Ⅲ

Ⅱ

由插座孔外向內看時之接觸彈片位置編號

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

長度

每公里損失值-心數-光纖種類

長度

T

線徑-對數-種類

長度

線徑-對數-種類