6.電信設備線纜及相關器材

電信設備線纜及相關配線器材，其規格應符合本會所訂相關技術規範、國家標準或國際上公認電信器材標準(例如ANSI/TIA/EIA、ISO/IEC、EN等規範)。

6.1電纜及相關配線器材

6.1.1 PE-PVC屋內數位電纜

（1） PE-PVC屋內數位電纜（以下簡稱數位PE-PVC)係聚乙烯絕緣鋁箔聚氯乙烯被覆之對型電纜，對數為1~4對。

（2）適用於建築物內水平主幹配線及宅內配線。

6.1.2 PE-PVC屋內電纜

（1）PE-PVC屋內電纜（以下簡稱PE-PVC)係彩色聚乙烯（PE）絕緣聚氯乙烯（PVC）被覆之簇型星絞電纜，對數為6~600對。

（2）適用於建築物內主幹配線及宅內配線。

6.1.3 FRPE-LSNHPE屋內電纜

（1）FRPE-LSNHPE屋內電纜（以下簡稱FRPE-LSNHPE）係彩色耐燃聚乙烯（FRPE）絕緣鋁箔低煙無毒聚乙烯（LSNHPE）被覆之簇型星絞電纜，對數為6~600對。

（2）適用於建築物內主幹配線及宅內配線。

6.1.4 FS-JF-LAP市內電纜

（1）FS-JF-LAP市內電纜（以下簡稱FS-JF-LAP）係發泡聚乙烯雙層絕緣充膠積層被覆之簇型電纜。

（2）適用於社區型建築物間屋外主幹配線。

6.1.5 UTP及SCTP對絞型屋內電纜

（1） UTP係指非遮蔽對絞型（Unshielded Twisted Pair）屋內電纜（以下簡稱UTP），SCTP係指屏蔽對絞型（Screened Twisted Pair）屋內電纜（以下簡稱SCTP）。

（2）特性阻抗標稱值為100Ω，其不同等級配線器材之最高傳輸頻率，如表6-1。

（3）連接電話插座及資訊插座之每一條UTP/ScTP電纜不得共用。

（4）適用於建築物內主幹配線及宅內配線。

表6-1  不同等級配線器材之最高傳輸頻率

| 配線器材種類 | 最高傳輸頻率（MHz） |
| --- | --- |
| Cat 3 | 16 |
| Cat 5e | 100 |
| Cat 6 | 250 |

6.1.6 屋內複合型端子板

（1）屋內複合型端子板為電纜終端之接續硬體，多為數位PE-PVC、PE-PVC、FRPE-LSNHPE及引進電纜終端之用。

（2）屋內複合型端子板係由配線端子組、底座及防塵蓋所組合而成，各種對數端子板底座，須預留線對標示板，供標明對號。

（3）屋內複合型端子板種類及型號如表6-2所示。

（4）市內網路經營者在責任分界點上之端子板應採用B型。線數多之建築物，在責任分界點上之用戶側端子板建議使用C型。

表6-2  屋內複合型端子板種類及型號

| 端子板種類 | 端子板型號 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 10對端子板 | 10A | 10對端子板 |
|  | 10B | 10對端子板，並可加裝保安器 |
|  | 10C | 10對端子板，並可加裝RLD或保安器 |
| 20對端子板 | 20A | 20對端子板 |
|  | 20B | 20對端子板，並可加裝保安器 |
|  | 20C | 20對端子板，並可加裝RLD或保安器 |
|  | 20D | 20對端子板，並可加裝RLD及保安器 |
| 30對端子板 | 30A | 30對端子板 |
|  | 30B | 30對端子板，並可加裝保安器 |
|  | 30C | 30對端子板，並可加裝RLD或保安器 |
|  | 30D | 30對端子板，並可加裝RLD及保安器 |
| 50對端子板 | 50A | 50對端子板 |
|  | 50B | 50對端子板，並可加裝保安器 |
|  | 50C | 50對端子板，並可加裝RLD或保安器 |
|  | 50D | 50對端子板，並可加裝RLD及保安器 |
| 100對端子板 | 100A | 100對端子板 |
|  | 100B | 100對端子板，並可加裝保安器 |
|  | 100C | 100對端子板，並可加裝RLD或保安器 |
|  | 100D | 100對端子板，並可加裝RLD及保安器 |

6.1.7 端子板

（1）端子板為電纜終端的接續硬體，可作為UTP/ScTP、數位PE-PVC、PE-PVC及FRPE-LSNHPE電纜終端之用，其不同等級配線器材之最高傳輸頻率如表6-1所示。

（2）設置於配線箱（室）之端子板有機櫃（架）式及壁掛式兩種型式。

（3）連接UTP或SCTP電纜終端之端子板，如作為數據傳輸用，應採用與電纜相同等級規格之端子板。

（4）連接數位PE-PVC、PE-PVC、FRPE-LSNHPE及Cat 3 UTP/ScTP電纜終端之端子板，作為語音傳輸用，應採用屋內複合型端子板或符合Cat 3以上規格之端子板。

6.1.8 電話插座及電話插座組

（1）電話插座為電纜終端的接續硬體，可作為UTP/ScTP、數位PE-PVC、PE-PVC及FRPE-LSNHPE電纜終端之用。

（2）電話插座（RJ-11）六心之接線色碼及對數順序如圖6-1。

（3）設置於電纜出線匣之電話插座，有埋入式及明線式兩種型式。埋入式電話插座組有12種型式，如表6-3；明線式電話插座組有6種型式，如表6-4；或廠商提供之其他型式。

（4）設置於空間或箱體內之電話插座組，有機櫃(架)式及壁掛式兩種型式。

圖6-1  六心插座之接線色碼及對數順序圖

表6-3  埋入式電信插座種類

| 種類 | 型 式 | 規 格 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電話 插座 | W 6–21 H | 6極，2心，1孔 | 例如： 1.電話插座 W 6－42 H W 6：表埋入式（Wall mount）、6心容量之構造【6極(PIN)】。 42 H：表橫式（Horizontal）、裝有4心接觸彈片、外蓋上有插座孔2個。 2.資訊插座 W 8－81 V Ｗ 8：表埋入式（Wall mount）、裝有8心容量之構造【8極(PIN)】。 81 V：表直式（Vertical）、裝有8心接觸彈片、外蓋上有插座孔1個。 |
|  | W 6–21 V | 6極，2心，1孔 |  |
|  | W 6–22 H | 6極，2心，2孔 |  |
|  | W 6–22 V | 6極，2心，2孔 |  |
|  | W 6–41 H | 6極，4心，1孔 |  |
|  | W 6–41 V | 6極，4心，1孔 |  |
|  | W 6–42 H | 6極，4心，2孔 |  |
|  | W 6–42 V | 6極，4心，2孔 |  |
|  | W 6–61 H | 6極，6心，1孔 |  |
|  | W 6–61 V | 6極，6心，1孔 |  |
|  | W 6–62 H | 6極，6心，2孔 |  |
|  | W 6–62 V | 6極，6心，2孔 |  |
| 資訊 插座 | W 8–81 H | 8極，8心，1孔 |  |
|  | W 8–81 V | 8極，8心，1孔 |  |
|  | W 8–82 H | 8極，8心，2孔 |  |
|  | W 8–82 V | 8極，8心，2孔 |  |

表6-4  明線式電信插座種類

| 種類 | 型 式 | 規 格 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電話 插座 | S 6–21 | 6極，2心，1孔 | 例如： 1.電話插座 S 6－21 S 6：表明線式（Surface type）、6心容量之構造【6極(PIN)】。 21：表接有2心接觸彈片、外蓋上有插座孔1個。 2.資訊插座 S 8－82 S 8：表明線式（Surface type）、裝有8心容量之構造【8極(PIN)】。 82：表裝有8心接觸彈片、外蓋上有插座孔2個。 |
|  | S 6–22 | 6極，2心，2孔 |  |
|  | S 6–41 | 6極，4心，1孔 |  |
|  | S 6–42 | 6極，4心，2孔 |  |
|  | S 6–61 | 6極，6心，1孔 |  |
|  | S 6–62 | 6極，6心，2孔 |  |
| 資訊 插座 | S 8–81 | 8極，8心，1孔 |  |
|  | S 8–82 | 8極，8心，2孔 |  |

6.1.9 資訊插座及資訊插座組

（1）資訊插座為電纜終端的接續硬體，主要作為UTP/ScTP電纜終端之用。資訊插座組（RJ-45 Patch Panel）係由多個資訊插座所組成。其不同等級配線器材之最高傳輸頻率，如表6-1。

（2）資訊插座（RJ-45）八心之接線色碼及對數順序，以T568B為例，如圖6-2。

（3）設置於電纜出線匣之資訊插座，有埋入式及明線式兩種型式。埋入式資訊插座組有四種型號，如表6-3；明線式資訊插座有二種型號，如表6-4 ；或廠商提供之其他型式。

（4）設置於空間或箱體內之資訊插座組，有機櫃（架）式及壁掛式兩種型式。

6.1.10 電纜出線匣

出線匣之規格應符合CNS 總號6087，類號C4231 之規定，並應配合埋入式電話插座（或資訊插座）及圓形配管，常用出線匣，如圖6-3。

圖6-3  常用出線匣圖

6.1.11 UTP及SCTP之跳線

（1）UTP及SCTP之跳線其導體可採用多股軟銅線絞合。

（2）適用於建築物內配線系統中，提供電纜與電信設備間互連或交接使用之組件，特性阻抗標稱值為100Ω，對數為4 對，其不同等級配線器材之最高傳輸頻率，如表6-1。

（3）連接電話插座及資訊插座之每一條UTP/ScTP電纜不得共用。

6.1.12 UTP及SCTP之跳接線

（1）UTP及SCTP之跳接線，係將固定長度之UTP及SCTP的跳線兩端接上資訊插頭或端子板壓接頭，作為建築物內配線系統中電纜與設備間互連或交接使用之組件。

（2）特性阻抗標稱值為100Ω，其不同等級配線器材之最高傳輸頻率，如表6-1。

（3）連接電話插座及資訊插座之每一條UTP/ScTP電纜不得共用。

6.1.13 UTP及SCTP之引線

（1）UTP及SCTP之電纜引線，係於UTP/SCTP 屋內電纜一端裝置資訊插頭或端子板壓接頭，另一端採用壓接方式與資訊插座連接，其中UTP/SCTP 屋內電纜的長度即為所需佈放之電纜長度。

（2）特性阻抗標稱值為100Ω，其不同等級配線器材之最高傳輸頻率，如表6-1。

（3）連接電話插座及資訊插座之每一條UTP/ScTP電纜不得共用。

6.2 光纜及相關配線器材

6.2.1 屋內光纜：

屋內光纜使用單模光纖，其規格應至少符合ITU-T G.652D規範。其他自用通信設施除單模光纖外，亦可選用50/125μm多模光纖、62.5/125μm多模光纖或雷射優化50/125μm多模光纖。屋內光纜應具不延燒性。

6.2.2 屋外光纜：

屋外光纜使用單模光纖，其規格應至少符合ITU-T G.652D規範。其他自用通信設施除單模光纖外，亦可選用50/125μm多模光纖、62.5/125μm多模光纖或雷射優化50/125μm多模光纖。屋外光纜應具防水及耐候性，適用於社區型建築物間屋外配線。

6.2.3 光纖連接器：

建築物內使用SC光纖連接器，光纖連接器之特性須符合TIA/EIA-568-B.3規定。

6.2.4 光纖出線匣：

光纖出線匣得選用適當尺寸，以避免造成光纖心線之彎曲損失。

6.2.5 光資訊插座：

光資訊插座係安裝於光纖出線匣，提供光纜終端及收容之用；分為埋入式及明線式，使用SC光纖連接器插座。

6.2.6 光纜配線箱：

光纜配線箱分為機櫃(架)式及壁掛式，使用SC光纖連接器插座。

6.2.6 光纜配線盒：

光纜配線盒係安裝於各類配線箱內，可提供光纜接續點之收容，及使用SC光纖連接器插座。

6.2.7光纖引線及光纖跳接線

（1）光纖引線：光纜之一端裝置光纖連接器插頭做為光纜引進屋內光纜配線箱或光資訊插座銜接之用。

（2）光纖跳接線：係於聚氯乙烯被覆光纜之兩端裝置光纖連接器插頭，做為屋內電信終端設備間、光纜配線箱間或光纜配線箱與電信終端設備間之傳輸用。

6.3配線箱

6.3.1總配線箱

6.3.1.1總配線箱種類：總配線箱種類及其可收容之端子數如表6-5。

6.3.1.2總配線箱材質：

（1）總配線箱至少應採用1.6mm以上厚度經防銹面漆處理之鐵板或不銹鋼板製造，並應附裝活葉式箱門及啟閉門栓把手。但表6-5所列A-06尺寸以上之總配線箱則應採用2.0mm以上厚度。

（2）箱內底面須裝設與底面同面積外包鍍鋅鐵皮之1.5cm以上厚度之整塊木板，木板與箱底必須緊密固定；或採用不燃性材質之固定底板。

表6-5總配線箱種類及其收容之端子數

| 總配線箱種類 | 內部尺寸(寬×高×深)(cm) | 收容之端子數(對) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 經營者 | 用戶側 |
| A-04-1 | 45×50×14 | 20 | 40 |
| A-04-2 | 30×60×14 | 20 | 40 |
| A-06 | 45×80×14 | 30 | 60 |
| A-1 | 63×80×14 | 50 | 100 |
| A-2-1 | 103×80×14 | 100 | 200 |
| A-2-2 | 63×145×14 | 100 | 200 |
| A-4 | 93×145×14 | 200 | 400 |
| A-6 | 113×145×15 | 300 | 600 |
| A-8 | 163×145×15 | 400 | 800 |
| A-12 | 203×145×15 | 600 | 1200 |

6.3.2主配線箱

6.3.2.1主配線箱種類：主配線箱種類及其收容電纜對數如表6-6。

6.3.2.2主配線箱材質：主配線箱材質同6.3.1.2總配線箱材質。

表6-6主配線箱種類及其收容之端子數

| 主配線箱種類 | 內部尺寸(寬×高×深)(cm) | 收容端子數(對) | 收容垂直管數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-12 | 30×35×10 | 10 | 2 | 主配線箱容量超 過50對時，其 尺大小得依實際 需要參考表6-5 總配線箱型號另 行設計。 |
| B-22 | 30×40×10 | 20 | 2 |  |
| B-23 | 38×40×10 | 20 | 3 |  |
| B-32 | 40×45×10 | 30 | 2 |  |
| B-33 | 48×45×10 | 30 | 3 |  |
| B-54 | 56×45×10 | 50 | 4 |  |

6.3.3拖線箱

6.3.3.1拖線箱種類：

（1）佈放用拖線箱之規格如表6-7。

（2）接續用拖線箱之規格如表6-8。

6.3.3.2拖線箱材質：拖線箱材質同6.3.1.2總配線箱材質。

表6-7佈放用拖線箱規格

| 區分 | 電纜對數 | 內部尺寸(寬×高×深)(cm)/通過電纜條數 |
| --- | --- | --- |
| 彎曲 | 10~20 | 20×30×10/1條 | 20×30×10/2條 | 25×30×10/3條 | 30×30×10/4條 | 40×45×10/5條 |
|  | 30~50 | 30×30×10/1條 | 30×40×10/2條 | 35×45×10/3條 | 45×50×10/4條 | 50×70×10/5條 |
|  | 100~200 | 50×50×10/1條 | 60×70×10/2條 | 70×80×12/3條 |  |  |
|  | 300~600 | 60×70×12/1條 | 70×80×12/2條 |  |  |  |
| 直線 | 10~20 | 15×25×10/1條 | 15×25×10/2條 | 20×30×10/3條 | 25×35×10/4條 | 30×35×10/5條 |
|  | 30~50 | 15×30×10/1條 | 20×30×10/2條 | 25×30×10/3條 | 30×35×10/4條 | 40×35×10/5條 |
|  | 100~200 | 20×40×10/1條 | 30×40×10/2條 | 45×40×10/3條 | 60×45×10/4條 |  |
|  | 300~600 | 50×50×10/1條 | 60×70×12/2條 |  |  |  |

表6-8接續用拖線箱規格

| 區分 | 電纜對數 | 內部尺寸(寬×高×深)(cm)/通過電纜條數 |
| --- | --- | --- |
| 彎曲 | 10~20 | 20×50×10/1條 | 25×50×10/2條 | 35×50×10/3條 | 40×65×10/4條 | 45×70×10/5條 |
|  | 30~50 | 30×60×10/1條 | 30×60×10/2條 | 40×70×10/3條 | 50×80×10/4條 |  |
|  | 100~200 | 50×90×12/1條 | 60×100×12/2條 | 70×120×12/3條 |  |  |
|  | 300~600 | 60×100×12/1條 | 70×100×12/2條 |  |  |  |
| 直線 | 10~20 | 15×35×10/1條 | 20×35×10/2條 | 25×35×10/3條 | 30×40×10/4條 | 35×40×10/5條 |
|  | 30~50 | 20×45×10/1條 | 30×45×10/2條 | 35×45×10/3條 | 40×50×10/4條 |  |
|  | 100~200 | 35×70×10/1條 | 45×70×10/2條 | 55×70×10/3條 |  |  |
|  | 300~600 | 50×90×12/1條 | 60×100×12/2條 |  |  |  |

6.3.4集中總箱

6.3.4.1集中總箱種類：一般採用6.3.1表6-5總配線箱型號。

6.3.4.2集中總箱材質：集中總箱材質同6.3.1.2總配線箱材質，若設於室外之箱體應以不銹鋼材質製造，其箱門應具備防水導槽以利排水。

6.3.5支配線箱

6.3.5.1支配線箱種類：支配線箱種類同6.3.2.1主配線箱種類。

6.3.5.2支配線箱材質：支配線箱材質同6.3.1.2總配線箱材質。

6.3.6宅內配線箱

6.3.6.1宅內配線箱種類：依據6.3.2.1主配線箱種類選擇適當尺寸採用之或依需求自行設計。但尺寸需至少符合B-23種類。

6.3.6.2宅內配線箱材質：宅內配線箱材質同6.3.1.2總配線箱材質。但得免附裝門鎖裝置。

6.3.7總配線箱、集中總箱、主配線箱（室）、集線室、拖線箱及支配線箱應設置門鎖裝置，但設置於用戶之住宅內配線箱，不在此限。

6.4總配線板(配線板)

6.4.1總配線板(配線板)種類：總配線板尺寸(寬×高)，請參照表6-5。

6.4.2總配線板(配線板)材質：其材質應使用壁掛式耐燃夾板。

6.5引進線纜及引進管器材規格

6.5.1引進線纜種類及其適用標準：

引進線纜種類及其適用標準如表6-9。建築物之引進屋內線纜超過15公尺者，該引進屋內線纜之屋內段，應全部採用鋼管或密閉式不燃性線槽收容。

6.5.2引進管材質：引進管材質應採用硬質PVC厚管、不銹鋼管或鍍鋅鋼管，有關硬質PVC厚管管徑及厚度規格如表6-10，上述各材質規格應符合CNS相關規定。

6.5.3引進管管徑：管徑應依引進線纜對數並參照表6-11引進管管徑適用表設計之。

表6-9引進線纜適用標準表

| 線路引進方式 | 引進線纜對數 | 適用線纜種類 |
| --- | --- | --- |
| 1.架空線纜 | 3對以下 | 自持屋外線 |
|  | 超過3對 | CCP-LAP電纜或自持型架空光纜 |
| 2.地下電纜 | 600對以下 | FS-JF-LAP或引上用障壁電纜(CLA) |
|  | 超過600對 | FS-STP電纜或引上用障壁電纜(CLA) |
| 3.光纜 | --- | 單模或多模光纜 |

6-10 硬質塑膠（PVC）管規格

| PVC標稱管徑(mm) | 英制管徑(inch) | 厚度(mm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 最小 | 許可差 |
| 20 | 3/4 | 1.8 | 0.4 |
| 28 | 1 | 2.7 | 0.6 |
| 41 | 11/2 | 3.1 | 0.8 |
| 52 | 2 | 3.6 | 0.8 |
| 80 | 3 | 5.1 | 0.8 |
| 表 6-11 引進管管徑適用表 |
| 線路引進方式 | 引進線纜對數 | 適用管徑 |
|  |  | 標稱管徑(mm) | 英制管徑(inch) |
| 1.架空電纜 | --- | 28 | 1 |
| 2.地下電纜 | 30對以下 | 41 | 11/2 |
|  | 200對以下 | 52 | 2 |
|  | 300對以上 | 80 | 3 |
| 3.光纜 | --- | 52 | 2 |

6.6 電信配管及線架、線槽器材規格

6.6.1 水平及垂直幹管電信配管器材規格

（1）建築物內電信配管分為垂直幹管和水平配管兩種，其材質應採用硬質PVC 厚管、鍍鋅鋼管、不銹鋼管，其規格應符合CNS 規定。

（2）水平配管之設計應採用管徑20mm （3/4〞）以上之配管。

（3）主配線箱至宅內配線箱配管，至少以1管28mm供電信配線用及另需1管20mm供14mm2接地線設置用；若28mm設置有困難者，得以2管20mm替代。

（4）垂直幹管之管徑應按主幹線纜之種類及對數，參照表6-12 適當設計之。

表6-12主幹線纜對數適用管徑參照表

| 線纜種類 | 主幹線纜對數 | 適用管徑 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 標稱管徑(mm) | 英制管徑(inch) |  |
| 1.電纜 | 30對以下 | 28 | 1 | 主幹線纜對數200對以下者亦可採用線架或線槽；300對以上者採用線架或線槽。 |
|  | 100對以下 | 41 | 11/2 |  |
|  | 200對以下 | 52 | 2 |  |
|  | 300對以上 | 如備註 | 如備註 |  |
| 2.光纜 | ---- | 52 | 2 |  |

6.6.2 電信線架、線槽器材規格

（1）線架、線槽分垂直及水平兩種，其材質應採用鍍鋅碳鋼、不銹鋼、鋁合金等材質製作，其規格應符合CNS 規定。

（2）線架、線槽之種類及尺寸，依實際需求設計。

6.7總配線架和光終端配線架

6.7.1 總配線架

總配線架構造：圖例如圖6-4、圖6-5、圖6-6。

圖6-6  總配線架（雙側）構造圖

6.7.2總配線架之設置

（1）總配線架之設置容量，應依引進電纜對數(或稱經營者引進電纜容量)和配線對數設計，並參照表6-13選用適當型式之總配線架，引進電纜對數小於600對得使用配線板設計。

（2）總配線架之材質

（a）鐵材料必須符合CNS規格。

（b）鐵材料不得有裂痕或試用工具（如鐵鎚）整修打平，平直線、面、角不得有歪轉。

表 6-13 總配線架種類

| ＭＤＦ型式 | 引進電纜對數(對) | 配線電纜對數(對) | 選用單側MDF時所需縱架數 | 選用雙側MDF時所需縱架數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MDF- 2 | 200 | 400 | 2 |  |
| MDF- 4 | 400 | 800 | 3 |  |
| MDF- 6 | 600 | 1200 | 5 | 3 |
| MDF- 8 | 800 | 1600 | 6 | 4 |
| MDF-10 | 1000 | 2000 | 7 | 4 |
| MDF-12 | 1200 | 2400 | 8 | 4 |
| MDF-14 | 1400 | 2800 | 9 | 5 |
| MDF-16 | 1600 | 3200 | 10 | 5 |
| MDF-18 | 1800 | 3600 | 11 | 6 |
| MDF-20 | 2000 | 4000 | 12 | 6 |
| MDF-22 | 2200 | 4400 | 13 | 7 |
| MDF-24 | 2400 | 4800 | 14 | 7 |
| MDF-26 | 2600 | 5200 | 15 | 8 |
| MDF-28 | 2800 | 5600 | 16 | 8 |
| MDF-30 | 3000 | 6000 | 17 | 9 |
| MDF-32 | 3200 | 6400 | 18 | 9 |
| MDF-34 | 3400 | 6800 | 19 | 10 |
| MDF-36 | 3600 | 7200 | 20 | 10 |
| 備註：1.容量大於MDF-36時依比例設計之。 2.電信室空間已包含總配線架所需空間。 3.每一縱架收容市內網路業務經營者引進電纜200對，配線400對。 4.MDF-2、MDF-4型式所需縱架數，已包含預留縱架1架。 5.MDF-6型式以上所需縱架數，已包含預留縱架兩架。 |

###### 6.7.3 光終端配線架設置

光終端配線架之設置容量，應依引進光纖心數和用戶側配線光纖心數設計，並參照表6-14選用適當型式之光終端配線架。光終端配線架分為落地型、壁掛式之機櫃：

（1）落地型機櫃數量以用戶側光纖心數計算，每200心設置一只機櫃；未滿200心者以200心計。

（2）落地型採用19”41U加寬型附弧型繞線軸(R>30mm)，供收容跳接線空間之機櫃(外框尺寸約80Wx60Dx198Hcm)；採用附前後機櫃門之機櫃，機櫃組除外側有側板外，機櫃間不安裝側板。

（3）用戶側總心數在24心以下者，其光纖介接須設一只19”15U壁掛式機櫃(外框尺寸約54.2Wx50Dx76.9H cm)。

6.7.4光終端配線架之機櫃：構造圖如圖6-7、圖6-8。

6.7.5獨戶建築物，光纜直接由市內網路業者引進且無自設光纜者，得依網路業者規定，單獨設置適當之壁掛式光纖配線箱，並於責任分界點介接引進。

圖6-7 19”41U加寬型機櫃構造圖

圖6-8 19”15U壁掛式機櫃構造圖

6.8器材圖例

有關電信用人孔、手孔、電桿、管、線、箱（架）、話機、插座及出線匣等之圖例，請參考表6-15。

# Text boxes

圖6-2  資訊插座（RJ-45）八心插座之接線色碼及對數順序圖

由插座孔外向內看時之接觸彈片位置編號

2   4   6

1   3   5

（第三對線）

（第二對線）

（第一對線）

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

圖6-5  總配線架（單側）構造圖（二）

圖6-4  總配線架（單側）構造圖（一）

白　６

紅　５

黃　４

藍　３

綠　２

紫　１