9.4 光資訊插座之設計與安裝

9.4.1 選擇光資訊插座的型式及收容光纜心數，並確定採用SC 光纖連接器插座，一般以每個出線匣設置之光纜埠數做為選擇的依據。

9.4.2 光資訊插座之設計

9.4.2.1 光纖引線設計：

光纜以光纖引線進行熔接方式終端時，光纖引線一端以熔接方式接到水平光纜，另一端直接以光纖引線的光纖連接器插頭接到光資訊插座，如圖9-31。光纖引線可選擇雙心光纖引線或單心光纖引線。

光纖引線	光纖連接器插座

跳接線	熔接接點

光纜	光纖連接器插頭

圖9-31水平光纜終端

9.4.2.2光纖連接器插頭設計：

光纜利用光纖連接器插頭方式終端時，在光纜末端接上光纖連接器插頭後，再接到光資訊插座，如圖9-31。。

9.4.3 光資訊插座之安裝

（1）建議以製造商安裝工法或指定之工法為準。

（2）光資訊插座盒所收容之光纖，其彎曲半徑須遵守製造商之規定，無建議值時，不得少於25 mm。

9.5 設計範例：

9.5.1 範例一：

（1）（電話+電話）插座採PE-PVC電纜，依匯流排方式配線接線圖。

（2）（電話+電話）插座採PE-PVC電纜，依星狀方式配線接線圖。

（3）（電話+電話）、（電話+資訊）、（資訊+資訊）插座組合配線方式。

9.5.2範例二：室內五組(電話+電話)插座，採PE-PVC電纜設計，以匯流排配線及環路配管方式施工。

9.5.3範例三：室內五組(電話+資訊)組合插座，採PE-PVC電纜與UTP電纜混合設計，以匯流排配線及環路配管方式施工。

9.5.4範例四：設宅內配線箱及室內五組(電話+電話)插座，採PE-PVC電纜設計，以星狀配線及環路配管方式施工。

9.5.5範例五：設宅內配線箱及室內五組(電話+資訊)組合插座，採PE-PVC電纜及UTP電纜混合設計，以星狀配線及星狀配管方式施工。

9.5.6範例六：設宅內配線箱及室內五組(資訊+資訊)組合插座，採UTP電纜設計，以星狀配線及星狀配管方式施工。

# Text boxes

現場組裝光纖連接器插頭方式終端

光纜配線箱（架）

光纖引線熔接方式終端

C

A

C

A

C

C

A

C

C

A

C

C

C

C

A

C

C