16.社區型建築物間之屋外電信線路

16.1架空線路設計

16.1.1電信架空線路之設置除因地形、環境等特殊情形外，線纜之最低部分與地面之垂直距離應符合表16-1之規定：

表16-1線纜與地面垂直距離表

| 種類 | 淨高度 |
| --- | --- |
| 人行道 | 2.5m以上 |
| 沿道路引進 | 4.5m以上 |
| 跨越公路或道路 | 5.0m以上 |
| 跨越非電氣化鐵路 | 6.0m以上 |

16.1.2裝設於街道旁、轉彎處及影響人車通道之電桿等支持物，自地面0.3m至1.5m間應設置黑黃相間警示標線。

16.1.3一般架空引進之建築物，無設置總配線箱者：

（1）用戶保安器如裝於屋外線路與屋內線之交點，應距話機、其他終端設備或屋內配管引進口最近之處。

（2）用戶保安器應裝置於離地面2.2m至2.5m間之牆壁、樑柱上或騎樓內側之適當位置，不可倒懸或橫置。但裝於屋內自備保安器箱內，則不受高度之限制。

16.1.4電桿採用預力水泥桿(以下簡稱水泥桿)為原則，其種類及級別如表16-2，桿距之設計以45m為原則，電桿埋深應為桿長之1/6。

表16-2 水泥桿種類及級別

| 級 別 種 類 | 水 平 設 計 荷 重(kg) |
| --- | --- |
|  | A | B | C |
| 6.0 m水泥桿 | 200 | 350 | 500 |
| 6.5 m水泥桿 | 200 | 350 | 500 |
| 7.0 m水泥桿 | 200 | 350 | 500 |
| 7.5 m水泥桿 | 200 | 350 | 500 |
| 8.0 m水泥桿 | 200 | 350 | 500 |
| 8.5 m水泥桿 |  | 350 | 500 |
| 9.0 m水泥桿 |  | 350 | 500 |
| 9.5 m水泥桿 |  | 350 | 500 |
| 10.0 m水泥桿 |  | 350 | 500 |
| 10.5 m水泥桿 |  | 350 | 500 |
| 11.0 m水泥桿 |  | 350 | 500 |

16.1.5終端桿、轉角桿應設置拉線、橫木以穩固線路。

16.1.6架空電纜以採用CCP-LAP-SS自持型市內電纜為原則，其種類如表16-3。

表16-3    CCP-LAP-SS自持型市內電纜種類

| 線徑 (mm) | 對數 (p) | PE絕緣體標準 厚度 (mm) | 電纜 芯徑 (約) (mm) | 積層被覆標準 厚度 (t1) (mm) | 圓型電纜 | 自持型電纜 | 標準長度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 完成 外徑 (約) (mm) | 概算 重量 (g/m) | 連接體寬與高 (約) c×d (mm) | 鍍鋅鋼絞線 | 完成 外徑 b×a (mm) | 概算 重量 (g/m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 股數 線徑 (mm) | 被覆體 厚度(約) (t2)(mm) |  |  | 圓型 | 自持型 |
| 0.4 | 10 | 0.13 | 5 | 1.7 | 10 | 95 | 2×2 | 7/1.8 | 1.0 | 10×19 | 255 | 500 | 1000 |
| 0.4 | 20 | 0.13 | 7 | 1.7 | 11 | 120 | 2×2 | 7/1.8 | 1.0 | 11×20 | 295 | 500 | 1000 |
| 0.4 | 30 | 0.13 | 8 | 1.7 | 12 | 155 | 2×2 | 7/1.8 | 1.0 | 12×21 | 330 | 500 | 1000 |
| 0.4 | 50 | 0.13 | 10 | 1.7 | 14 | 230 | 2×2 | 7/1.8 | 1.0 | 14×24 | 405 | 500 | 500 |
| 0.4 | 100 | 0.13 | 13 | 1.7 | 17 | 390 | 2×2 | 7/1.8 | 1.0 | 17×27 | 565 | 500 | 500 |
| 0.4 | 200 | 0.13 | 19 | 1.7 | 23 | 705 | 2×2 | 7/2.0 | 1.0 | 23×33 | 915 | 500 | 500 |
| 0.4 | 300 | 0.13 | 21 | 1.9 | 28 | 1045 | — | — | — | — | — | 500 | — |
| 0.4 | 400 | 0.13 | 27 | 2.0 | 32 | 1375 | — | — | — | — | — | 500 | — |
| 0.4 | 600 | 0.13 | 32 | 2.1 | 37 | 1990 | — | — | — | — | — | 500 | — |
| 0.5 | 10 | 0.15 | 6 | 1.7 | 10 | 100 | 2×2 | 7/1.8 | 1.0 | 10×20 | 275 | 500 | 1000 |
| 0.5 | 20 | 0.15 | 8 | 1.7 | 12 | 160 | 2×2 | 7/1.8 | 1.0 | 12×22 | 335 | 500 | 1000 |
| 0.5 | 30 | 0.15 | 9 | 1.7 | 14 | 210 | 2×2 | 7/1.8 | 1.0 | 14×23 | 385 | 500 | 1000 |
| 0.5 | 50 | 0.15 | 12 | 1.7 | 16 | 315 | 2×2 | 7/1.8 | 1.0 | 16×25 | 490 | 500 | 500 |
| 0.5 | 100 | 0.15 | 17 | 1.7 | 21 | 515 | 2×2 | 7/2.0 | 1.0 | 21×31 | 725 | 500 | 500 |
| 0.5 | 200 | 0.15 | 22 | 1.8 | 27 | 1025 | 3×3 | 7/2.3 | 1.2 | 27×38 | 1315 | 500 | 500 |
| 0.5 | 300 | 0.15 | 28 | 2.0 | 33 | 1545 | — | — | — | — | — | 500 | — |
| 0.5 | 400 | 0.15 | 33 | 2.1 | 37 | 2020 | — | — | — | — | — | 500 | — |
| 0.5 | 600 | 0.15 | 40 | 2.3 | 45 | 2975 | — | — | — | — | — | 500 | — |
| 0.65 | 10 | 0.20 | 7 | 1.7 | 12 | 150 | 2×2 | 7/1.8 | 1.0 | 12×22 | 330 | 500 | 1000 |
| 0.65 | 20 | 0.20 | 11 | 1.7 | 15 | 240 | 2×2 | 7/1.8 | 1.0 | 15×25 | 420 | 500 | 1000 |
| 0.65 | 30 | 0.20 | 13 | 1.7 | 17 | 340 | 2×2 | 7/1.8 | 1.0 | 17×27 | 520 | 500 | 1000 |
| 0.65 | 50 | 0.20 | 15 | 1.7 | 20.5 | 510 | 2×2 | 7/2.0 | 1.0 | 20.5×31 | 720 | 500 | 500 |
| 0.65 | 100 | 0.20 | 21 | 1.8 | 27 | 930 | 3×3 | 7/2.3 | 1 2 | 27×38.5 | 1220 | 500 | 500 |
| 0.65 | 200 | 0.20 | 29 | 2.0 | 36 | 1740 | — | — | — | — | — | 500 | — |
| 0.65 | 300 | 0.20 | 36 | 2.2 | 41 | 2600 | — | — | — | — | — | 345 | — |
| 0.65 | 400 | 0.20 | 42 | 2.3 | 50 | 3350 | — | — | — | — | — | 345 | — |
| 0.65 | 600 | 0.20 | 50 | 2.6 | 56 | 4950 | — | — | — | — | — | 345 | — |
| 0.9 | 10 | 0.27 | 10 | 1.7 | 15 | 240 | 2×2 | 7/1.8 | 1.0 | 15×24 | 420 | 500 | 500 |
| 0.9 | 20 | 0.27 | 14 | 1.7 | 18 | 390 | 2×2 | 7/1.8 | 1.0 | 18×28 | 600 | 500 | 500 |
| 0.9 | 30 | 0.27 | 17 | 1.7 | 22.5 | 58O | 2×2 | 7/2.0 | 1.0 | 22.5×33 | 790 | 500 | 500 |
| 0.9 | 50 | 0.27 | 21 | 1.8 | 27 | 900 | 3×3 | 7/2.3 | 1.2 | 27×38.5 | 1185 | 500 | 500 |
| 0.9 | 100 | 0.27 | 30 | 2.0 | 36 | 1670 | — | — | — | — | — | 500 | — |

16.1.7因架空電纜被覆常遭鼠類及鳥獸蟲囓咬破損，以致雨水滲入線纜時，影響通信品質；為防水滲入線纜之擴大效應，架空電纜採用JF-LAP-SS充膠自持型電纜之作法。

16.1.8線路200對以上者，應以地下方式設計。

16.1.9電桿引上桿、終端桿、裝設避雷設備桿及電纜接續點均應設計接地。

16.2 地下管路設計

16.2.1 人孔、手孔及其孔蓋之結構應符合下列規定：

（1）人孔、手孔及孔蓋之結構強度須能承受路面之載重規定；其結構應能承受因靜荷重及動荷重所形成之最大剪力及彎曲力矩。

（2）人孔、手孔之孔蓋應具足夠重量且與座體緊密閉合，並須使用工具方能啟、閉者。

16.2.2 人孔、手孔之裝設應依下列規定：

（1）避免裝設於建築物出入口、車輛停靠站、易燃物囤儲場所或行人通行頻繁處。

（2）裝設方向須與道路平行。

（3）孔蓋與路面齊平。

（4）孔蓋具有適當標誌以資識別。

16.2.3 人孔內之內積不得小於210cm長× 100cm寬×180cm深，其水平工作空間不得小於60cm，且入口直徑不得小於70cm。

16.2.4 管道之埋設應以直線為原則；如需彎曲，其曲率半徑：幹管不得小於7m，配管暨引進、引上管需大於管徑十倍以上；幹管引上應在1m以上，且應避免Ｓ形彎曲。

16.2.5管道內部應平滑，其接續應牢固。

16.2.6管道應避免經過不穩定土壤區域，如爛泥、移動性土壤或高密度腐蝕性泥土等。

16.2.7管道埋設深度應依下列規定，但道路主管機關另有規定者，依其規定：

（1）在快、慢車道，應為1.2m以上。

（2）在巷道，應為0.7m以上。

（3）在人行道，應為0.5m以上。

（4）在穿越鐵道，應為2.5m以上。

（5）因特殊情形無法達到上列規定埋設深度時，應設計使用鋼管或加強保護之設施。

16.2.8 手孔應依收容管線與適用道路別設計，其規格及適用範圍如表16-4。收容管路超過4管以上時，應設計人孔收容之。

表16-4 手孔規格及適用範圍表

| 手孔型式 | 內部尺度(cm) | 最多收容縱向管數(1) | 引上管數(2) | 適 用 範 圍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 長 | 寬 | 深 |  |  |  |
| 大手孔 | A | 120 | 60 | 90 | D80×6D(3) | D80×3D | 巷道、人行道 |
|  | B | 120 | 60 | 140 | D80×6D |  | 一般道路 |
| 中手孔 | A | 100 | 50 | 90 | D80×6D | D80×3D | 巷道、人行道 |
|  | B | 100 | 50 | 140 | D80×6D |  | 一般道路 |
| 小手孔 | 80 | 40 | 90 | D50×4D | D50×2D | 不通車巷道、人行道 |

註：(1)最多收容縱向管數中，至少須保留一管作為預備管。

(2)手孔前後端壁各收容的引上管數。

(3)表中D80之D為直徑(Diameter)，6D之D為管數(Duct)；D80×6D表示最多收容管徑80mm縱向管數為6管。

16.2.9管數應依建築物間銜接線纜條數，增加備用管1~2管為原則。

16.2.10管徑適用範圍如表16-5；管道段長之決定原則如表16-6。

表16-5 管徑適用區段表

| 標稱管徑 | 適用範圍區段 |
| --- | --- |
| 1 | D100 (4() | 計劃電纜外徑達70mm以上之支線管道。 |
| 2 | D80 (3() | 計劃電纜外徑40mm以上69mm以下管道。 |
| 3 | D52 (2() | 配線管道，配線引進或引上管(佈放100-400對電纜)計劃電纜外徑在40mm以下及光纜專用管道。 |
| 4 | D41(1.5() | 配線引進，引上管或貼壁引上管(電纜外徑在33mm以下)。 |
| 5 | D28 (1() | 配線箱引上管，50對以下電纜外徑在22mm以下引進管。 |
| 6 | D34, D36 | 管中管為光纜專用管道。 |

表16-6 管道段長決定原則

| 管道種類 | 管道段長決定原則 |
| --- | --- |
| 1 | 直線幹管 | 最大250m以下。 |
| 2 | 曲線幹管(1) | 最大160m以下。 |
| 3 | 幹線引上管 | 限100m以下．40m以上者須加設大手孔。 |
| 4 | 配線管道 | 大手孔間距在120m以下。中手孔間距在60m以下，小手孔間距在40m以下。 |
| 5 | 配線引進引上管 | 最大40m以下。 |

註(1)幹線管道曲率半徑大於25m而夾角小於30。者，視作直線管道，

超出此範圍則為曲線管道。

16.2.11管道材質以PVC塑膠硬質厚管、鍍鋅鋼管或不銹鋼管為原則，其規格應符合CNS規定。

16.3地下線路設計

16.3.1地下線纜之被覆應具有防潮性。

16.3.2線纜於斜坡等易滑動處，應設有防滑裝置。

16.3.3線纜在人孔內應有適當之標示及支持。在人孔內線纜彎曲之曲率半徑應為電纜外徑之6倍，其屬光纜者為10倍以上。線纜支持物應有適當之機械強度及防蝕處理。

16.3.4在人孔內之線纜，其接頭兩端遮蔽層應予搭接，並連接於共同接地系統。

16.3.5地下線路以佈放FS-JF-LAP市內電纜為原則，如表16-7，如屬傳送寬頻或高速傳輸之電路，其線纜可另行依需求以光纜或合乎技術要求標準之電纜設計。

表16-7 FS-JF-LAP市內電纜種類

| 線徑 (mm) | 對數 (p) | PE絕緣體標準 厚度(mm) | 電纜芯徑 (約)(mm) | 積層被覆標準 厚度(t1)(mm) | 完成外徑 (約)(mm) | 概算重量 (kg/m) | 標準長度 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | 10 | 0.13 | 5.5 | 1.7 | 9 | 0.09 | 500 |
| 0.4 | 20 | 0.13 | 7 | 1.7 | 11 | 0.13 | 500 |
| 0.4 | 30 | 0.13 | 8.5 | 1.7 | 12 | 0.18 | 500 |
| 0.4 | 50 | 0.13 | 10 | 1.7 | 14 | 0.25 | 500 |
| 0.4 | 100 | 0.13 | 14 | 1.7 | 18 | 0.44 | 500 |
| 0.4 | 200 | 0.13 | 20 | 1.7 | 24 | 0.80 | 500 |
| 0.4 | 300 | 0.13 | 24 | 1.9 | 28 | 1.15 | 500 |
| 0.4 | 400 | 0.13 | 28 | 2.0 | 33 | 1.60 | 500 |
| 0.4 | 600 | 0.13 | 33 | 2.2 | 39 | 2.27 | 500 |
| 0.5 | 10 | 0.15 | 6.5 | 1.7 | 10 | 0.11 | 500 |
| 0.5 | 20 | 0.15 | 8 | 1.7 | 12 | 0.18 | 500 |
| 0.5 | 30 | 0.15 | 10 | 1.7 | 14 | 0.24 | 500 |
| 0.5 | 50 | 0.15 | 12 | 1.7 | 16 | 0.35 | 500 |
| 0.5 | 100 | 0.15 | 17 | 1.7 | 21 | 0.63 | 500 |
| 0.5 | 200 | 0.15 | 23 | 1.8 | 27 | 1.16 | 500 |
| 0.5 | 300 | 0.15 | 10 | 2.0 | 34 | 1.67 | 500 |
| 0.5 | 400 | 0.15 | 33 | 2.2 | 39 | 2.30 | 500 |
| 0.5 | 600 | 0.15 | 39 | 2.3 | 45 | 3.20 | 500 |
| 0.65 | 10 | 0.20 | 8 | 1.7 | 12 | 0.16 | 500 |
| 0.65 | 20 | 0.20 | 11 | 1.7 | 15 | 0.28 | 500 |
| 0.65 | 30 | 0.20 | 13 | 1.7 | 17 | 0.36 | 500 |
| 0.65 | 50 | 0.20 | 16 | 1.7 | 20 | 0.54 | 500 |
| 0.65 | 100 | 0.20 | 23 | 1.8 | 27 | 1.00 | 500 |
| 0.65 | 200 | 0.20 | 31 | 2.0 | 36 | 1.85 | 500 |
| 0.65 | 300 | 0.20 | 37 | 2.2 | 42 | 2.76 | 500 |
| 0.65 | 400 | 0.20 | 42 | 2.3 | 48 | 3.80 | 500 |
| 0.65 | 600 | 0.20 | 51 | 2.6 | 57 | 5.40 | 345 |

16.4其他注意事項

16.4.1屋外線路接地線之接地電阻值應為30(以下。但有特殊困難而不影響人畜安全者，得放寬為100(以下。

16.4.2同一建築基地內自備電信手孔管道，原則上應與其他弱電系統分別設置，如環境特殊，必須採整合設計時，應考慮不影響通信品質及作業安全。

16.4.3銜接同一建築基地內建築物間之電信網路，其線纜條數、對數應依長期需求電路數，參考線纜公稱對數從寬設計。

16.4.4屋外電信線路在500m以內者，以不做中間接續為原則，如有分歧引進或超過500m者，其接續方法應如表16-8。

表16-8 配線電纜接續方法

| 電纜種類 | 外被接續 | 心線接續 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS-JF-LAP | 熱縮管或補助鉛管法 | UY接續子 | 因故無法以接續子接續，則應以扭銲方法接續之。 |
| CCP-LAP | 圓型 | LAP電纜補助鉛管法 | UY接續子 |  |
|  | 自持型 | RA箱 | (直線及分歧) | UY,UB接續子 |  |
|  |  | FA箱 |  |  |  |

16.4.5屋內、屋外線路之銜接在總配線箱(架)內者，應以裝接端子板或逕行心線接續設計之。