無線廣播電視電臺設置使用管理辦法相關書表

附表一      無線廣播電視電臺架設許可證申請書

附表二      電 臺 設 備 說 明 書

附表二之一  電臺(_____Hz)天線設置點平均地形高度估算表

附表二之二  切    結    書

附表三      預估電波涵蓋區域表（含範例）

附表四之一 （頻率    kHz）調幅廣播電臺干擾評估表（申請架設許可證適用）

附表四之二 （頻率     MHz）調頻廣播電臺干擾評估表（申請架設許可證適用）

附表四之三  無線數位廣播電臺（DAB）干擾評估表

附表五      工 程 主 管 資 歷 表

附表六之一  調幅廣播電臺發射機自行檢驗紀錄表

附表六之二  調頻廣播電臺發射機自行檢驗紀錄表

附表六之三  無線電視電臺發射機自行檢驗紀錄表

附表六之四  電視變頻機／增力機自行檢驗紀錄表

附表六之五  無線數位廣播電臺發射機自行檢驗紀錄表

附表六之六  無線數位電視電臺主發射機自行檢驗/審驗紀錄表

附表六之七  數位電視增力機(改善站)自行檢驗/審驗紀錄表

附表七      廣播電臺(轉播站) (      Hz) 頻率使用費預估表

附表七之一  無線數位廣播電臺54 dB(μV/m)服務區內人口數估算表

附表八之一 （    kHz）調幅廣播電臺八方位電場強度及干擾評估表（申請電臺執照適用

附表八之二 （    MHz）調頻廣播電臺八方位電場強度及干擾評估表（申請電臺執照適用

附表八之三  無線數位廣播電臺（DAB）干擾評估表

附表九      調頻副載波系統架設核可申請書

附表九之一  無線數位廣播電視電臺播送廣播資訊許可申請書

附表一

無線廣播電視電臺架設許可證申請書

茲申請在      省     （縣）市設立無線廣播電視電臺，對於  貴會發布之無線廣播電視電臺設置使用管理辦法暨有關工程設備技術規範均願遵守，謹就設置事項詳列如后，請發給架設許可證。

此　致

國家通訊傳播委員會

申請人：                     代表人：                        簽章

| 申請人 (即電臺所屬 機關、法人或學校) | 名稱 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 代表人姓名 |  |
|  | 地址 |  |
|  | 組織情形 |  |
| 設立目的 |  |
| 無線廣播 (電視)電臺 | 名稱 |  |
|  | 負責人 |  |
|  | 連絡地址 |  |
| 主要發射機*應附詳細線路圖* | 廠牌型號 |  | 頻率 (類比電視電臺應分別填寫聲音及影像頻率) |  | 額定 功率 |  |
|  | 激勵器型號 |  | 額定功率 |  |
|  | 裝機地點 |  |
| 備用發射機*應附詳細線路圖* | 廠牌型號 |  | 頻率 (類比電視電臺應分別填寫聲音及影像頻率) |  | 額定 功率 |  |
|  | 激勵器型號 |  | 額定功率 |  |
| 主控室或播音室地址 |  |
| 天線設置地點經緯座標 |  | 方格座標 |  |
| 天線廠牌 型號 |  | 天線海拔高度 | m | 天線本體高度 | m |
| 天線組數 | 組 | 天線增益 | dBi |
| 節目傳輸設備 |  |
| 工程主管 | 姓名 |  | 住址 |  |
|  | 經歷 |  |

中  華  民  國    年    月    日

附表二

電 臺 設 備 說 明 書

- 電臺基本資料

電臺名稱                    地址                        電話                 負責人           職稱       住址                        電話

- 擬用頻率及服務區：

| 頻 率 | 主 要 服 務 區 域 |
| --- | --- |

- 擬設天線塔位置：

- 地址：

- 在五萬分之一地形圖上標出位置並敘明地址；另於本份地圖上繪製預估電波涵蓋區域圖(電視電臺、丙類調頻電臺、乙丙類調幅電臺得以四十萬分之一臺灣全圖繪製電波涵蓋圖)。（附件編號：          ）

- 天線塔中心之經緯度座標（計至秒）及方格座標（計至公尺），若天線架設在調幅天線陣列之天線塔上時，則標註所架天線塔之中心座標。

| 緯度： 度 分 秒 | 經度： 度 分 秒 |
| --- | --- |
| 方格北： 公尺 | 方格東： 公尺 |

- 經緯度座標系統  □WGS84    □內政部版    □其他          。

- 天線

- 天線結構高度：(以公尺計)

- 天線所在地之地面海拔高度：                      公尺

- 天線支撐結構高度：                              公尺

- 天線支撐結構頂端距離地面之高度（包括天線、其它附屬物及避雷針）：

公尺

- 天線支撐結構頂端之海拔高度【1.+3.】         公尺

- 天線輻射器中心之高度：（以公尺計；H=水平，V=垂直）

- 高於地面：           公尺（H）；         公尺（V）

- 高於海平面【（一）1.+（二）1.】：        公尺（H）；       公尺（V）

- 八方位平均地形高度：            公尺

＊應附以天線塔為中心之八方位平均地形高度估算表。（格式如附表二之一）

- 高於八方位平均地形高【2.-3.】：          公尺（H）；         公尺（V）

(本項第3.及4.，學校實習電臺免填)

- 天線塔及支撐結構圖須繪實際之天線組數，並標註前條各項高度。（附件編號：             ）

- 擬設天線塔及支撐結構經開業建築師或與建築物結構有關之土木技師、結構技師審查合格之簽審證明文件影本乙份，並填寫簽審日期及建築師或技師事務所名稱。（附件編號：        ）

- 有效輻射電功率（發射機輸出功率-天線傳輸線損失+天線增益）：

- 水平平面之有效輻射電功率：           kW（H*）；            kW（V*）

- 是否擬使用傾斜波束（beam  tilt）？        □是        □否

若是，則註明該傾斜波束面上之最大有效輻射電功率值，並檢附輻射場之垂直面仰角圖。              kW（H*）；              kW（V*）

*極性     （附件編號：                 ）

- 列出所有在天線塔中心八公里內之飛航起降管制區，敘明天線塔中心至最接近之航道距離和方位。

飛航起降管制區名稱          距離（公里）          方位（方格角）

（一）

（二）

- 是否有下列情形：

- 在擬設置天線地點60公尺內，是否有任何已申設或既有之廣播電視電臺？

□是  □否

- 在562 ｍＶ／ｍ等量線內，有任何已設立之商用或政府用接收臺、有線電視頭端或終端設備，或人口聚集區？□是  □否

- 在所擬設置天線地點10公里內，有任何可能引起接收機感應性互調干擾之已申設或既有廣播電視發射機？□是  □否

若是，應檢附切結書(格式如附表二之二)，保證於發生干擾時負責改善至 無干擾為止。（附件編號：                       ）

- 電臺設備

- 發射機裝置地點：

省       縣       鄉      里     鄰        街   段    號    樓

市       市       鎮

- 主控室(播音室)地點：

省       縣       鄉      里     鄰        街   段    號    樓

市       市       鎮

- 發射機：應附原廠型錄、線路圖、系統圖(或方塊圖)、頻率控制組件之特性及詳細技術資料。（附件編號：                   ）

- 主發射機：

廠牌            型號           發射電功率        kW       ｄBk

激勵器：

廠牌            型號           發射電功率        kW       ｄBk

- 備用發射機：(學校實習電臺得免設備用發射機)

廠牌            型號           發射電功率        kW       ｄBk

激勵器：（數位無線電視電臺請填下列）

廠牌            型號           發射電功率        kW       ｄBk

- 天線型號及特性：應附廠牌型號、構造、場型圖及增益等特性資料。(附件編號：               )

- 廠牌:                   型號:                   組數:

- 額定輸入電功率              ｄBk，電功率增益             dB。

- 若為定向天線，應繪具詳圖附加說明，包括水平及垂直輻射場圖等。(附件編號：       )

- 發射機至天線之傳輸線特性資料：

- 廠牌:            型號:                 額定輸入電功率:

- 橫截面積直徑      公分，長度     公尺，在此長度中電功率損失     dB。

- 調變監視器資料：廠牌:           型號：

- 頻率監視器資料：廠牌:           型號：

- 電臺架構系統方塊圖(含播音室至發射機之信號傳送鏈路，附件編號：       )

申 請 人                        （簽名蓋章）

代 表 人                        （簽名蓋章）

申請日期         年           月          日

附表二之一

________________電臺(_____Hz)天線設置點平均地形高度估算表

| 距離 | 八方位三至十五公里，每隔200公尺取樣點之海拔高度（m） |
| --- | --- |
| (km) | 0度 | 45度 | 90度 | 135度 | 180度 | 225度 | 270度 | 315度 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二之二

切    結    書

立切結書人因申請設置           無線廣播電臺天線地點十公里內已有既設電臺，茲承諾如蒙主管機關核准設立，於設置後若發生干擾既設電臺時，願意無條件立即改善或停止發射，以確保既設電臺的正常運作。

此  致

國家通訊傳播委員會

立切結書人

電臺所屬者名稱：

代表人姓名：

身分證字號：

住      址：

中      華      民      國          年          月          日

附表三（含範例）

| 預估電波涵蓋區域表 | (依據本表在五萬分之一(或四十萬分之一)地形圖上繪製電波涵蓋區域圖) |
| --- | --- |
| 電臺名稱： | ○○廣播電臺 |  |  |  |  |  |
| 頻率f= | 95.5 | MHz |  |  |  |  |  |  |
| 預估發射機輸出功率Po= | 3 | kW | 4.77 | dBk |  |  |  |  |
| 天線增益Ga= | 5.22 | kW | 3.20 | dB |  |  |  |  |
| 傳輸線損失Lt1= | -0.21 | dB |  |  |  |  |  |  |
| 接頭損失Lt2= | -0.2 | dB |  |  |  |  |  |  |
| 發射機有效輻射功率Pt(=Po+Lt1+Lt2)= | 4.36 | dB |  |  |  |  |  |  |
| 輻射方向角度 | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° |
| 天線輻射器中心之海拔高度Hr(m)= | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 平均地形海拔高度Hav(m)= | 44.0 | 2.0 | 1.2 | 21.2 | 533.8 | 301.4 | 128.4 | 245.0 |
| 有效天線高度he(m)= | 49.0 | 91.0 | 91.8 | 71.8 | -440.8 | -208.4 | -35.4 | -152.0 |
| 天線場型圖相對場型比= | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.98 |
| 天線場型圖相對場型比值(dB)= | -0.18 | -0.45 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.45 | -0.18 |
| 天線增益Ga(dB)= | 3.02 | 2.75 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.75 | 3.02 |
| 有效輻射功率ERP(=Pt+Ga)(dB)= | 7.39 | 7.12 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.12 | 7.39 |
| 地形起伏度Δh(m)= | 150 | 4 | 3 | 62 | 400 | 400 | 320 | 400 |
| 地形起伏校正因數ΔF(dB)= | -4.03 | 1.74 | 1.78 | -0.55 | -13.92 | -13.92 | -10.76 | -13.92 |
| 預估54場強.F(=54-ΔF-ERP)(dB)= | 50.65 | 45.14 | 45.19 | 47.53 | 60.90 | 60.90 | 57.64 | 60.53 |
| 預估54場強傳送距離D(km)= | 20 | 37 | 37 | 31 | 9.7 | 9.7 | 12.5 | 9.8 |
| 修正建築物或山後衰落場強FL(dB)= | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修正預估54場強.F(=54-ΔF-ERP+FL)(dB)= | 50.65 | 55.14 | 57.19 | 55.53 | 60.90 | 60.90 | 57.64 | 60.53 |
| 修正後預估54場強傳送距離D(km)= | 20 | 22 | 21 | 19 | 9.7 | 9.7 | 12.5 | 9.8 |
| 預估60場強.F(=60-ΔF-ERP)(dB)= | 56.65 | 51.14 | 51.19 | 53.53 | 66.90 | 66.90 | 63.64 | 66.53 |
| 預估60場強傳送距離D(km)= | 16.1 | 28 | 28 | 22 | 6.7 | 6.7 | 8.2 | 6.8 |
| 修正建築物或山後衰落場強FL(dB)= | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修正預估60場強.F(=60-ΔF-ERP+FL)(dB)= | 56.65 | 61.14 | 63.19 | 61.53 | 66.90 | 66.90 | 63.64 | 66.53 |
| 修正後預估60場強傳送距離D(km)= | 16.1 | 16.5 | 14.8 | 13.5 | 6.7 | 6.7 | 8.2 | 6.8 |
| 預估80場強.F(=80-ΔF-ERP)(dB)= | 76.65 | 71.14 | 71.19 | 73.53 | 86.90 | 86.90 | 83.64 | 86.53 |
| 預估80場強傳送距離D(km) | 5.1 | 9.1 | 9 | 7.5 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.3 |
| 修正建築物或山後衰落場強FL(dB)= | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修正預估80場強.F(=80-ΔF-ERP+FL)(dB)= | 76.65 | 81.14 | 83.19 | 81.53 | 86.90 | 86.90 | 83.64 | 86.53 |
| 修正後預估80場強傳送距離D(km)= | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.3 |
| 地形起伏度Δh： | 10至50公里等距劃分50段以上.取全部百分之10至90間高度差 |
|  | ( 若Δh超過400公尺即以400公尺計) |  |  |  |
| 地形起伏校正因數ΔF： | (1.9-0.03*Δh*(1+f/300)) |  |  |  |  |
| 預估距離D： | 依有效天線高度he及預估電場強度F.在F(50.50)圖表上查出 |
|  | 二者交點.即得出預估距離D |  |  |  |  |
| 有效天線高度he： | 若低於30公尺以30公尺計 |  |  |  |  |
| 修正建築物或山後衰落場強(dB)： | 適用於高樓或高山阻檔之場強損失 |  |  |

附表四之一

_______________（頻率    kHz）調幅廣播電臺干擾評估表（申請架設許可證適用）

| 天線方格東: | 0º | 45º | 90º | 135º | 180º | 225º | 270º | 315º | 規定 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天線方格北: | 場強 | 場強 | 場強 | 場強 | 場強 | 場強 | 場強 | 場強 |  |
| 預 估 場 強 40 dB µv /m 處 | (同頻) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
|  | 量 測 點 | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格東座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格北座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 與天線距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預 估 場 強 54 dB µv /m 處 | (+9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
|  | (-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
|  | 量 測 點 | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格東座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格北座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 與天線距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預 估 場 強 66 dB µv /m 處 | (+18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
|  | (同頻) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | (-18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
|  | 量 測 點 | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格東座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格北座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 與天線距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預 估 場 強 88 dB µv /m 處 | (+27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
|  | (+18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
|  | (-18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
|  | (-27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
|  | 量 測 點 | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格東座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格北座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 與天線距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

量測儀器:                   量測人員:                    量測日期:   年   月   日

註：量測點高於天線一千公尺或落於海上者，毋須量測，若量測點無法到達者，可選最靠近之地點量測。

附表四之二

（頻率     MHz）調頻廣播電臺干擾評估表（申請架設許可證適用）

| 天線方格東: | 0º | 45º | 90º | 135º | 180º | 225º | 270º | 315º | 規定 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天線方格北: | 場強 | 場強 | 場強 | 場強 | 場強 | 場強 | 場強 | 場強 |  |
| 預 估 場 強 40 dB µv /m 處 | (同頻） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 量 測 點 | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格東座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格北座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 與天線距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預 估 場 強 54 dB µv /m 處 | （+0.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | （-0.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 量 測 點 | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格東座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格北座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 與天線距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預 估 場 強 80 dB µv /m 處 | （+0.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | （-0.4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 量 測 點 | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格東座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格北座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 與天線距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預 估 場 強 100 dB µv /m 處 | （+0.6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | （-0.6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 量 測 點 | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格東座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格北座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 與天線距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預 估 場 強 120 dB µv /m 處 | （+10.8） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | （+10.6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | （-10.6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | （-10.8） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 量 測 點 | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格東座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格北座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 與天線距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

量測儀器:                        量測人員:                量測日期:  年  月  日

註：量測點高於天線一千公尺或落於海上者，毋須量測，若量測點無法到達者，可選最靠近之地點量測。

附表四之三

無線數位廣播電臺（DAB）干擾評估表

電臺名稱：______________________  頻道(頻率MHz)：_________(_______)

天線座標位置：方格東：_________________、方格北：_____________________

天線地址：______________________________________________________

網路最小訊雜比(S/N)設計值：_____ dB

保護時間設計值(Tguard interval)：_______μsec

系統最大資料傳輸率(data rate)：___________ bits/sec

誤碼檢查方式：___________________________

頻譜圖(中心頻率為                      MHz， SPAN  4MHz)：

量測儀器：______________________          量測人員：__________________________

註：請使用WGS84座標系統。

附表五(學校實習電臺為附表三)

工 程 主 管 資 歷 表

| 電臺名稱 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  | 性別 |  | 職 稱 |  |
| 出生年月日 |  | 身分證字號 |  |
| 工作單位 |  | 工 作 內 容 |  |
| 學 歷 |
| 學 校 名 稱 | 學 位 | 起 訖 年 月 | 專 長 |
| 經 歷 |
| 服 務 單 位 | 職 稱 | 起 訖 年 月 | 工 作 內 容 |

說明：1.工程主管填報應符合廣播電視無線電臺設置使用管理辦法第十七條之資格規定。

2.請檢附學經歷證明文件，並依序裝訂於本表之後。

- 最高學歷證明文件影本，或高普考或相當考試及格證明文件影本。

＊相關工作經歷證明文件。

附表六之一

| 調幅廣播電臺發射機自行檢驗紀錄表 □主機 □備機 |
| --- |
| 一.電臺名稱: 呼號: |
| 電臺地址: |
| 工程主管: 電臺負責人: 電話： |
| 二.發射機廠牌： 型號： 序號: |
| 激勵器廠牌： 型號： 序號： |
| 三.天線基座海拔高度： 公尺 天線鐵塔本體高度： 公尺 天線位置座標： |
| 四.輸出電功率:核定 kW 實測 kW (≦105%核定電功率) |
| 五.中心頻率:核定 kHz實測 kHz(誤差限值≦±10Hz) |
| 六.音頻響應特性：(下表A為實測值，B為以1kHz為參考基準與其他頻率量測值之差值，B值應在正負2 dB以內) |
|  | 調變頻率(Hz) 調幅百分率 | 100 | 400 | 1k | 2.5k | 5k |
|  |  | 50%調變 | A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B |  |  | 0dB |  |  |
|  |  | 85%調變 | A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B |  |  | 0dB |  |  |
|  |  | 90%調變 | A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B |  |  | 0dB |  |  |
|  |  | 限值(以內) | ±2dB |
| 七.失真百分率： |
|  | 調變頻率(Hz) 調幅百分率 | 50 | 100 | 400 | 1k | 2.5k | 5k | 限值 |
|  | 50%調變 |  |  |  |  |  |  | ＜5% ＜7.5% ＜7.5% |
|  | 85%調變 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90%調變 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八.雜音位準: dB 【以1kHz輸入信號在100%調變時之音頻位準為0dB，至少低55dB（晶體式）/45dB（真空管式）】 |
| 九.最大調幅百分率:正調變 (≦125%) 負調變 (≦100%) |
| 十.諧波:(應低於主波60dB以下) 測量地點: 主波： 二次諧波： 三次諧波： |
| 十一.混附發射： 測試方式：□以頻譜分析儀實測 □檢視發射機原廠有關混附發射之測試資料 結果是否合於「無線廣播電視電臺工程設備技術規範」第五條第七款之規定： □是 □否 |
| 十二.載幅變動率：(以1kHz正弦波作為測試信號) |
|  | 調幅百分率 | 50%調變 | 85%調變 | 95%調變 |  |
|  | 載幅變動率(%) |  |  |  |  |
|  | 限值 | ≦5% |  |
| 十三.發射機應有構造及裝置:（符合規定者打ˇ） |
| □輸出電功率監視功能 □反射電功率監視表 □備援功能(學校實習電臺得免設) □接地裝置，接地電阻： Ω（＜2.5Ω） |
| 十四.天線應有構造及裝置：（符合規定者打ˇ） □天線鐵塔油漆鮮明 □裝置夜間警示燈 □底端裝置防雷設備 □安全圍籬及警語 □中頻調幅應設地網，天線地網接地雷阻： Ω（＜1Ω） |
| 十五.電臺應有之儀器: （符合規定者打ˇ） |
| □計頻器 □電功率計 □調幅調變監視器 □電場強度計 |
| 十六.主要服務區電場強度： |  |  |
|  | 測量地點 | 距發射天線距離（km） | 電場強度（dBuv/m） |  |

檢驗結果：□合格 □不合格 檢驗日期： 年 月 日

檢驗人員：　　　　　　　　　　　  主管簽章:

附表六之二(學校實習電臺為附表四)

調頻廣播電臺發射機自行檢驗紀錄表

□主機   □備機

一.電臺名稱: 呼號:

電臺地址:

工程主管: 電臺負責人: 電話：

二.發射機廠牌： 型號： 序號:

激勵器廠牌： 型號： 序號：

音頻信號處理器廠牌：　　　　　　　　型號：　　　　　　序號：

三.天線廠牌：　　　　　　　　　　　　　型號：

極化型式： 　　　　      天線組數：　　　　　組（BAYS）天線增益：       dB

天線基座海拔高度：           公尺  鐵塔本體高度：          公尺

天線座標位置：

四.中心頻率:核定           MHz  實測：            MHz(誤差限值≦±2kHz)

五.頻率擺距:正調變      kHz(≦75kHz)  負調變      kHz(≦75kHz)

六.輸出電功率:核定        kW   實測：         　kW (≦105%核定功率)

七.音頻響應：【下表A為實測值，B為以1kHz為參考基準與其他頻率量測值之差值，同一調變百分率之B值可再加上一常數（-2.1至0.9）修正，修正後須符合限值】

| 調變頻率(Hz) 調變百分率 | 50 | 100 | 200 | 400 | 1k | 2k | 3k | 5k | 7k | 10k | 15k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25%調變 | A（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B（dB） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 50%調變 | A（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B（dB） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 100%調變 | A（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B（dB） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 限值 | 上限 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 2.8 | 4.8 | 8.5 | 11 | 13.8 | 17 |
|  | 下限 | -4 | -3 | -3 | -2.8 | -2.1 | -0.2 | 1.8 | 5.2 | 8 | 10 | 12 |

八.雜音位準:          dB(以1kHz輸入信號在100%調變時之音頻位準為0 dB，至少低60dB)

九.導引副載波頻率:            Hz(在19000Hz±2Hz間)

導引副載波對主載波之調變度：          %(在8%至10%之間)

導引副載波每次與時軸相交時，立體聲副載波是否同時以正波度與時軸相交：□是　□否

十.失真百分率：

| 調變頻率(Hz) 調變百分率 | 50 | 100 | 200 | 400 | 1k | 2k | 3k | 5k | 7k | 10k | 15k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25%調變 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%調變 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100%調變 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限值 | ≦3.5% | ≦2.5% | ≦3% |

十一.立體聲分離度:(＜-29.7dB)

| 調變信號頻率(Hz) | 50 | 100 | 200 | 400 | 1k | 2k | 3k | 5k | 7k | 10k | 15k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左方信號在右頻路內(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右方信號再左頻路內(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十二.串音情形(90%調變時):

主頻路信號在副頻路內:          (＜-40dB)

副頻路信號在主頻路內:          (＜-40dB)

十三.立體聲副載波之調變位準是否低於使主載波百分之一調變位準:□是   □否

十四.諧波:(應低於主波60dB以下)

測量地點:

主波：             二次諧波：              三次諧波：

十五.混附發射：

測試方式：□以頻譜分析儀實測　　□檢視發射機原廠有關混附發射之測試資料

結果是否合「無線廣播電視電臺工程設備技術規範」第十二條第八款之規定：

- 是□否

| 十六.發射機應有構造及裝置:（符合規定者打ˇ） |
| --- |
| □輸出電功率監視功能 □反射電功率監視表 □備援功能(學校實習電臺得免設) □接地裝置，發射機接地電阻： Ω（＜10Ω） 十七.天線應有構造及裝置：（符合規定者打ˇ） □天線鐵塔油漆鮮明 □裝置夜間警示燈 □安全圍籬及警語 |
| 十八.電臺應有之儀器: （符合規定者打ˇ） |
| □計頻器 □電功率計 □調頻調變監視器 □電場強度計 |
| 十九.主要服務區電場強度：（以標準偶極天線離地二公尺測量） |
|  | 測量地點 | 距發射天線距離（km） | 電場強度（dBuv/m） |  |

檢驗結果：□合格 □不合格 檢驗日期： 年 月 日

檢驗人員：　　　　　　　　　　　  主管簽章:

附表六之三

無線電視電臺發射機自行檢驗紀錄表

□主機      □備機

一. 電臺名稱：                                發射頻道：第      頻道

電臺地址：

工程主管：             電臺負責人：             電話：

二.發射機廠牌：              型號：               序號：

三.發射天線廠牌：            型號：         　 型式：

海拔高度：　　　　　　　 公尺  鐵塔本體高度：　　　　　　　公尺

座標位置：

方向：        ，________組(STACK)  方向：        ，________組(STACK)

方向：        ，________組(STACK)  方向：        ，________組(STACK)

四.發射機視訊信號發射之特性：

（一）中心頻率：核定        MHz 實測         MHz(誤差限值≦±1kHz)

（二）輸出電功率：核定      W   實測         W(≦105%核定電功率)

（三）衰減特性：（須附實測頻率響應特性圖。如用殘邊帶濾波器時，應在該濾波器以後量測之）

五.發射機音訊信號發射之特性：

（一）中心頻率：核定       MHz  實測        MHz(誤差限值≦±1kHz)

（二）輸出電功率：核定       W  實測        W(≦105%核定電功率)

（三）頻率擺距：正調變      kHz(≦25kHz)   負調變      kHz(≦25kHz)

（四）音頻響應：【下表A為實測值，B為1kHz之A值與實測值之差，同一調變百分率之B值可再加上一常數（-2.1至0.9）修正，修正後須符合限值】

| 調變頻率(Hz) 調變百分率 | 50 | 100 | 200 | 400 | 1k | 2k | 3k | 5k | 7k | 10k | 15k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25%調變 | A（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B（dB） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 50%調變 | A（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B（dB） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 100%調變 | A（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B（dB） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 限值 | 上限 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 2.8 | 4.8 | 8.5 | 11 | 13.8 | 17 |
|  | 下限 | -4 | -3 | -3 | -2.8 | -2.1 | -0.2 | 1.8 | 5.2 | 8 | 10 | 12 |

（五）雜音位準：　　　dB(以1kHz輸入信號在100%調變時之音頻位準為0 dB，至少低60dB)

（六）失真百分率：

| 調變頻率(Hz) 調變百分率 | 50 | 100 | 200 | 400 | 1k | 2k | 3k | 5k | 7k | 10k | 15k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25%調變 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%調變 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100%調變 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限值 | ≦3.5% | ≦2.5% | ≦3% |

六.諧波：(應低於其主波60dB以下)

測量地點：

影像部分：

主波：          二次諧波         三次諧波

聲音部分：

主波：          二次諧波          三次諧波

七.混附發射：

測試方式：□以頻譜分析儀實測　　□檢視發射機原廠有關混附發射之測試資料

結果是否合「無線廣播電視電臺工程設備技術規範」第二十二條第五款之規定：□是　□否

八．發射機應有構造及裝置:（符合規定者打ˇ）

□輸出電功率監視功能 □反射電功率監視表 □備援功能 □電壓駐波比監視功能 □接地裝置，發射機接地電阻： Ω（＜10Ω）

九.天線應有構造及裝置：（符合規定者打ˇ） □天線鐵塔油漆鮮明 □裝置夜間警示燈 □安全圍籬及警語

十.電臺應有之儀器: （符合規定者打ˇ）

□計頻器 □電功率計 □調變監視器 □電場強度計 □波形監視器 □色相監視器 □備用電源

十一.主要服務區電場強度：(以標準雙偶極天線離地二公尺測量)

| 測量地點 | 距發射天線距離(km) | 視訊信號場強 (dBuv/m) | 音訊信號場強 (dBuv/m) |
| --- | --- | --- | --- |

檢驗結果：□合格 □不合格 檢驗日期： 年 月 日

檢驗人員：　　　　　　　　　　　  工程主管簽章:

附表六之四

電視變頻機／增力機自行檢驗紀錄表

一、電臺名稱：

二、工程主管：               　　　　　　　  承建廠商：

三、所屬機關或法人名稱：                 所屬者負責人：

四、裝機地點：               　　　　　　    座標位置：

五、機器廠牌：                 型號：               序號：

六、發射天線：型式：　　　　　方向：　　　　　　　　海拔高度：

七、接收信號來源：

八、接收信號頻路：（從變頻機、增力機站臺接收天線量測之電壓位準或功率）

民視：第　　　頻道　　　dBuv(dBm)，臺視：第     頻道　　　dBuv(dBm)

中視：第  　  頻道　　　dBuv(dBm)，華視：第     頻路　　　dBuv(dBm)

公視：第  　  頻道　　　dBuv(dBm)

九、 服務區域：

十、發射頻率：（變頻機頻率容差應在核定頻率0.0006%以內，增力機頻率應與主臺相同）

| 頻率(兆赫) 臺名 | 民 視 | 臺 視 | 中 視 | 華 視 | 公 視 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 區分 | (第 頻道) | (第 頻道) | (第 頻道) | (第 頻道) | (第 頻道) |
| 核定 |  |  |  |  |  |
| 實測 | 視訊 |  |  |  |  |  |
|  | 音訊 |  |  |  |  |  |

十一、輸出電功率：（≦105%核定功率） 核定電功率：　　　瓦

| 功率(瓦) 臺名 | 民 視 | 臺 視 | 中 視 | 華 視 | 公 視 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信號源 |  |  |  |  |  |
| 接收端電阻 |  |  |  |  |  |
| 從天線接收節目 |  |  |  |  |  |

十二、電場強度：（以標準偶極天線測量）

| 場強(dBuv/m) 臺名 | 民 視 | 臺 視 | 中 視 | 華 視 | 公 視 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地點 | 視訊 | 音訊 | 視訊 | 音訊 | 視訊 | 音訊 | 視訊 | 音訊 | 視訊 | 音訊 |

檢驗結果：□合格　□不合格　　　　　　　　　檢驗日期：    年    月    日

檢驗人員：　　　　　　　　　 				工程主管：

附表六之五

## 無線數位廣播電臺發射機自行檢驗紀錄表

檢驗日期：____年____月____日

- 基本資料

所屬者名稱：________________________________________________________________

電臺名稱：___________________________________________呼號___________________

電臺地址：__________________________________________________________________

電臺負責人：_______________________     臺長：________________________

工程主管：_________________________     電話：________________________

- 天線

廠牌：__________________   型號： _________________  組數：_________________

經緯度座標(WGS84)：____E____’_____”,_____N____’_____”  誤差：_______公尺

天線極化方式：___________ 基座海拔高度： ____________公尺

天線照片：詳附件___

- 發射機

廠牌：__________________ 型號： __________________ 序號：___________________

功率發射模組序號：__________________________________________________________

____________________________________________________________________________

激勵器廠牌：________________ 型號： __________________ 序號：_______________

輸出頻率範圍：__________________(MHz) ~ ___________________(MHz)

- 發射中心頻率：_________(MHz)

- 占用頻寬：____________(MHz)             頻譜圖(含波罩)：詳附件___

- 諧波：主波________dB___    2次諧波_________ dB___    3次諧波_________ dB___

- 實測發射電功率：____________(kW)                頻率偏移：_______________(Hz)

- 節目側錄設備：□有   □無

廠牌：__________________ 型號： ___________________ 序號：__________________

最大記錄頻道：__________________            最大記錄容量：__________________

- 備援功能：

□發射機   □發射模組

廠牌：_______________ 型號： ________________ 序號：________________

功率發射模組序號：__________________________________________________

____________________________________________________________________

激勵器廠牌：_____________ 型號： ______________ 序號：______________

- 信號輸出監視設備(具備該項功能者，請打勾)

□輸出電功率監視功能         □反射電功率(VSWR)監視功能

- 航空警示裝置：□有   □無 (是否為必要設施□是，□否)，檢附民用航空局審查函復文件如附件___(新設或遷移電臺者，應檢附本項文件)。

- 服務/重疊區量測數據(詳附件__)

- 54 dB(μV/m)服務區內人口數：______________人 (詳附件__)。

- 使用儀器

| 儀器名稱 | 廠牌 | 型號 | 序號 | 最近校正日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPS | ______________ | ______________ | ________________ | ________________ |
| 頻譜分析儀 | ______________ | ______________ | ________________ | ________________ |
| 功率計 | ______________ | ______________ | ________________ | ________________ |
| 計頻器 | ______________ | ______________ | ________________ | ________________ |

檢驗結果：□合格         □不合格

檢驗單位：______________________________

檢驗人員：______________________________ 主管：____________________

## 服務/重疊區量測紀錄表(請自行影印增補)

服務(重疊)區名稱：依行政區(鄉、鎮、市、區)命名

| 量測點座標 | 方位角 | 距離 | 量測點地址 | 電場強度 | 位元錯誤率(BER) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____ E ______ ____ W ______ |  |  |  |  |  |
| ____ E ______ ____ W ______ |  |  |  |  |  |
| ____ E ______ ____ W ______ |  |  |  |  |  |

服務(重疊)區名稱：依行政區(鄉、鎮、市、區)命名

| 量測點座標 | 方位角 | 距離 | 量測點地址 | 電場強度 | 位元錯誤率(BER) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____ E ______ ____ W ______ |  |  |  |  |  |
| ____ E ______ ____ W ______ |  |  |  |  |  |
| ____ E ______ ____ W ______ |  |  |  |  |  |

服務(重疊)區名稱：依行政區(鄉、鎮、市、區)命名

| 量測點座標 | 方位角 | 距離 | 量測點地址 | 電場強度 | 位元錯誤率(BER) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____ E ______ ____ W ______ |  |  |  |  |  |
| ____ E ______ ____ W ______ |  |  |  |  |  |
| ____ E ______ ____ W ______ |  |  |  |  |  |

審驗人員：______________________________

附表六之六

數位無線電視無線電臺主發射站審驗紀錄表 □主機　□備機（激勵器）

1.電臺名稱：________________________________   發射頻道：

2.所屬者名稱：____________________  所屬者負責人：____________________

3.工程主管：________________________   電話：______________

4.裝機地點：_____________________________________________________

座標位置：_______________________________________

服務區域：______________________________________________________

5.發射機廠牌：___________ 型號：____________ 序號：____________

發射電功率： __________ kW （rms）

調變器廠牌：_____________ 型號：____________ 序號：____________

6.發射天線  廠牌：_________  型號：_________  型式：_________

額定輸入電功率：_________ kW  天線增益： _______ dB           
  座標位置：東經 __________________  北緯 _____________________                                                                    
  方向：__________,______組(STACK)    方向：__________,______組(STACK)

方向：__________,______組(STACK)    方向：__________,______組(STACK)

7.數位無線電視發射機之特性：

7.1射頻頻率量測（RF Frequency Measurement）：

（1）射頻頻率之偏移頻率容許度：核定_________MHz，實測_________ MHz(±10PPM以內)
  （2）輸出電功率：實測_________ kW

7.2 諧波及混附波發射:

(1)諧波及混附波發射相對於主波：_________ dB (低60dB以上)

(2)射頻頻譜肩部衰減（Shoulder Attenuation）：

dB（發射機輸出處應大於36dB（±3.2MHz））

或

dB（在帶通濾波器輸出處後應大於 32 dB（±2.92MHz））

(3)測量地點:

7.3調變錯誤比（MER）：_________ dB 。（大於 32 dB）

7.4錯誤位元比（BER）：_________ 。(在Viterbi解碼器之前小於1×10-６)。

8.數位發射機應有構造、裝置及監視設備:（符合規定者打ˇ）

□輸出電功率監視功能   □反射電功率監視功能   □電壓駐波比監視功能

□備援功能             □接地裝置

9.天線應有構造及裝置:（符合規定者打ˇ）

□天線鐵塔油漆鮮明	  □裝置夜間警示燈

10.視訊壓縮標準：

□ MPEG-2壓縮標準    □ H.264/MPEG-4 AVC壓縮標準

測試方式：□以分析儀實測  □檢視原廠有關資料

11.音訊壓縮標準：

- MPEG-1或MPEG-2或AC-3   □ HE-AAC壓縮標準。

測試方式：□ 以分析儀實測  □ 檢視原廠有關資料

12.主要服務區電場強度：(以標準偶極天線離地2公尺測量)

| 測量地點 | 方位角 （度） | 距發射天線 距離(km) | 信號場強 (dBμV/m) |
| --- | --- | --- | --- |

審驗結果：□合格  □不合格：

審驗日期：_____年_____月_____日       審驗人：______________________

附表六之七

數位無線電視無線電臺改善站審驗紀錄表

1.電臺名稱：__________________________________

2.所屬者名稱：______________________  所屬者負責人：______________________

3.工程主管：________________________  電話：______________

4.裝機地點：______________________________________________________

座標位置：_______________________________________

服務區域：______________________________________________________

5. 發射機廠牌：______________ 型號：_____________ 序號：___________

6.發射天線  型式：______________________________________________________

方向：__________ 座標：_______________________________________

7.接收信號來源：______________

8.增力機或變頻機之特性：

8.1射頻頻率量測（RF Frequency Measurement）：

（1）射頻頻率之偏移頻率容許度：核定_______MHz，實測_______ MHz(±10PPM以內)

(2）輸出電功率：實測_________ kW

8.2射頻頻譜肩部衰減（Shoulder Attenuation）：

dB (在發射機輸出處應大於 36 dB(±3.2MHz))

或

dB (在帶通濾波器輸出處後面應大於32 dB(±2.92MHz))

8.3調變錯誤比（MER）：____ dB（大於 25 dB）

或

輸出之MER值比輸入之MER小於____ dB (不得超過5 dB)

或

錯誤位元比（BER）：_________ 。(在Viterbi解碼器之前小於2×10-4)。

□合格  □不合格

9.主要服務區電場強度：(以標準偶極天線離地2公尺測量)

| 測量地點 | 方位角 （度） | 距發射天線 距離(km) | 信號場強 (dBμV/m) |
| --- | --- | --- | --- |

審驗結果：□合格  □不合格：

審驗日期：_____年_____月_____日       審驗人：_________________________

附表七

| 廣播電臺(轉播站) ( Hz) 頻率使用費預估表 |
| --- |
| 54dBuv/m電波涵蓋之鄉鎮市區 | 該鄉鎮市區 人口數 | 54dBuv/m電波涵蓋本鄉鎮市區面積佔全面積之比例(請填分數比例,如1/2,1/3,3/4…等) | 計算頻率使用費之人口數 |
| 00市 | 350,000 | 2/3 | 350000 |
| 00鄉 | 100,000 | 1/2 | 50000 |
| 00鎮 | 23,000 | 1/4 | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
| 應計費之電波涵蓋區總人口數(人) |  | 400000 |
| 應繳交之頻率使用費 = 元/年 |  |
| 填表日期= 年 月 日 填表人: |
| 頻率使用費計算標準: |  |  |
| 一.在計算涵蓋區域內人口時，電波涵蓋面積超過鄉、鎮行政區域三分之二以上者，以全部人口計算；電波涵蓋面積超過三分之一但不及三分之二者，以全部人口二分之一計算；電波涵蓋面積三分之一以下者，不計算其人口。 二.調頻廣播電臺計費公式=1800元/10萬人口×涵蓋人口數×調整係數；調幅廣播電臺計費公式=1000元/10萬人口×涵蓋人口數×調整係數；公營廣播電臺之調整係數為0.2，其餘電臺調整係數為1。 |

附表七之一

## 無線數位廣播電臺54 dB(μV/m)服務區內人口數估算表

| 行政區名稱(鄉、鎮、市、區) | 鄉鎮人口數 | 涵蓋面積比例(請填分數比例，如1/2,1/3,3/4…等) | 涵蓋人口數 | 複核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C= A * B |  |
| 合計 |  |  |  |  |

人口數計算標準：

涵蓋面積大於行政區面積2/3者，以全部人口數計算；涵蓋面積大於1/3而未達2/3者，以全部人口1/2計算；涵蓋面積小於1/3者，不計算其人口。

附表八之一

（    kHz）調幅廣播電臺八方位電場強度及干擾評估表（申請電臺執照適用）

天線輻射角度：□0度 □45度 □90度 □135度 □180度 □225度 □270度 □315度

| 與天線距離 | 1.6km | 3 km | 5 km | 10 km | 20 km | 30 km | 40 km | km | km | km | km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量 測 地 點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方格東座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方格北座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天候 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 頻率 | 電 場 強 度 值 （dBµv/m） |
| (+27k) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+18k) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+9k) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (中心頻率) |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 54 | 66 | 88 |
| (-9k) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-18k) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-27k) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評 估 結 果 |  |

量測儀器:                                         量測人員:

註：量測點高於天線一千公尺或落於海上者，毋須量測，若量測點無法到達者，可選最靠近之地點量測。

附表八之二

（    MHz）調頻廣播電臺八方位電場強度及干擾評估表（申請電臺執照適用）

天線輻射角度：□0度 □45度 □90度 □135度 □180度 □225度 □270度 □315度

| 與天線距離 | 4km | 8 km | 12 km | 16 km | 20 km | 24 km | 28 km | 32 km | km | km | km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量 測 地 點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方格東座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方格北座標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天候 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 頻率 | 電 場 強 度 值 （dBµv/m） |
| (+10.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+10.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+10.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+0.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+0.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+0.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (中心頻率) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 60 | 80 |
| (-0.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-0.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-0.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-10.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-10.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-10.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評 估 結 果 |  |

量測儀器:                                         量測人員:

註：量測點高於天線一千公尺或落於海上者，毋須量測，若量測點無法到達者，可選最靠近之地點量測。

附表八之三

無線數位廣播電臺（DAB）干擾評估表

電臺名稱：                    頻道(頻率MHz)：            (         )

天線座標位置：方格東：                  、方格北：

網路最小訊雜比(S/N)設計值：     dB

保護時間設計值(Tguard interval)：        μsec

系統最大資料傳輸率(data rate)：              bits/sec

誤碼檢查方式：

| 方位角 場強 頻道 | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實測54 dBuV/m 處 | 上鄰頻 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 同頻 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下鄰頻 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 量測 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座標 | 方格東 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方格北 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 與天線距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |

量測儀器：_____________________________        量測人員：__________________________

註：1.請使用WGS84座標系統。

2.量測點高於天線1000公尺或落於海上者，毋須量測，若量測點無法到達者，可選最靠近之地點量測。

附表九(學校實習電臺為附表五)

調頻副載波系統架設核可申請書

一、電臺基本資料（其內容須與電臺執照相符）
電臺名稱:                                           電話:                   
　　地址:                                                                   
工程主管:                      職位:                電話:                   
電臺負責人:                    職位:                電話:                   
所屬者名稱:                                         電話:                   
　　地址:                                                                   
所屬者代表人：                 職位:                電話:                   
電臺頻率:                  MHz 電功率:            W 呼號:                   
發射機設置地點:
　          省           縣(市)         鄉(鎮)        里     鄰
　               路(街)       段      巷      弄       號      樓

二、調頻副載波系統
系統類別:                                                                   
　　（請填寫副載波系統全名，例如Radio Data System）
副載波頻率:             kHz（相對於電臺載波頻率）佔用頻寬:           kHz
具多重副載波系統:	是□　（每一系統請填具本申請表乙份）

否□
系統設置地點:
          省           縣(市)         鄉(鎮)        里     鄰
                 路(街)       段      巷      弄       號      樓

三、播送對象

四、播送內容

（上述內容請據實填寫，若有變更須事先函報國家通訊傳播委員會核可，否則廢止副載波播送核可）

電臺負責人：                  （簽名蓋章）

電臺所屬者代表人：                 （簽名蓋章）

中華民國　年　月　日

附表九之一

無線數位廣播電視電臺播送廣播資訊許可申請書

一、電臺基本資料（其內容須與電臺執照相符）
電臺名稱:                                           電話:                   
　　地址:                                                                   
工程主管:                      職位:                電話:                   
電臺負責人:                    職位:                電話:                   
所屬者名稱:                                         電話:                   
　　地址:                                                                   
所屬者代表人：                 職位:                電話:                   
電臺頻率:                  MHz 電功率:            W 呼號:                   
發射機設置地點:
　           縣(市)         鄉(鎮)        里     鄰
　               路(街)       段      巷      弄       號      樓

二、數位廣播電視電臺播送廣播資訊系統（每一系統請填具本申請表乙份）
系統類別:                                                                   
　　（請填寫數位廣播電視電臺系統全名，例如Eureka-147，DVB-T….）

系統架構圖：（附圖）

主要設備：（附表）

中心頻率：______________________________________________________

佔用數位頻寬：           kbps
系統設置地點:
           縣(市)         鄉(鎮)        里     鄰
                 路(街)       段      巷      弄       號      樓

三、播送對象

四、播送內容

（上述內容請據實填寫，若有變更須事先函報國家通訊傳播委員會核可，否則廢止播送許可）

電臺負責人：                  （簽名蓋章）

電臺所屬者代表人：                 （簽名蓋章）

中華民國　年　月　日

# Text boxes

共          頁，第          頁