有線廣播電視系統工程評鑑複評表

系統名稱：                      地　　址：

負 責 人：                      評鑑日期：

| 評 鑑 項 目 | 配分 | 評分 | 評 分 標 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程設施３６％ | 備用電源（含發電機及UPS設備） | 10 |  | □頭端機房之自備發電機能供系統設備正常運轉並持續10分鐘以上，不符者扣3分。 □噪音隔離 □通風設備 □安全圍網及警示標誌，未具備或不良者每項扣1分。 ※□分配線網路裝置UPS設備，依裝置涵蓋率計算，比率未達1/10者扣4分，未達1/3者扣3分，未達1/2者扣2分。 涵蓋比率： ／ |
|  | ※接地裝置 | 10 |  | □頭端接地：其數值未符合附表三規定者扣2分。 □網路接地：抽測30點，其數值未符合附表三規定者每點扣1分，最高扣8分。 不合格點數： 點 |
|  | ※電波洩漏 | 10 |  | □未送識別載波或強度不正常（與鄰頻影像載波強度相差1dB以上）者扣10分。 □識別信號正常者抽測3點，以抽測點為中心，作方圓1公里以上之不定路線查測填入附表二，未符合標準者每點扣4分，最高扣10分。 不合格點數： 點 |
|  | 頭端機房相關設施 | 6 |  | □系統分配線網路纜線位置圖 □網管監測設備 □故障警示設備 □機房配置 □機房配線 □接收天線配線，未具備或不良者每項扣1分。 |
| 傳輸品質３６％ | 維運紀錄 (至少一年) | 12 |  | □工作日誌。 □電波洩漏測試紀錄。 □接地電阻測試紀錄。 □信號品質測試紀錄。 □信號處理設備保養維護紀錄。 □測試設備校正紀錄。 □故障修護紀錄（含平均修護時間）。 □自備發電機保養維護紀錄。 客服紀錄。 主管簽核各項紀錄文件。 電波洩漏測試及接地電阻測試紀錄不完整者每項扣2分，其他不完整者每項扣1分。 |
|  | ※頭端設備頻率穩定度 | 6 |  | 抽測六個頻道填入附表五，不合格者每頻道扣1分。 不合格頻道數： 點 |
|  | ※影像載波位準 （0～14 dBmV） | 6 |  | 抽測三點，每個抽測點量測六個頻道填入附表四，不合格者每一點扣2分。 不合格點數： 點 |
|  | ※載波雜訊比 （≧43dB） | 6 |  | 抽測三點，每個抽測點量測六個頻道填入附表四，不合格者每一點扣2分。 不合格點數： 點 |
|  | ※載波合成拍差比（≧53dB） | 6 |  | 抽測三點，每個抽測點量測六個頻道填入附表四，不合格者每一點扣2分。 不合格點數： 點 |
| ８％ 監理業務 | ※限用頻道及禁用頻道之查核 | 6 |  | □使用禁用頻道（14,15,16, 98,99）或未經核准擅用限用頻道（19、20）者，每一頻道扣1分，最高扣6分。 |
|  | ※違規情形 | 2 |  | 有違規紀錄者每次扣1分，最高扣2分。 違規紀錄數： |
| ２０％ 綜合評分 | 系統數位化、工程管理、工程人員培訓、環境管理、優良事蹟、單位重視評鑑程度、其他…等 | 20 |  | 1.系統數位化程度。 2.系統設計及維護，新技術之引進或自行研發。 3.培訓計劃與執行成果。 4.環境整潔與安全。 5.具體優良工程事蹟或貢獻者。 6.主管重視程度與準備情形。 7.其他。 |
| 評 鑑 總 分 | 100 |  |  |  |

評鑑委員：                               ※：本項資料由各監理站查核提供

# Text boxes

附件2-2

附件3-1

總評